Chương 4: CÁC MẠCH TRANG BỊ ĐIỆN ỨNG DỤNG CƠ BẢN

Mục tiêu

Sau khi học xong chương này  sinh viên có thể:

- Giới thiệu được sơ đồ mạch trang bị điện cơ bản;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch trang bị điện cơ bản;

- Phân tích được hư hỏng của các mạch trang bị điện cơ bản.

4.1 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

Tốc độ từ trường quay của động cơ kđb ba pha được tính theo công thức nđb=60fp, trong đó f là tần số của lưới điện (lưới điện Việt Nam là 50 Hz) và p là số đôi cực của động cơ. Tốc độ quay của rotor động cơ nrotor = (1- s) nđb trong đó s là hệ số trượt có giá trị từ 0,02 đến 0,06. Để thay đổi tốc động cơ kđb ba pha có thể thay đổi tần số f hay thay đổi số đôi cực của động cơ. Trong nội dung trình bày dưới đây thay đổi tốc độ động cơ bằng cách thay đổi số đôi cực bộ dây stator của động cơ. Sơ đồ mạch điều khiển dưới đây ứng dụng cho động cơ ba pha hai cấp tốc độ có công suất Pđmđc thay đổi khi vận hành ở hai cấp tốc độ do đó dùng hai rơle nhiệt ba pha độc lập; ngược lại nếu công Pđmđc không thay đổi ở hai cấp tốc độ thì dùng một rơle nhiệt ba pha để bảo vệ quá tải cho động cơ.

4.1.1 Điều khiển động cơ ba pha 2 cấp tốc độ quay một chiều

4.1.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha M hoạt động ở hai cấp tốc độ (tốc độ thấp bộ dây stator đấu hình , tốc độ cao bộ dây stator đấu hình YY), /YY - 380 V. Các tiếp điểm chính của contactor K, K1 được điều khiển bởi cuộn dây contactor K và K1, các tiếp điểm chính của K và K1 đóng lại động cơ M chạy tốc độ thấp.

Các tiếp điểm chính của contactor K, K2, K3 được điều khiển bởi cuộn dây contactor K, K2 và K3, các tiếp điểm chính của K, K2 và K3 đóng lại động cơ M chạy tốc độ cao.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1 kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL1 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải động cơ M (chạy chế độ ); ba phần tử rơle nhiệt OL2 kết hợp với tiếp điểm OL2 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M (chạy chế độ (YY).

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K, K1 phối hợp với nút nhấn kép Start, Start để điều khiển động cơ M chạy tốc độ thấp (đấu hình tam giác).

Cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K, K2, K3 phối hợp với nút nhấn kép Start, StartYY để điều khiển động cơ M chạy tốc độ cao (đấu hình sao kép).

Nút nhấn Stop, dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện cuộn dây contactor K, K1 hoặc contactor K, K2, K3 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL1, OL2 được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng OL1, OL2 trên mạch động lực và các tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

4.1.1.2 Nguyên lý làm việc

Động cơ M hoạt động ở tốc độ thấp : Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(9, 13) tiếp điểm nút nhấn Start(23, 25) hở ra, tiếp điểm nút nhấn Start(9, 13) tiếp xúc, cuộn dây contactor K1(19, N) có điện, dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, K1, N), tiếp điểm K1(23, 25) mở ra, tiếp điểm K1(9, 13) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1(19, N) khi thả nút nhấn Start ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại, sau đó nhấn nút Start(9, 11), tiếp điểm nút nhấn Start(9, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K(11, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K, N), tiếp điểm K(9, 11) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K(11, N) khi thả nút nhấn Start(9, 11) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại động cơ khởi động ở tốc độ thấp (chế độ ).

Hình 4.1a Mạch điều khiển động cơ ba pha M hoạt động hai cấp tốc độ

Hình 4.1b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay tốc độ thấp

Động cơ M hoạt động ở tốc độ cao YY: Giả sử trước đó động cơ M đang hoạt động ở tốc độ thấp , cần hoạt động tốc độ cao nhấn nút StartYY(13, 15), tiếp điểm nút nhấn StartYY(13, 15) hở ra, cuộn dây contactor K1(21, N) mất điện, tiếp điểm K1(9, 13) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra, đồng thời tiếp điểm K1(23, 25) đóng lại kết hợp tiếp điểm của nút nhấn StatYY(9, 21) tiếp xúc, cuộn dây contactor K2(25, N) và K3(25, N) có điện, dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 21, 23, 25, K2 và K3, N), tiếp điểm K2(15, 17), K3(17, 19) hở ra, tiếp điểm K2(9, 21) đóng lại duy trì điện chạy qua hai cuộn dây contactor K2(25, N)và K3(25, N) khi thả nút StartYY(13, 15) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A2, A5), K2(B2, B5), K2(C2, C5) và tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4) đóng lại, động cơ hoạt động ở tốc độ cao (chế độ YY).

Hình 4.1c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng động cơ M

Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang làm việc ở tốc độ thấp , muốn dừng động cơ M nhấn nút Stop(7, 9), tiếp điểm của nút nhấn Stop(7, 9) hở ra cuộn dây các contactor K, K1 mất điện, tiếp điểm K(9, 11), K1(9, 13) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, động cơ M mất điện, dừng hoạt động.

Động cơ M đang hoạt động nhưng có sự cố cần dừng khẩn cấp thì nhấn nút EM(3, 5), tiếp điểm EM(3, 5) hở ra làm các contactor K, K1 mất điện, tiếp điểm K(9, 11), K1(9, 13) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, động cơ M mất điện, ngừng hoạt động. Sau khi khắc phục sự cố xong cần vận hành lại phải tác động vào nút EM(3, 5) để tiếp điểm EM(3, 5) phục hồi đóng trở lại nghĩa là tiếp điểm EM(3, 5) tiếp xúc.

4.1.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ M đang hoạt động ở tốc độ thấp, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc  phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1 sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL1(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K và K1 mất điện, tiếp điểm điều khiển K(5, 7), K1(5, 11) mở ra, trên mạch động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Các tiếp điểm khóa chéo K1(23, 25), K2(15, 17), K3(17, 19) ngăn không cho contactor K1 với contactor K2 và K3 có điện cùng một thời điểm để tránh gây ngắn mạch trên mạch động lực.

4.1.2 Điều khiển động cơ ba pha 2 cấp tốc độ có đảo chiều quay

4.1.2.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 4.2a Mạch điều khiển động cơ ba pha M hoạt động hai cấp tốc độ có đảo chiều quay

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha M hoạt động ở hai cấp tốc độ (tốc độ thấp bộ dây stator đấu hình , tốc độ cao bộ dây stator đấu hình YY), /YY - 380 V. Các tiếp điểm chính của contactor KT, KN, K1 được điều khiển bởi cuộn dây contactor tương ứng KT, KN và K1. Các tiếp điểm chính của KT và K1 đóng lại động cơ M quay thuận tốc độ thấp. Các tiếp điểm chính của KN và K1 đóng lại động cơ M quay ngược tốc độ thấp.

Các tiếp điểm chính của contactor KT, KN, K2, K3 được điều khiển bởi cuộn dây contactor tương ứng KT, KN, K2, K3. Các tiếp điểm chính của KT,  K2 và K3 đóng lại động cơ M quay thuận tốc độ cao. Các tiếp điểm chính của KN, K2 và K3 đóng lại động cơ M quay ngược tốc độ cao.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1 kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL1 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải động cơ M (chạy chế độ ); ba phần tử rơle nhiệt OL2 kết hợp với tiếp điểm OL2 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M (chạy chế độ (YY).

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KT, K1 phối hợp với nút nhấn kép StartT, Start để điều khiển động cơ M quay thuận tốc độ thấp.

Cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KN, K1 phối hợp với nút nhấn kép StartN, Start để điều khiển động cơ M quay ngược tốc độ thấp.

Cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KT, K2, K3 phối hợp với nút nhấn kép StartT, StartYY để điều khiển động cơ M quay thuận tốc độ cao.

Cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KN, K2, K3 phối hợp với nút nhấn kép StartT, StartYY để điều khiển động cơ M quay ngược tốc độ cao.

Nút nhấn Stop hay nút dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện cuộn dây các contactor KT hay KN, K1 hoặc K2, K3 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL1, OL2 được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng OL1, OL2 trên mạch động lực và các tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

4.1.2.2 Nguyên lý làm việc

Động cơ M quay thuận, tốc độ thấp : Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(9, 23) tiếp điểm nút nhấn Start(31, 33) hở ra, tiếp điểm nút nhấn Start(9, 23) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây contactor K1(29, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 21, 23, 25, 27, 29, K1, N), tiếp điểm K1(33, 35) mở ra, tiếp điểm K1(9, 23) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1(29, N) khi thả nút nhấn Start(9, 23) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại; sau đó nhấn nút StartT(9, 11), tiếp điểm nút StartT(17, 19) hở ra, tiếp điểm nút nhấn StartT(9, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor KT(15, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, KT, N), tiếp điểm KT(19, 21) mở ra, tiếp điểm KT(9, 11) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor KT(15, N) khi thả nút nhấn StartT(9, 11) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, động cơ M quay chiều thuận tốc độ thấp (chế độ ).

Động cơ M quay ngược, tốc độ cao YY:Giả sử trước đó động cơ M chưa hoạt động, cần hoạt động tốc độ cao nhấn nút StartYY(23, 25), tiếp điểm nút nhấn StartYY(23, 25) hở ra, sau đó tiếp điểm của nút nhấn StatYY(9, 31) tiếp xúc, cuộn dây contactor K2 và K3 có điện, dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 31, 33, 35, K2 và K3, N), tiếp điểm K2(25, 27), K3(27, 29) hở ra, tiếp điểm K2(9, 31) đóng lại duy trì điện chạy qua hai cuộn dây contactor K2 và K3 khi thả nút StartYY(23, 25) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A2, A5), K2(B2, B5), K2(C2, C5) và tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4) đóng lại; kế tiếp nhấn nút StartN(11, 13), tiếp điểm nút nhấn StartN(11, 13) hở ra, tiếp điểm StartN(9, 17) tiếp xúc, dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, KN, N), tiếp điểm KN(13, 15) mở ra, tiếp điểm KN(9, 17) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor KN(21, N) khi thả nút nhấn StartN(11, 13) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(A1, C2) đóng lại, động cơ M quay chiều ngược tốc độ cao (chế độ YY).

Hình 4.2b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay thuận, tốc độ thấp

Dừng động cơ M: Động cơ M đang quay chiều thuận tốc độ thấp , muốn dừng động cơ M nhấn nút Stop(7, 9), tiếp điểm của nút nhấn Stop(7, 9) hở ra, cuộn dây các contactor KT, K1 mất điện, tiếp điểm KT(9, 11), K1(9, 17) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2),  K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, động cơ M mất điện, dừng hoạt động.

Động cơ M đang hoạt động nhưng có sự cố cần dừng khẩn cấp thì nhấn nút EM(1, 3), tiếp điểm EM(1, 3) hở ra làm các contactor KT, K1 mất điện, tiếp điểm KT(9, 11), K1(9, 17) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2),  K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1 (C2, C3) mở ra, động cơ M mất điện, dừng hoạt động. Sau khi khắc phục sự cố xong cần vận hành lại phải tác động vào nút EM(1, 3) để tiếp điểm EM(1, 3) phục hồi đóng trở lại nghĩa là tiếp điểm EM(1, 3) tiếp xúc.

4.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch.

Động cơ M đang quay thuận tốc độ thấp, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05 1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1 sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL1(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT và K1  mất điện, tiếp điểm điều khiển KT(7, 9), K1(7, 21) mở ra, trên mạch động lực điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2), K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra,động cơ M cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Trên mạch điều khiển có lắp các tiếp điểm khóa chéo KT(19, 21), KN(13, 15) để ngăn ngừa hai contactor KT và KN không có điện đồng thời, không gây sự cố ngắn mạch trên mạch động lực. Các tiếp điểm khóa chéo K1(33, 35), K2(25, 27), K3(27, 29) để ngăn ngừa contactor K1 với contactor K2 và K3 không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch trên mạch động lực. Ngoài ra người ta còn sử dụng contactor kép để khóa phần cơ giữa hai contactor.

4.1.3 Điều khiển động cơ ba pha 2 cấp tốc độ có đảo chiều quay, dừng có hãm động năng

4.1.3.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực và mạch điều khiển giống mạch điện hình 2.14a. Có thêm các thiết bị máy biến áp một pha dùng để hạ điện áp, cấp điện cho bộ chỉnh lưu cầu để tạo ra điện một chiều để hãm động năng động cơ M. Các tiếp điểm chính của contactor KH được điều khiển bởi cuộn dây contactor KH. Các tiếp điểm chính KH đóng lại đưa điện một chiều vào bộ dây stator của động cơ M để hãm động cơ M. Nút nhấn Stop kết hợp với cuộn dây contactor KH, rơle thời gian Rth, rơle trung gian Rtr kết hợp máy biến áp, diode để hãm động năng động cơ M.

4.1.3.2 Nguyên lý làm việc

Động cơ M quay thuận, tốc độ thấp : Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(9, 27), tiếp điểm nút nhấn Start(35, 37) hở ra, tiếp điểm nút nhấn Start(7, 21) tiếp xúc, cuộn dây contactor K1(25, N) có điện, dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 27, 29, 31, 33, K1, N) tiếp điểm K1(37, 39) mở ra, tiếp điểm K1(9, 27) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1(25, N) khi thả nút nhấn Start(9, 27) ra, tiếp điểm K1(7, 49) đóng lại, cuộn dây Rtr(49, N) có điện, dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 49, Rtr, N), tiếp điểm Rtr(11, 13), Rtr(19, 21) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại; sau đó nhấn nút StartT(9, 11), tiếp điểm nút nhấn StartT(21, 23) hở ra, tiếp điểm nút nhấn StartT(9, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor KT(17, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, KT, N), tiếp điểm KT(23, 25) mở ra, tiếp điểm KT(9, 13) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor KT(17, N) khi thả nút nhấn StartT(9, 11) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, động cơ M quay chiều thuận tốc độ thấp (chế độ ).

Động cơ M quay ngược, tốc độ cao YY: Giả sử trước đó động cơ M chưa hoạt động, cần hoạt động tốc độ cao nhấn nút StartYY(27, 29), tiếp điểm nút nhấn StartYY(27, 29) hở ra, tiếp điểm nút nhấn StatYY(9, 35) tiếp xúc, cuộn dây contactor K2 và K3 có điện, dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 35, 37, 39, K2 và K3, N), tiếp điểm K2(29, 31), K3(31, 33) hở ra, tiếp điểm K2(9, 35) đóng lại duy trì điện chạy qua hai cuộn dây contactor K2 và K3 khi thả nút StartYY(27, 29) ra, tiếp điểm K2(7, 47), K3(47, 49) đóng lại, có dòng chạy qua cuộn dây rơle trung gian Rtr(49, N), dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 47, 49, Rtr, N), tiếp điểm Rtr(11, 13), Rtr(19, 21) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A2, A5), K2(B2, B5), K2(C2, C5) và tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4) đóng lại;

Hình 4.3a Mạch điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay, dừng hãm động năng

kế tiếp nhấn nút StartN(13, 15) tiếp điểm nút nhấn StartN(13, 15) hở ra, tiếp điểm StartN(9, 19) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(25, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9,  19, 21, 23, 25, KN, N), tiếp điểm KN(15, 17) mở ra, tiếp điểm KN(9, 21) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor KN(25, N) khi thả nút nhấn StartN(13, 15) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(A1, C2) đóng lại, động cơ M quay chiều ngược tốc độ cao (chế độ YY).

Hình 4.3b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay thuận tốc độ cao

Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay chiều thuận tốc độ thấp (chế độ ), muốn dừng động cơ M nhấn nút Stop(7, 9), tiếp điểm của nút nhấn Stop(7, 9) hở ra, cuộn dây các contactor KT, K1 mất điện, tiếp điểm KT(9, 13), K1(9, 21), K1(7, 49) mở ra, cuộn dây rơle trung gian Rtr(49, N) mất điện, tiếp điểm Rtr(11, 13), Rtr(19, 21) hở ra, trên mạch

Hình 4.3c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng hãm động năng động cơ M

động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2), K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, động cơ M cắt khỏi nguồn điện ba pha, đồng thời khi đó tiếp điểm nút nhấn Stop(7, 41) tiếp xúc kết hợp với tiếp điểm Rtr(41, 43) đóng lại có dòng điện chạy qua contactor KH(45, N) và rơle thời gian Rth(45, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 41, 43, 45, KH và Rth, N), tiếp điểm KH(7, 41) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor KH(45, N) và Rth(45, N) khi thả nút nhấn Stop(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KH(C1, C7), KH(C4, C9), KH(A4, A8) đóng lại, đưa điện một chiều vào bộ dây stator động cơ M, quá trình hãm động năng xảy ra, tốc độ động cơ giảm dần, khi tốc độ động cơ gần bằng không rơle thời gian Rth tác động mở tiếp điểm Rth(43, 45) ra, cuộn dây contactor KH(45, N) và Rth(45, N) mất điện, các tiếp điểm động lực KH(C1, C7), KH(C4, C9), KH(A4, A8) mở ra cắt không cho điện một chiều vào bộ dây stator động cơ M, trên mạch điều khiển tiếp điểm KH(7, 41) mở ra, kết thúc quá trình hãm động năng động cơ M.

Động cơ M đang hoạt động nhưng có sự cố cần dừng khẩn cấp thì nhấn nút EM(1, 3), tiếp điểm EM(1, 3) hở ra làm các contactor KT, K1 mất điện, tiếp điểm KT(9, 13), K1(9, 27) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2), K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, động cơ M mất điện, ngừng hoạt động. Sau khi khắc phục sự cố xong cần vận hành lại phải tác động vào nút EM(1, 3) để tiếp điểm EM(1, 3) phục hồi đóng trở lại nghĩa là tiếp điểm EM(1, 3) tiếp xúc.

4.1.3.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Động cơ M đang quay thuận tốc độ thấp, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05 1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1 sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL1(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT(17, N) và K1(33, N) mất điện, tiếp điểm điều khiển KT(9, 13), K1(9, 27) mở ra, trên mạch động lực điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2),  K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1 (C2, C3) mở ra,động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Trên mạch điều khiển có lắp các tiếp điểm khóa chéo KT(23, 25), KN(15, 17) để ngăn ngừa hai contactor KT(17, N) và KN(25, N) không có điện đồng thời, không gây sự cố ngắn mạch trên mạch động lực. Các tiếp điểm khóa chéo K1(37, 39), K2(29, 31), K3(31, 33) để ngăn ngừa contactor K1(33, N) với contactor K2(39, N) và K3(39, N) không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch trên mạch động lực. Ngoài ra người ta còn sử dụng contactor kép để khóa phần cơ giữa hai contactor.

4.2 Mạch khởi động mềm động cơ kđb ba pha

Khởi động mềm là điều khiển dòng và moment khởi động của động cơ hệ thống băng tải thực hiện khởi động không đột ngột, nhằm ngăn ngừa sự cố gây ra cho thiết bị hoặc sản phẩm đang vận hành hoặc gia công trên dây chuyền. Kỹ thuật khởi động hoặc dừng mềm cũng được ứng dụng chống sốc cho điều khiển thang máy.

Thyristor và triac có thể được kích bằng nguồn một chiều, thời gian kích để chuyển trạng thái thyristor và triac không lớn. Sau khi được kích dẫn, tín hiệu điều khiển mất tác dụng. Chính vì vậy mà có thể điều khiển các linh kiện này bằng xung có biên độ và thời gian kéo dài tương ứng với từng loại sử dụng.

Thay đổi góc kích  có thể điều khiển mở SCR tương ứng với vị trí pha điện lưới, làm thay đổi điện áp tương ứng trên tải. Đối với triac, làm việc với cả hai bán kỳ do đó mạch tạo xung kích triac phải kích ở bán kỳ dương và bán kỳ âm.

Một điểm ứng dụng quan trọng của điện tử công suất là quá trình kích dẫn thyristor hay triac đồng bộ với điện áp lưới cấp. Nhờ vậy có thể thay đổi điện thế xoay chiều hoặc biến đổi chúng phù hợp với yêu cầu sử dụng.

4.2.1 Giới thiệu bộ khởi động mềm

Bộ khởi động mềm có thể xây dựng trên bộ điều chỉnh điện thế AC dùng SCR hay Triac. Để khởi động mềm, điện thế ngưỡng Vp được tự động điều khiển thay đổi tuyến tính để giảm dần góc mở , cho phép tăng dần điện áp trên tải.

Bộ khởi động mềm MC–809 được xây dựng trên thiết bị G35–S403BL/Omron. Trong phần công suất, thiết bị chứa 3 triac công suất (SSR – Solid State Relay) để điều chỉnh điện thế AC ngõ ra, các triac được kích thông qua liên kết quang.

Sơ đồ nguồn (Internal Constant Supply Voltage) tạo thế 7 V ổn định cho khối. Bộ điều khiển khởi động mềm thực hiện điều khiển thay đổi góc kích cho triac công suất tương ứng với giá trị thời gian đặt bằng biến trở RAMP UP và khoảng thay đổi moment quay INIT TOROLE.

Hình 4.4a Sơ đồ khối bộ khởi động mềm MC – 809

Trong giản đồ thời gian đặt cho khởi động mềm chính là thời gian điều khiển thế Vp tăng tuyến tính, được chọn bằng biến trở trong khoảng thời gian 1  25 giây.

Moment khởi động được chọn trong khoảng từ 200 % In đến 450 % In. Trong đó moment khởi động ở toàn bộ thế vào là 600% In.

Bộ khởi động mềm được nuôi bằng điện thế phụ (12  24 VDC) cấp qua ngõ vào + và ngõ vào – (Common). Chân 1 được dùng để bảo vệ mất điện cho sơ đồ điều khiển khi sử dụng thêm tiếp điểm phụ của contactor K. Cực âm của nguồn DC có thể qua tiếp điểm rơle nhiệt để ngắt mạch điều khiển khi quá tải dòng trong mạch chính.

Hình 4.4b - Sơ đồ nguyên lý kết nối bộ khởi động mềm MC – 809

Bộ khởi động mềm MC– 809 có các đặc trưng kỹ thuật sau:

Làm việc với tải 3 pha từ 380 – 400 VAC, 0,75 KW (2,4 A);

Điện thế nuôi một chiều từ 12 đến 24 VDC;

Thời gian khởi động mềm đặt từ 1 đến 25 giây;

Moment khởi động đặt từ 200% In đến 450% In.

4.2.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, chọn thời gian cho bộ khởi động mềm bằng biến trở RAMP UP (thời gian từ 1 đến 25 giây), chọn moment khởi động bằng biến trở STARTING TOROLE (khoảng từ 200% In đến 450% In). Nhấn nút Start(5, 7), tiếp điểm nút Start(5, 7) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K(7, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, K, N), tiếp điểm K(5, 7) đóng lại để duy trì điện cho contactor K(7, N) khi buông nút ấn Start(5, 7) ra, tiếp điểm K(1, 3) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, bộ khởi động mềm MC – 809 và động cơ M được cấp điện và bắt đầu khởi động, tốc độ và moment của động cơ tăng lên, sau 25 giây tốc độ và moment của động cơ đạt tốc độ định mức, kết thúc quá trình khởi động.

Trong quá trình làm việc nếu có sự cố quá tải xảy ra trên động cơ, phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL(A2, R), OL(B2, S), OL(C2, T) phát ra lượng nhiệt tác động đến lưỡng kim của rơle nhiệt làm lưỡng kim rơle nhiệt cong và tác động đến tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, COM) hở ra, ngắt mạch điện điều khiển cho bộ khởi động mềm.

4.3 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc dùng biến tần

Chỉnh tần số Phím nhấn Màn hình Đèn báo Hình 4.5a Mặt hiển thị và phím lập trình của biến tần

Mục 4.1 đã trình bày thay đổi tốc độ động cơ kđb ba pha bằng cách thay đổi số đổi cực p, nội dung trình bày dưới đây thay đổi tốc độ độ cơ kđb bằng cách thay đổi tần số f, thiết bị sử dụng để thay đổi tần số f là bộ biến tần. 4.3.1 Giới thiệu mạch điện Mạch động lực gồm có động cơ kđb ba pha, động cơ này kết nối với bộ biến tần, contactor K cấp điện ba pha cho biến tần và động cơ. CB ba pha dùng đóng cắt và bảo vệ ngắn mạch cho toàn mạch điện. Mạch điều khiển gồm có nút nhấn StartF kết hợp với rơle trung gian RF và contactor K điều khiển động cơ quay thuận. Nút nhấn StartR kết hợp với rơle trung gian RR và contactor K điều khiển động cơ M quay ngược. Dừng động cơ tác động nút nhấn Stop hay nút dừng khẩn cấp EM. Tiếp điểm MB bảo vệ quá tải cho động cơ Cầu chì bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển 4.3.2 Nguyên lý làm việc Đóng CB ba pha, nhấn nút StartF(7, 9), tiếp điểm StartF(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây rơle trung gian RF, dòng điện đi từ (A1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, RF, 2, N), tiếp điểm RF(13, 15) hở ra, tiếp điểm RF(7, 9) đóng lại để duy trì điện qua rơle trung gian RF khi thả nút nhấn StartF ra, tiếp điểm RF(7, 17) đóng lại, cuộn dây contactor K có điện, tiếp điểm RF(S1, 0), K(0, SC) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại cấp điện ba pha cho biến tần và động cơ M hoạt động. Cần thay đổi tần số để thay đổi tốc độ động cơ điều chỉnh biến trở VR (hay lập trình trước tần số cho biến tần). Đảo chiều quay tác động nút Stop(5, 7), tiếp điểm nút Stop(5, 7) hở ra, rơle trung gian RF và contactor K mất điện, các tiếp điểm của rơle RF và K hở ra, động cơ M dừng, sau đó nhấn nút StartR(7, 13), tiếp điểm StartR(7, 13) tiếp xúc, cuộn dây rơle trung gian RR và contactor K có điện, động cơ M quay ngược. Hình 4.5b Sơ đồ kết nối bộ biến tần với động cơ kđb ba pha (sơ đồ tiếng Anh) 4.4 Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng công ty 4.4.1 Giới thiệu mạch điện Mạch động lực gồm có động cơ ba pha M. Ba tiếp điểm chính của contactor KT điều khiển bởi cuộn dây contactor KT. Ba tiếp điểm chính của contactor KN điều khiển bởi cuộn dây contactor KN. CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện. Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực phối hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M. Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor KT phối hợp với nút nhấn đơn StartT để điều khiển động cơ M quay thuận (đóng cửa). Cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor KN phối hợp với nút nhấn đơn StartN để điều khiển động cơ M quay ngược (mở cửa). Công tắc hành trình thuận HTT(9, 11) giới hạn hành trình đóng cửa, công tắc hành trình ngược HTN(15, 17) giới hạn hành trình mở cửa. Nút nhấn dừng khẩn cấp EM hay nút dừng thông thường Stop để điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor KT hoặc KN để dừng động cơ M. Tiếp điểm của rơle nhiệt OL được điều khiển bởi ba phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực. Cầu chì F bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Hình 4.6a Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng dùng động cơ ba pha 4.4.2 Nguyên lý làm việc Điều khiển động cơ M quay chiều thuận (đóng cửa): Đóng CB ba pha, nhấn và giữ nút StartT(7, 9), tiếp điểm của nút nhấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(13, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KT, N), tiếp điểm KT(17, 19) mở ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M quay theo chiều thuận (đóng cửa). Cần dừng vị trí nào thì thả nút nhấn StartT(7, 9) ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) mở ra, động cơ dừng. Điều khiển động cơ M quay chiều ngược (mở cửa): Nhấn và giữ nút StartN(7, 15), tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 15) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(19, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, KN, N), tiếp điểm KN(11,13) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại, hai trong ba pha của nguồn đưa vào động cơ đảo thứ tự, động cơ M quay chiều ngược (mở cửa). Cần dừng vị trí nào thì thả nút nhấn StartN(7, 15) ra, cuộn dây contactor KN(19, N) mất điện, các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) hở ra, động cơ M dừng. Nếu cửa đóng hết giới hạn và vẫn còn nhấn và giữ nút StartT(7, 9) thì cửa tác động vào công tắc hành trình HTT(9, 11) hở ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, động cơ M dừng. 4.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện. Mạch động lực có lắp các phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL, mạch điều khiển có lắp tiếp điểm rơle nhiệt OL, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05 1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) trên mạch điều khiển mở ra, làm cuộn dây contactor KT hay contactor KN mất điện, các tiếp điểm điều khiển và động lực của contactor KT hay contactor KN hở ra, cắt nguồn ba pha vào động cơ M. Công tắc hành trình thuân HTT(9,11) giới hạn hành trình đóng cửa, công tắc hành trình ngược HTN(15, 17) giới hạn hành trình mở cửa. Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Trên mạch điều khiển có lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau KN(11, 13) và KT(17, 19) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện đồng thời tránh sự cố ngắn mạch hai pha trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor KT và KN không có điện đồng thời người ta còn sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động. Hình 4.6b Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng dùng động cơ ba pha Sinh viên tự giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện hình 4.6b. So sánh ưu điểm, nhược điểm giữa hai mạch điện hình 4.6a và hình 4.6b. 4.5 Mạch điều khiển hệ thống băng tải (có ba động cơ) Các nguyên tắc chính khi thiết kế hệ thống băng tải Thứ tự chuyển động của các băng tải ngược chiều với dòng dịch chuyển của vật liệu. Dừng băng tải bất kỳ nào đó chỉ được phép khi băng tải trước nó đã dừng. Phải có cảm biến tốc độ của mỗi băng tải và các cảm biến báo có tải trên băng tải hoặc thùng chứa. Trong xây dựng băng tải được phục vụ nhiều ở các dây chuyền tự động sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, sản xuất gạch, vận chuyển vật liệu xây dựng … Hệ thống băng tải, băng chuyền được truyền động bằng một số động cơ có liên quan về điện chặt chẻ với nhau. 4.5.1 Mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ tác động bằng tay Mạch động lực: Các động cơ trang bị cho băng tải là những động cơ ba pha rotor lồng sóc, không cần điều chỉnh tốc độ, không đảo chiều quay, trên sơ đồ điều khiển băng tải có ba động cơ M1, M2, M3. Theo yêu cầu công nghệ là khi động cơ M1 làm việc mới cho phép động cơ M2 làm việc và động cơ M2 làm việc mới cho phép động cơ M3 làm việc và chắc chắn chiều ngược lại là không có. Để điều khiển các động cơ M1, M2, M3 trên mạch động lực có các tiếp điểm chính của contactor K1, K2, K3, các tiếp điểm này đóng khi các cuộn dây của các contactor K1, K2, K3 có điện. CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện, các cầu chì F1, F2, F3 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các mạch động lực các động cơ tương ứng M1, M2, M3. Các phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 kết hợp với các tiếp điểm rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho các động cơ M1, M2, M3 tương ứng. Mạch điều khiển: Máy biến áp một pha dạng cách ly dung để hạ điện áp từ 380V xuống điện áp 220 V để cung cấp cho mạch điều khiển và đèn tín hiệu, dùng máy biến áp cách ly và điện áp thấp để phù hợp điện áp định mức của thiết bị ở mạch điều khiển và an toàn cho người vận hành. Nút nhấn Start1 kết hợp với contactor K1 để điều khiển động cơ M1 hoạt động. Nút nhấn Start2 kết hợp với contactor K2 để điều khiển động cơ M2. Nút nhấn Start3 kết hợp với contactor K3 để điều khiển động cơ M3. Trên mạch có ba đèn đỏ (nếu đèn đỏ sáng) báo hệ thống băng tải đang dừng, ba đèn xanh (nếu đèn xanh sáng) báo hệ thống băng tải đang hoạt động. Cầu chì F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Các tiếp điểm rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 trên mạch động lực, các tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực. Nguyên lý làm việc: Đóng CB ba pha, nhấn nút Start1(13, 15), tiếp điểm nút nhấn Start1(13, 15) tiếp xúc, cuộn dây contactor K1 có điện, dòng điện theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, K1, 2), tiếp điểm K1(11, 25) mở ra đèn đỏ 1 tắt, tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1 khi thả nút nhấn Start1 ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại cấp điện, động cơ M1 quay, kéo băng tải 1 hoạt động (đèn xanh 1 sáng). Điều khiển băng tải 2 nhấn Start2(17, 19), tiếp điểm nút nhấn Start2(17, 19) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K2(19, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, K2, 2), tiếp điểm K2(11, 27) mở ra đèn đỏ 2 tắt, tiếp điểm K2(17, 19) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K2 khi Hình 4.7a Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống băng tải có ba động cơ tác động bằng tay thả nút nhấn Start2 ra, tiếp điểm K2(11, 13) đóng lại khóa nút nhấn Stop1, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ M2, kéo băng tải 2 hoạt động (đèn xanh 2 sáng). Điều khiển băng tải 3 nhấn Start3(21, 23), tiếp điểm nút nhấn Start3(21, 23) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K3(23, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, K3, 2), tiếp điểm K3(11, 29) mở ra đèn đỏ 3 tắt, tiếp điểm K3(21, 23) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K3 khi thả nút nhấn Start3 ra, tiếp điểm K3(15, 17) đóng lại khóa nút nhấn Stop2, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ M3, kéo băng tải 3 hoạt động (đèn xanh 3 sáng). Hệ thống ba băng tải hoạt động. Hình 4.7b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý khởi động hệ thống băng tải có ba động cơ Cần dừng nhấn nút Stop3(19, 21), tiếp điểm nút nhấn Stop3(19, 21) hở ra làm cuộn dây contactor K3(23, 2) mất điện, tiếp điểm K3(21, 23), K3(15, 17) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M3, băng tải 3 dừng. Dừng băng tải 2 nhấn nút Stop2(15, 17), tiếp điểm nút nhấn Stop2(15, 17) hở ra, cuộn dây contactor K2(19, 2) mất điện, tiếp điểm K2(17, 19), K2(11, 13) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M2, băng tải 2 ngừng. Dừng băng tải 1 nhấn nút Stop1(11, 13), tiếp điểm nút nhấn Stop1(11, 13) mở ra, cuộn dây contactor K1(15, 2) mất điện, tiếp điểm K1(13, 15) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M1, làm băng tải M1 dừng (Đèn đỏ 1, đỏ 2, đỏ 3 sáng). Hình 4.7c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hệ thống băng tải có ba động cơ Bảo vệ mạch điện và động cơ: CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện, các cầu chì F1, F2, F3 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch động lực của từng động cơ, các rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 để bảo vệ sự cố quá tải cho từng động cơ tương ứng. Cầu chì F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. 4.5.2 Mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ tác động theo thời gian Hình 4.8a Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống băng tải có ba động cơ, tác động theo thời gian Mạch động lực: Hệ thống băng tải có ba động cơ, sơ đồ mạch động lực giống hình 4.7a. Mạch điều khiển: Mạch điều khiển giống mạch hình 4.7b, điểm khác là mạch chỉ có 1 nút stop và 1 nút start, có 4 rơle thời gian (trong đó 2 rơle thời gian khởi động, 2 rơle thời gian dừng hệ thống băng tải). Nguyên lý làm việc: Hình 4.8b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển hệ thống băng tải 3 động cơ theo thời gian Đóng CB ba pha, nhấn nút start(13, 15), tiếp điểm nút start(13, 15) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K1(15, 2), rơle thời gian Rth1(15, 2) và đèn xanh 1 (blue1) sáng, dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, K1 và Rth1, 2), tiếp điểm K1(11, 31) mở ra đèn đỏ 1 (red1) tắt, tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K1, rơle thời gian Rth1 và đèn xanh 1 (blue1), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại, cấp điện cho động cơ M1, băng tải 1 hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp rơle thời gian Rth1(17, 19) đóng lại, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K2, rơle thời gian Rth2 và đèn xanh 2 (blue2) sáng, dòng điện theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, K2 và Rth2, 2), tiếp điểm K2(11, 33) hở ra đèn đỏ 2 (red2) tắt, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6) đóng lại cấp điện cho động cơ M2, băng tải 2 hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth2(23, 25) đóng lại, có dòng điện chạy qua contactor K3 và đèn xanh 3 (blue3) sáng, dòng điện theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, K3, 2), tiếp điểm K3(11, 35) mở ra đèn đỏ 3 (red3) tắt, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) đóng lại cấp điện cho động cơ M3, băng tải 3 hoạt động. Hình 4.8c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hệ thống băng tải 3 động cơ theo thời gian Dừng hệ thống băng tải nhấn nút stop(21, 23) hở ra, cuộn dây contactor K3(25, 2) và đèn xanh 3 (blue3) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) hở ra, động cơ M3 mất điện, băng tải 3 dừng, tiếp điểm K3(11, 35) đóng lại, đèn đỏ 3 (red3) sáng; tiếp điểm nút stop(11, 27) tiếp xúc có dòng chạy qua cuộn dây rơle thời gian Rth3(27, 2), tiếp điểm Rth3(11, 21) hở ra ngăn contactor K3 không có điện lại, tiếp điểm Rth3(11, 27) đóng lại để duy trì điện qua rơle thời gian Rth3(27, 2). Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth3(11, 17) hở ra, cuộn dây contactor K2(19, 2) và đèn xanh 2 (blue2) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) hở ra, động cơ M2 mất điện, băng tải 2 dừng, tiếp điểm K2(11, 33) đóng lại đèn đỏ 2 (red2) sáng; đồng thời tiếp điểm Rth3(11, 29) đóng lại cuộn dây rơle thời gian Rth4(29, 2) có điện. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth4(11, 13) hở ra cuộn dây contactor K1(15, 2), đèn xanh 1 (blue1), cuộn dây rơle Rth3, Rth4 mất điện, tiếp điểm K1(13, 15) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra động cơ M1 mất điện, băng tải 1 dừng, tiếp điểm K1(11, 31) đóng lại đèn đỏ 1 (red1) sáng, kết thúc quá trình dừng hệ thống băng tải. Bảo vệ mạch điện và động cơ: CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện, các cầu chì F1, F2, F3 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các nhánh động lực của từng động cơ, các rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 để bảo vệ sự cố quá tải cho từng động cơ tương ứng. Cầu chì F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ, tác động bằng rơle thời gian Triệu chứng chung (Hiện tượng chung); Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1); Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2); Nguyên nhân; Giải pháp khắc phục. 1.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; nhưng ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng và thả nút Stop ra thì băng tải 3 chạy lại; - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω; - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = 0 Ω; Tiếp điểm nút ấn Stop(13, 27) không tiếp xúc; Thay nút nhấn Stop. - Đo R(27, 2) = Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω; - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω; Cuộn dây rơle thời gian Rth3 bị đứt; Thay rơle thời gian Rth3. - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω; - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = 0 Ω, R(13, 27) = 0 Ω; Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13,21) bị dính (không ngắt ); Thay rơle thời gian Rth3. - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω; - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = Ω; Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13,27) bị hở (không đóng ); Thay rơle thời gian Rth3. 2.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng ngay, sau thời gian chỉnh định băng tải 2 dừng nhưng sau thời gian chỉnh định băng tải 1 vẫn chạy; - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 0 V; - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Cấp điện cho cuộn dây Rth4, sau thời gian chỉnh định đo Rth4(11, 13) = Ω; Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 29) không đóng; Thay rơle thời gian Rth3. - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 220 V; - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Khi Rth4 tác động đo điện áp U(13, 2) = 220 V; Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) không mở; Thay rơle thời gian Rth4. 3.Ấn Start(13, 15) không có băng tải nào hoạt động; - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(5, 2) = 220 V, V(7, 2) = 0 V; - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(7, 13) = 0 Ω - Đo R(5, 7) = Ω; Tiếp điểm rơle nhiệt OL1 không tiếp xúc; Thay rơle nhiệt OL1. - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(11, 2) = 220 V, V(13, 2) = 0 V; - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(3, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = Ω; Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) hở; Thay rơle thời gian Rth4. - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(11, 2) = 220 V, ấn Start đo V(15, 2) = 220 V; - Tháo Rth1 ra đo R(15, 2) = Ω; Cuộn dây contactor K1(15, 2) bị đứt; Thay cuộn dây hay thay contactor K1. - Đóng CB đo VA1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(13, 2) = 220 V, đo V(15, 2) = 0 V; - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = Ω; Tiếp điểm Start(13, 15) không tiếp xúc; Thay nút nhấn Start.

4.6 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ ba pha làm việc theo trình tự, luân phiên

4.6.1 Giới thiệu mạch điện

Điều khiển các động cơ của trạm bơm cấp nước công nghiệp thường sử dụng nhiều động cơ, các động cơ này được điều khiển để làm việc luân phiên theo thời gian định trước, nhằm tăng tuổi thọ làm việc của các động cơ, nâng cao độ tin cậy của hệ thống cấp nước công nghiệp, sơ đồ dưới đây đề cập mạch điện điều khiển cho trạm bơm có hai động cơ ba pha.

Hình 4.9a Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc theo trình tự, luân phiên

4.6.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(9, 11), tiếp điểm nút nhấn Start(9, 11) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N), rơle thời gian Rth1(13, N) và contactor K1(17, N), tiếp điểm Rtr(9, 11) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây rơle trung gian Rtr, rơle thời gian Rth1 và contactor K1, khi buông nút Start(9, 11) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện và hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth1(11, 15) hở ra, cuộn dây contactor K1(17, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra, động cơ M1 dừng, khi đó tiếp điểm Rth1(11, 19) đóng lại, cuộn dây contactor K2(21, N) có điện, tiếp điểm K2(15, 17) hở ra, tiếp điểm K2(11, 19) đóng lại để duy trì điện qua cuộn dây contactor K2 và rơle thời gian Rth2 khi tiếp điểm Rth1(11, 19) hở ra, tiếp điểm K2(21, 23) đóng lại, cuộn dây rơle thời gian Rth2 có điện, tiếp điểm Rth2(11, 13) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Rth1 mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại, động cơ M2 hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth2(15, 17) hở ra làm cuộn dây contactor K2 và rơle thời gian Rth2 mất điện, tiếp điểm K2(11, 19), K2(21, 23) và K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra, động cơ M2 dừng, đồng thời tiếp điểm K2(15, 17), Rth2(11, 13) đóng lại làm cuộn dây contactor K1 và rơle thời gian Rth1 có điện quá trình lặp lại.

Dừng nhấn nút Stop(7, 9), tiếp điểm nút Stop(7, 9) hở ra cuộn dây contactor K1(11, N) hay K2(17, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hay  K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra động cơ M1 hay M2 dừng.

Hình 4.9b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển hai động cơ theo trình tự, luân phiên

4.7 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ kđb ba pha hai cấp tốc độ, có đèn hiển thị các trạng thái làm việc của động cơ sau: động cơ chạy tốc độ cao đèn xanh sáng, chạy tốc độ thấp đèn vàng sáng, động cơ không hoạt động đèn đỏ sáng?

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb hai cấp tốc độ, có đảo chiều quay, dừng hãm động năng. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ kđb ba pha hai cấp tốc độ, có đèn hiển thị các trạng thái làm việc của động cơ sau: động cơ chạy tốc độ cao đèn xanh sáng, chạy tốc độ thấp đèn vàng sáng, động cơ không hoạt động đèn đỏ sáng?

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ kđb ba pha dùng bộ khởi động mềm MC - 809?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện?.

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ kđb ba pha dùng biến tần. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện?.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha đóng mở cửa cổng trường (hay cửa cổng xí nghiệp) có giới hạn hành trình đóng cửa và hành trình mở cửa. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện dưới dạng sơ đồ cây?

- Trong một dây chuyền tự động có nhiều băng tải, tại sao người ta phải lắp cảm biến tốc độ và cảm biến có tải cho từng băng tải?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 4.7a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 4.7d thể hiện nguyên lý làm việc của mạch khởi động ba băng tải?

|  | Hình 4.7d Sơ đồ cây mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 4.8a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 4.8d thể hiện nguyên lý dừng hệ thống băng tải ba động cơ?

|  | Hình 4.8d Sơ đồ cây dừng hệ thống băng tải ba động cơ |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 4.8a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng phân tích hỏng hóc thể hiện đúng các triệu chứng hư hỏng của mạch?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; nhưng ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng và thả nút Stop ra thì băng tải 3 chạy lại | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = 0 Ω |  |  |
|  |  |  | Cuộn dây rơle thời gian Rth3 bị đứt | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = 0 Ω, R(13, 27) = 0 Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13,27) bị hở (không đóng ) | Thay rơle thời gian Rth3 |
| 2. | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 0 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Cấp điện cho cuộn dây Rth4, sau thời gian chỉnh định đo Rth4(11, 13) = Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 29) không đóng | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 220 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Khi Rth4 tác động đo điện áp V(13, 2) = 220 V | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) không mở | Thay rơle thời gian Rth4 |
| 3.Ấn Start(13, 15) không có băng tải nào hoạt động | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(5, 2) = 220 V, V(7, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(7, 13) = 0 Ω - Đo R(5, 7) = Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) hở | Thay rơle thời gian Rth4 |
|  | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(11, 2) = 220 V, ấn Start đo V(15, 2) = 220 V | - Tháo Rth1 ra đo R(15, 2) = Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm Start(13, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Start |

- Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha bơm nước tự động theo yêu cầu sau: nước trong hồ cạn (mức thấp) động cơ hoạt động, khi nước trong hồ đạt mức cao thì ngắt điện động cơ?. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hai máy bơm trong đó một máy bơm cho hồ 1, một máy bơm cho hồ 2, nếu hồ 2 cạn thì động cơ hai chạy, nếu hồ 1 cạn thì động cơ 1 chạy, nếu cả hai hồ đều hết nước thì hai động cơ dừng?. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển trạm bơm gồm 3 động cơ hoạt động theo trình tự sau: nhấn nút start thì động cơ M1 chạy sau 6 giờ động cơ M1 tắt và động cơ M2 chạy, sau 6 giờ tiếp theo động cơ M2 tắt động cơ M3 chạy, sau 6 giờ tiếp theo động cơ M3 tắt động cơ M1 chạy lại, chu trình mới lặp lại?