Bài tập 10

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 2000 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 2510 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 19000 W

Cấp cách điện B

Cho hiệu suất máy biến áp  = 0,987. Hãy tính dòng điện sơ cấp với tải thứ cấp định mức

Giải

Công biểu kiến sơ cấp với tải thứ cấp định mức

=SđmS1

S1= Sđm= 20000,987=2026,342 KVA

Tính dòng điện sơ cấp với tải thứ cấp định mức

I1= S1 3× V1đm=2026,3423× 22=53,24 A

Chọn câu trả lời

- 53,22	b. 53,28	c. 53,26	d. 53,24