Bài tập 2

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 25 KVA, điện áp 440 V/ 220V, tần số 50 Hz. Thông số mạch tương đương gần đúng của máy biến áp thí nghiệm lúc không tải có điện trở đặc trưng tổn hao thép Rc = 270 , điện kháng từ hóa Xm = 97 . Hãy tính dòng điện không tải I10

Giải

Câu a:

P0=V1đm2Rc=4402270 =717,03 W

Dòng điện hiệu dụng Ic

Ic=V1đmRc = 440270 =1,629 A

Dòng điện hiệu dụng Im

Im= V1đmXm = 44097 =4,536 A

Dòng điện không tải I10

I10 = Ic2 + Im2 = 1,6292 + 4,5362 =4,819 A

Chọn câu trả lời

- 4,807 	b. 4,812	c. 4,819	d. 4,857