Bài tập 6

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 320 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0.4

Tổ đấu dây D/y0-11

Cấp cách điện A

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 390 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 3330 W

Cho hệ số công suất máy biến áp cos = 0,75. Hãy tính hiệu suất của máy biến áp

Giải

Công suất tác dụng định mức thứ cấp máy biến áp

Pđm =P2= Sđm × cos=320.000 ×0,75=240.000 W

Tổng tổn hao của máy biến áp

Ptổng tổn hao = P0+ Pn=390+3330=3720 W

Công suất tác dụng đầu vào máy biến áp với tải thứ cấp định mức

P1= P2+ Ptổng tổn hao =240.000+3720=243.720 W

Hiệu suất máy biến áp

= P2P1= 240.000243.720=0,984

Chọn câu trả lời

- 0,981	b. 0,982	c. 0,984	d. 0,986