CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ tên: Nguyễn Văn Yên

- Sinh ngày 25 tháng 06 năm 1973                                  Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên

- Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên khoa Công nghệ Điện – Điện tử

- NỘI DUNG:

- Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:

Thực tiễn sinh viên có thể lắp mạch điện công nghiệp dễ dàng; khi mạch điện có một vài hỏng hóc cơ bản nhưng sinh viên không biết bắt đầu xử lý từ đâu. Sáng kiến “Xây dựng phiếu phân tích hỏng hóc của mạch điện theo hướng tích cực hóa người học cho học phần Điện công nghiệp” hỗ trợ đắc lực cho sinh viên, học sinh.

- Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác:

Sinh viên có phương pháp phân tích hỏng hóc mạch điện học phần Điện công nghiệp sát với thực tiễn.

Sinh viên có khả năng phân tích hỏng hóc mạch điện trong quá trình học học phần lý thuyết Điện công nghiệp, áp dụng phương pháp phân tích hỏng hóc này khi thực hành học phần Điện công nghiệp.

- Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

Tên sáng kiến “Xây dựng phiếu phân tích hỏng hóc của mạch điện theo hướng tích cực hóa người học cho học phần Điện công nghiệp”

- Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:

  - Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha

Hình 1 Mạch khởi động đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha

4.1.1 Phân tích hư hỏng mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha

Trước khi phân tích hư hỏng mạch điện có một số giả định sau:

Nút nhấn đơn thường đóng đo điện trở hai đầu nút ấn là 0 Ω; nếu tác động nút ấn đo điện trở hai đầu nút ấn là  Ω  Nút nhấn tốt.

Nút nhấn đơn thường hở đo điện trở hai đầu nút ấn là  Ω; nếu tác động nút ấn đo điện trở hai đầu nút ấn là 0 Ω  Nút nhấn tốt.

Cuộn dây contactor có giá trị Rctt = 500 Ω là tốt; nếu giá trị Rctt = 0 Ω cuộn dây bị chập vòng dây (cuộn dây bị cháy); nếu giá trị Rctt =  Ω cuộn dây bị đứt.

Đo điện trở tiếp điểm thường đóng của contactor có giá trị 0 Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm  Ω  Tiếp điểm tốt.

Đo điện trở tiếp điểm thường hở  của contactor có giá trị  Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm 0 Ω  Tiếp điểm tốt.

Bộ dây stator động cơ ba pha đấu hình Y và đo điện trở bộ dây RA, B = RA, C =RB, C = 2 Ω  Bộ dây stator động cơ tốt; nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C = 0 Ω bộ dây stator động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C =  Ω bộ dây stator bị đứt.

Động cơ kđb ba pha có P = 7,5 KW, Y/∆: 660 V/380 V, Y/∆: 8,9 A/15,5 A.

Đây là phiếu mẫu phân tích hỏng hóc mạch điện

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Phiếu 1: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 1 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 1

- Ấn contactor KT; Đo R(7, 9) =  Ω

- Tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 15) không tiếp xúc

- Thay tiếp điểm KT(17, 19)

- Cuộn dây contactor KN(19, N) bị đứt

- Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω ; - Đo R(15, 17) =  Ω

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn StartT động cơ M quay thuận, buông nút nhấn StartT ra động cơ M dừng |  |  | Tiếp điểm KT(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm KT(7, 9) |
| 2. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN động cơ M không hoạt động | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn StartN đo R(7, 15) = Ω |  | Thay nút nhấn StartN(7,15), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartN |
|  | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω |  | Tiếp điểm nút nhấn startT(15, 17) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(15,17), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = Ω - Đo R(19, N) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor KT(17, 19) không tiếp xúc |  |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = 0 Ω - Đo R(19, N) = Ω |  | Thay cuộn dây contactor KN hay thay contactor KN |

Kết quả thực hiện của phiếu 1 (mẫu):

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn StartT động cơ M quay thuận, buông nút nhấn StartT ra động cơ M dừng | Ấn contactor KT; Đo R(7, 9) = Ω |  | Tiếp điểm KT(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm KT(7, 9) |
| 2. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN động cơ M không hoạt động | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn StartN đo R(7, 15) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartN(7,15), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartN |
|  | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω ; - Đo R(15, 17) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn startT(15, 17) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(15,17), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = Ω - Đo R(19, N) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor KT(17, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(17, 19) |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = 0 Ω - Đo R(19, N) = Ω | Cuộn dây contactor KN(19, N) bị đứt | Thay cuộn dây contactor KN hay thay contactor KN |

Phiếu 2: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 2 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 1

- Nhấn StartN động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartT cầu chì F đứt

- Tiếp điểm OL(3, 5) không tiếp xúc

- Kiểm tra lại có vị trí nào trong mạch điều khiển bị ngắn mạch hoặc chọn cầu chì không thích hợp

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Ấn StartT đo, đo R(1, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = 0 Ω | Cuộndây contactor KT bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KT hay thay contactor KT |
| 2.Đóng CB 3 pha nhấn nút StartT hay StartN contactor KT hay KN không tác động, động cơ M không hoạt động | - Đo UA1B1 = UB1C1 = UA1C1 = 380 V - Đo U(3, N) = 220 V - Đo U(5, N) = 0 V | - Ấn StartT đo R(7, N) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(7, N) = 500 Ω - Đo R(3, 5) = Ω |  | - Tác động lại OL(nếu trước đó đã kéo lên). - Kiểm tra lại động cơ bị quá tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  | - Đo UA1B1 = UB1C1 = UA1C1 = 380 V - Đo U(C1, N) = 220 V - Đo U(1, N)= 0 V | Ấn StartT đo R(1, N) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(1, N) = 500 Ω - Đo R(C1, 1) = Ω | Cầu chì F bị đứt |  |

Phiếu 3: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 3 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 1

- Kiểm tra đường dây cấp điện pha A từ nguồn đến động cơ M

- Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac =  Ω, Rab =  Ω

- Tiếp điểm KT (C1, C2) của contactor KT và tiếp điểm  KN(C1, A2) của contactor KN không tiếp xúc

- Nhấn StartN đo điện áp UA2,B2 = U B2, C2 = UA2, C2 = 0 V

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start T hay StartN động cơ M quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A - Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Đo điện áp Ubc = 380 V - Đo điện áp Uba = 0 V - Đo điện áp Uca = 0 V | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M bị mất một pha (pha A) |  |
|  | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A. - Đo điện áp Uab = Ubc = Uca = 380 V |  | Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 18,5 A, IB =18,5 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Uab = Ubc = Uca = 380 V | - Đo điện trở stator M1, Rab =Rbc = Rca = 2 Ω - Ấn contactor KT đo R(A1, A2) = R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, C2) = Ω - Ấn contactor KN đo R(A1, C2) =R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, A2) = Ω |  | Thay tiếp điểm KT(C1, C2) và KN(C1, A2) |
| 2. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN contactor KN tác động nhưng động cơ M không hoạt động |  | - Ấn contactor KN, đo R(A1, C2) = R(C1, A2) = Ω, đo R(B1, B2) = 0 Ω | Tiếp điểm KN(A1, C2), KN(C1, A2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm hoặc contactor KN |

  - Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha

4.2.1 Phân tích hư hỏng mạch điện khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha

Phiếu 1: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 1 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 2

- Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động, buông nút nhấn Start ra động cơ M dừng

- Đo R(17, N) = 500 Ω; Đo R(15, 17) = 0 Ω

- Cuộn dây contactor K∆(17, N) bị đứt

- Thay tiếp điểm KY(15, 17)

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ấn contactor K đo R(7, 9) = Ω |  | Tiếp điểm K(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm K(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm K(7, 9) |
| 2. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ dừng (không chuyển sang chế độ ) |  | - Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - U(9, N)= 220 V - U(15, N) = 0 V | Tiếp điểm Rth(9, 15) không đóng | Thay rơle thời gian Rth |
|  | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, N) = Ω | - Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - U(9, N) = 220 V - U(17, N) = 220 V |  | Thay cuộn dây hay thay contactor K∆ |
|  | - Đo R(17, N) = 500 Ω - Đo R(15, 17) = Ω | Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - U(15, N) = 220 V - U(17, N) = 0 V | Tiếp điểm contactor KY(15, 17) không tiếp xúc |  |

Hình 2 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha

Phiếu 2: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 2 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 2

- Tiếp điểm rơle thời Rth(9, 11) không mở khi hết thời gian chỉnh định

- Đo R(9, 11)=  Ω

- Đo R(13, N) = 500 Ω

- Thay cuộn dây hay thay contactor KY

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ vẫn chạy chế Y (không chuyển sang chế độ ) | - Đo R(13, N) = 500 Ω - Đo KY(11, 13) = 0 Ω | Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - U(9, N) = 220 V - U(11, N) = 220 V |  | Thay rơle thời gian Rth |
| 2.Nhấn Start(7, 9) động cơ M không khởi động ở chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ chạy ở chế độ | - Đo R(13, N) = 500 Ω - Đo R(11, 13) = 0 Ω |  | Tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 11) không tiếp xúc | Thay rơle thời gian Rth |
|  | - Đo R(9, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = Ω | Cuộn dây contactor KY(13, N) bị đứt |  |
|  | - Đo R(9, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = Ω | - | Tiếp điểm contactor KY(11, 13) hở | Thay tiếp điểm KY(11, 13) |

Phiếu 3: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 3 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 2

- Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω

- Quấn lại bộ dây pha B

- Tiếp điểm của contactor K(C1, C2) bị hở

- - Đo dòng IA = 21 A, IC =17 A,  IB = 17 A;  Đo điện áp nguồn Uab = Ubc = Uca = 380 V

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y chạy chậm có tiếng ù lớn | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A - Đo điện áp Ubc = 380 V - Đo điện áp Uba = Uca = 0 V | - | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M bị mất một pha (pha A) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha A từ nguồn đến động cơ M |
|  | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IB = 0 A. - Đo điện áp Uab = Ubc = Uca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rac = 2 Ω; Rab = Ω, Rbc = Ω | Pha B bộ dây stator động cơ M bị đứt |  |
|  | - Đo dòng IA = 18,5 A, IB =18,5 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Uab = 380 V, Ubc = Uca = 0 V | - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω. - Ấn contactor K đo R(A1, A2) =R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, C2) = Ω. |  | Thay tiếp điểm contactor K(C1, C2) |
| 2. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y bình thường, khi chuyển sang chế độ động cơ chạy chậm và có tiếng ù | - | - Tháo ba đầu dây động lực đấu vào contactor K, ấn contactor K đo R(A3, B4) = R(C3, A4) = 0 Ω, đo R(B3, C4) = Ω | Tiếp điểm động lực K (B3, C4) của contactor K không tiếp xúc | Thay tiếp điểm hay thay contactor K |

4.3 Mạch hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều

Hình 3 Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song

4.3.1 Phân tích hư hỏng mạch hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều

Phiếu 1: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 1 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 3

- Ấn contactor K đo R(L11, L12)  = R(L21, L22)  =  Ω

- Ấn contactor KH đo R(L21, L22) = R(L11, L15) = 0 Ω

- Tiếp điểm KH(L21, L22) không tiếp xúc

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start, contactor K tác động nhưng động cơ M không quay | - Ấn Start, đo điện áp U(L12, L22) = 0 V - Đo U(L11, L12)= 220 V |  | Tiếp điểm động lực contactor K không tiếp xúc | Thay hai tiếp điểm động lực contactor K hay thay contactor K |
| 2. Động cơ M đang hoạt động, nhấn nút Stop thì K mất điện, KH có điện nhưng động cơ dừng tự do không hãm | *Tháo sợi dây tiếp điểm KH vị trí số L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14)= 0 Ω. | - Ấn contactor KH đo R(L21, L22) = Ω - Ấn contactor KH đo R(L11, L15) = 0 Ω |  | Thay tiếp điểm KH(L21, L22) hay thay contactor KH |
|  |  | * Tháo sợi dây tiếp điểm KH vị trí số L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14)= Ω. | Tiếp điểm KH(L13,L14) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KH(L13, L14) hay thay contactor KH |

Phiếu 2: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 2 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 3

- Động cơ M đang hoạt động, ấn Stop, K mất điện, cầu chì  F đứt, động cơ M dừng tự do

- Thay tiếp điểm K(13, 15)

- Tiếp điểm nút Stop(5, 13) không tiếp xúc

- Cuộn dây KH và Rth bị đứt

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Tháo sợi dây nối từ rơle Rth nối vào số 17 ra , kiểm tra: - Ấn Start, đo R(1, L21) = 0 Ω - Đo R(17, L21) = 0 Ω - Đo hai đầu cuộn dây Rth(17, L21) = 800 Ω | * Tháo sợi dây đấu từ tiếp điểm KH nối vào số L13 ra, kiểm tra: - Ấn contactor KH đo R(L11, L15) = R(L13, L14) = R(L21, L22) = 0 Ω | Cuộn dây contactor KH bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KH hay thay contactor KH |
| 2.Động cơ M đang hoạt động nhấn nút Stop động cơ M dừng tự do (không hãm) | * Tháo dây từ tiếp điểm KH vào L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14) = R(L11, 15) = R(L21, 22) = 0 Ω | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn Stop, đo R(1, 13) = 0 Ω - Đo R(13, 15) = Ω - Đo R(13, L21) = 308 Ω |  | Thay nút nhấn Stop |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 13) = 0 Ω - Đo R(13, 15) = Ω - Đo R(17, L21) = 308 Ω | Tiếp điểm K(13, 15) không tiếp xúc |  |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = Ω - Đo R(17, L21) = 308 Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth(15, 17) không tiếp xúc | Thay rơle thời gian Rth |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 17) = 0 Ω - Đo R(17, L21) = Ω |  | Thay contactor KH và rơle thời gian Rth |

4.4 Mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ tác động theo thời gian

4.4.1 Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ, tác động bằng rơle thời gian

Phiếu 1: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 1 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 4

- Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo R(13, 21) =  Ω, R(13, 27) = 0 Ω

- Thay rơle thời gian Rth3

- Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = 0 Ω, R(13, 27) = 0 Ω

- Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13,27) bị hở (không đóng )

Hình 4 Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống băng tải có ba động cơ, tác động theo thời gian

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; nhưng ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng và thả nút Stop ra thì băng tải 3 chạy lại | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω |  | Tiếp điểm nút ấn Stop(13, 27) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Stop |
|  | - Đo R(27, 2) = Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω | - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω | Cuộn dây rơle thời gian Rth3 bị đứt |  |
|  | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω |  | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13,21) bị dính (không ngắt ) | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = Ω |  | Thay rơle thời gian Rth3 |

Phiếu 2: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 2 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 4

- Khi Rth3 tác động, đo điện áp U(29, 2) = 220 V

- Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 29) không đóng

- Thay rơle nhiệt OL1

- Tháo Rth1 ra đo R(15, 2) =  Ω

- Tiếp điểm Start(13, 15) không tiếp xúc

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng ngay, sau thời gian chỉnh định băng tải 2 dừng nhưng sau thời gian chỉnh định băng tải 1 vẫn chạy | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp U(29, 2) = 0 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Cấp điện cho cuộn dây Rth4, sau thời gian chỉnh định đo Rth4(11, 13) = Ω |  | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Khi Rth4 tác động đo điện áp U(13, 2) = 220 V | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) không mở | Thay rơle thời gian Rth4 |
| 2.Ấn Start(13, 15) không có băng tải nào hoạt động | - Đóng CB ba pha đo U(A1, B1) = U(A1, C1) = U(B1, C1) = 380 V, đo U(1, 2) = 220 V - Đo U(5, 2) = 220 V, U(7, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(7, 13) = 0 Ω - Đo R(5, 7) = Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt OL1 không tiếp xúc |  |
|  | - Đóng CB ba pha đo U(A1, B1) = U(A1, C1) = U(B1, C1) = 380 V, đo U(1, 2) = 220 V - Đo U(11, 2) = 220 V, U(13, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(3, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) hở | Thay rơle thời gian Rth4 |
|  | - Đóng CB ba pha đo U(A1, B1) = U(A1, C1) = U(B1, C1) = 380 V, đo U(1, 2) = 220 V - Đo U(11, 2) = 220 V, ấn Start đo U(15, 2) = 220 V | - | Cuộn dây contactor K1(15, 2) bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor K1 |
|  | - Đóng CB ba pha đo U(A1, B1) = U(A1, C1) = U(B1, C1) = 380 V, đo U(1, 2) = 220 V - Đo U(13, 2) = 220 V, đo U(15, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = Ω |  | Thay nút nhấn Start(13, 15) |

  - Trang bị điện máy khoan đứng 2H125

4.5.1 Phân tích hư hỏng mạch điện máy khoan đứng 2H125

Phiếu 1: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 1 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 5

- Nhấn KH2 động cơ M1 quay thuận, buông nút nhấn KH2 ra động cơ M1 dừng

- Tiếp điểm contactor P2(18, 19) không tiếp xúc

- Thay nút nhấn KH3, hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KH3

- Ấn KH3 đo R(9, 10) = 0 Ω; Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω

Hình 5 Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Ấn contactor P1 , đo R(10, 11) = 0 Ω. | - Ấn contactor P2 , đo R(9, 11) = Ω. | Tiếp điểm P2(9, 11) của contactor P2 không tiếp xúc. | Thay tiếp điểm P2(9, 11) hay thay contactor P2 |
|  | - Ấn contactor P1 , đo R(10, 11) = Ω. | - Ấn contactor P2 , đo R(9, 11) = 0 Ω. | Tiếp điểm P1(10, 11) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(10, 11) hay thay contactor P1 |
| 2. Nhấn KH2 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH3 động cơ M1 không hoạt động | - Đo R(12, 17) = 0 Ω -Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) không tiếp xúc |  |
|  | - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Đo R(18, 19) = Ω |  | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  |  | - Đo R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |

Phiếu 2: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 2 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 5

- Ấn contactor P1, đo R(12, 15) = 0 Ω

- Tiếp điểm B3(16, 18) không tiếp xúc

- Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19)

- Gạt B3 sang I, đo R(16, 19) = 0 Ω

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn KH3 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH2 cầu chì F1 đứt |  | - Ấn KH2, đo R(9, 10) = 0 Ω - Đo R(15, 7) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P2 bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor P2 hay thay contactor P2 |
| 2. Nhấp máy thuận (gạt B3 về vị trí II) động cơ M1 nhích nhẹ; nhấp máy ngược (gạt B3 về vị trí I) động cơ M1 không tác động | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, đo R(B1, C5) = 0 Ω - Đo R(18, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Gạt B3 sang I, đo R(16, 18) = Ω |  | Thay bộ khống chế B3 |
|  | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, R(B1, C5) = 0 Ω - Đo R(19, 7) = 500 Ω | - Gạt B3 sang I, đo R(16, 18) = 0 Ω - Đo R(18, 19) = Ω | Tiếp điểm P2(18, 19) không tiếp xúc |  |
|  |  | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, R(B1, C5) = 0 Ω -R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |

Phiếu 3: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 3 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 5

- Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt

- Đo điện trở bộ dây stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω

- Thay tiếp điểm P1(A4, A6) hoặc thay contactor P1

- Cuộn dây contactor P4 bị đứt

- Ấn contactor P4, đo R(A1, A2) = 0Ω, đo R(B1, B2) = R(C1, C2) =  Ω

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn KH2(9, 10) hay KH3(9, 10) động cơ trục chính M1 quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IA = 22 A, IB =22 A, IC = 0 A - Đo điện áp Ubc = Uac = 0 V, Uab = 380 V |  | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M1 bị mất một pha (pha C) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha C từ nguồn đến động cơ M1 |
|  | - Đo dòng IA = 0 A, IC = 22 A, IB= 22 A. - Đo điện áp Uab = Ubc = Uca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac = Ω, Rab = Ω |  | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 22 A, IB = 22 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Uab = Ubc = Uca = 380 V - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Ấn contactor P2, P3 đo R(A1, A4) =R(B1, C5) = R(C4, B3) = R(A1, A4) = R(B1, B3) = R(C4, C5) = 0 Ω; - Ấn contactor P1 đo R(C1, C4) = 0 Ω, R(A4, A6) = Ω | Tiếp điểm P1(A4, A6) của contactor P1 không tiếp xúc |  |
| 2. B4 động cơ M2 không hoạt động | - Đo R(20, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm B4(17, 20) không tiếp xúc | Thay công tắc B4 |
|  | - Đo R(20, 21) = Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt PT2(20, 21) hở | Tác động lại tiếp điểm rơle nhiệt PT2 hay thay rơle nhiệt PT2 |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = Ω | - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω |  | Thay cuộn dây contactor P4 hay thay contactor P4 |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo điện trở bộ dây stator động cơ M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω |  | Tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) hay thay contactor P4 |

  - Trang bị điện máy tiện 16E20

### 4.6.1 Phân tích hư hỏng mạch điện máy tiện 16E20

Phiếu 1: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 1 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 5.20a

- Nhấn S3, động cơ M1 quay thuận; nhưng nhấn S8 động cơ M1 không hoạt động

- Cuộn dây contactor K3 bị chập vòng dây (bị cháy)

- Vệ sinh chỉnh lại tiếp điểm K2(21, 22) hay thay contactor K2

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ấn S8, đo R(17, 18) = Ω |  | Tiếp điểm nút nhấn S8(17, 18) không tiếp xúc | Vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm nút nhấn S8 hay thay nút nhấn S8 |
| 2. Nhấn S4 hoặc S9 động cơ M1 quay ngược; nhưng thả nút nhấn S4 hoặc S9 ra động cơ M1 dừng | Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = Ω |  | Tiếp điểm K2(21, 22) của contactor K2 không tiếp xúc |  |
| 3. Nhấn S12 cầu chì F2 đứt | Ấn S12 đo R(7, 27) = 0 Ω | Đo R(27, 3) = 0 Ω |  | Thay cuộn dây contactor K3 hay contactor K3 |

Phiếu 2: Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào các ô trống ở phiếu 2 thể hiện đúng giải pháp xử lý hư hỏng của mạch điện ở hình 5.20a

- Cuộn dây contactor K4 bị đứt

- Thay nút nhấn S14

- Ấn S2 hay S7 động cơ M1 dừng hãm động năng; nhưng nhấn S1 động cơ M1 dừng tự do

- Tiếp điểm K1(21, 25) bị hở

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn S14 động cơ M2 không hoạt động | - Đo điện trở động cơ M2 có Rab = Rac = Rbc = 2 Ω. - Ấn contactor K4 động cơ M2 hoạt động | - Đo R(29, 3) = 500 Ω - Đo R(7, 28) = 0 Ω - Ấn S14 đo R(29, 29) = Ω | Tiếp điểm nút ấn S14 không tiếp xúc |  |
|  |  | - Đo R(30, 3) = Ω - Ấn S14 đo R(7, 30) = 0 Ω |  | Thay contactor K4 |
|  |  | - Đo R(30, 3) = 500 Ω - Ấn S14 đo R(7, 29) = 0 Ω - Đo R(29, 30) = Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt PT2 hở (tác động) không tiếp xúc | Kiểm tra động cơ M2 xem có bị quá tải không, xử lý sau đó tác động lại tiếp điểm rơle nhiệt PT2 hay thay PT2 |
| 2. Nhấn S3 hay S8 động cơ M1 quay thuận; nhưng nhấn S4 hay S9 động cơ M1 không quay ngược | - Ấn S4 đo R(21, 22) = 0 Ω - Ấn S9 đo R(21, 22) = 0 Ω - Đo R(21, 25) = 0 Ω | - Đo R(25, 3) = Ω - Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = R(A10, C11) = R(B10, C11) = R(C10, A11) = 0 Ω | Cuộn dây contactor K2(25, 3) bị đứt | Thay cuộn dây contactor K2(25, 3) hay thay contactor K2 |
|  | - Ấn S4 đo R(21, 22) = 0 Ω - Ấn S9 đo R(21, 22) = 0 Ω - Đo R(21, 25) = Ω | - Đo R(25, 3) = 500 Ω - Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = R(A10, C11) = R(B10, C11) = R(C10, A11) = 0 Ω |  | Thay tiếp điểm K1(21, 25) |
| 3. | - Đo R(34, 3) = 800 Ω | - Ấn S1, đo điện áp U(34, 3) = 220 V, đo U(9, 3) = 0 V | Tiếp điểm rơle thời gian K5(34, 9) không tác động | Thay rơle thời gian K5 |
|  | - Đo R(34, 3) = Ω | - Ấn S1, đo điện áp U(34, 3) = 220 V, đo U(9, 3) = 0 V | Cuộn dây contactor K5 bị đứt | Thay rơle thời gian K5 |

- Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến:

Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy lý thuyết học phần Điện công nghiệp, học phần thực tập Điện công nghiệp, áp dụng phương pháp trong sáng kiến để chẩn đoán, sửa chữa các mạch điện trong các máy công nghiệp thực tiễn.

- Thời điểm áp dụng:

Áp dụng từ học kỳ II năm học 2015 - 2016

- Hiệu quả mang lại

Trang bị cho sinh viên, học sinh phương pháp phân tích hỏng hóc mạch điện của học phần điện công nghiệp theo hướng tích hóa người học.

Sinh viên, học sinh vận dụng phương pháp để chẩn đoán, sửa chữa mạch điện hiệu quả cao, sát thực tiễn.

TP.HCM, ngày     tháng     năm 2016

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  	              NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

NGUYỄN VĂN YÊN