Chương 1: Giới thiệu về PLC	2

1.1.	Cấu tạo PLC	2

1.2.	Các thành phần cơ bản	3

1.2.1.	Cảm biến	3

1.2.2.	Bộ chấp hành	3

1.2.3.	Cấu hình cứng	4

1.2.4.	Cấu trúc bộ nhớ và cách phân chia bộ nhớ	5

1.2.5.	Vùng dữ liệu và vùng đối tượng	6

1.2.6.	Cổng vào ra mở rộng	8

1.2.7.	Cấu trúc chương trình và cách thực hiện chương trình của PLC	9

1.2.8.	Phép toán logic: NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXCUSIVE-OR	10

1.2.9.	Tổ hợp các phép toán	10

1.3.	Giao tiếp PLC	11

Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC	11

2.1. Ngôn ngữ lập trình trên PLC	11

2.1.1. Phân loại	11

2.1.2. Phương pháp lập trình trên PLC	12

2.1.3. Cú pháp lệnh	13

2.1.4. Toán hạng và giới hạn cho phép	14

2.2. Tập các lệnh	15

Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển	15

3.1. Chương trình con	15

3.1.1. Các hàm biến đổi dữ liệu	15

3.1.2. Xây dựng cấu trúc vòng lập	15

3.2. Các lỗi thường gặp trong lập trình	15

3.3. Ứng dụng	15

3.3.1. Chương trình điều khiển động cơ tuần tự	15

3.3.2. Chương trình điều khiển đèn giao thông	15

3.3.3. Chương trình máy đóng gói sản phẩm	15

# Chương 1: Giới thiệu về PLC

## Cấu tạo PLC

PLC bản chất là bộ điều khiển lập trình và được xem như là máy tính công nghiệp, do công nghệ ngày càng cao vì vậy lập trình PLC cũng ngày càng thay đổi về cấu hình hệ thống mà quan trọng nhất là bộ xử lý trung tâm ( CPU ), sự thay đổi này theo các cách nhằm làm cải thiện một số tính năng, số lệnh, bộ nhớ, số đầu I/O, tốc độ quét …. Vì vậy xuất hiện rất nhiều loại PLC.

S7-200 là thiết bị điều khiển logic loại nhỏ của hãng Siemens (Đức) có cấu trúc theo kiểu modul và có các modul mở rộng. Các modul này được sử dụng cho nhiều ứng dụng lập trình khác nhau. Thành phần cơ bản của S7-200 là khối vi xử lý CPU 224:

Trong phạm vi giáo trình này ta chỉ chú ý phân tích S7-200 với CPU 224 bao gồm:

- 4096 từ đơn ( 4K byte ) thuộc miền nhớ đọc/ghi non-volatile để lưu chương trình (vùng nhớ có giao diện với EEROM).

- 2560 từ đơn ( 2.5K byte ) kiểu đọc/ghi để lưu dữ liệu  trong đó 512 từ đầu thuộc miền non-volatile.

- 14 cổng vào và 10 cổng ra logic.

- Có 7 modul để mở rộng thêm cổng vào/ra bao gồm bao gồm cả modul analog.

- Tổng số cổng vào/ra cực đại là 128 cổng vào và 128 cổng ra.

- 256 Timer chia làm 3 loại theo độ phân giải khác nhau: 4 timer 1 ms, 16 timer 10 ms, và 108 timer 100ms.

- 256 bộ đếm chia làm ba loại : chỉ đếm tiến, chỉ đếm lùi và vừa đếm tiến vừa đếm lùi.

- 688 bit nhớ đặc biệt dùng để thông báo trạng thái và đặt chế độ làm việc.

- Các chế độ ngắt và xử lý ngắt gồm: ngắt truyền thông, ngắt theo sườn lên hoặc sườn xuống của xung, ngắt thời gian, ngắt của bộ đếm tốc độ cao và ngắt truyền xung.

- 3 bộ đếm tốc độ cao với nhịp 2 KHz và 7 KHz.

- 2 bộ phát xung nhanh cho dãi xung kiểu PTO hoặc kiểu PWM.

- 2 bộ điều chỉnh tương tự.

- Toàn bộ vùng nhớ không bị mất dữ liệu trong khoảng  thời gian 190 giờ khi PLC bị mất nguồn nuôi.

Cửa bên :

- Công tăc định chế độ làm việc

Cổng giao tiếp máy tính

Đèn báo trạng thái làm việc PLC

Cửa trên :

- Cấp nguồn PLC

- Giao tiếp ra điều khiển

Cửa dưới:

- Giao tiếp vào điều khiển

- Đầu vào Sensor

Mô tả các đèn báo trên S7-200, CPU 224:

- SF : đèn đỏ báo hiệu hệ thống bị hỏng. Đèn sáng lên khi PLC có hỏng hóc.

- Run: đèn xanh RUN chỉ định PLC đang ở chế độ làm việc và thực hiện chương trình được nạp vào trong máy.

- Stop: đèn vàng STOP chỉ định rằng PLC đang ở chế độ dừng. Dừng chương trình đang thực  hiện lại.

## Các thành phần cơ bản

### Cảm biến

Xem giáo trình đo lường & cảm biến

### Bộ chấp hành

Xem giáo trình Máy điện

### Cấu hình cứng

CPU 224  có hai loại thông dụng dựa vào ký hiệu trên nắp máy bao gồm:CPU 224  DC / DC / DC, CPU 224  AC / DC / RLY.

  - Loại CPU 224 DC / DC / DC: Cần được cấp nguồn điện một chiều DC 24V, các đầu vào và đầu ra cũng cần được cấp nguồn điện DC 24 V. Sơ đồ đấu dây :

  - Loại CPU 224 AC / DC / RLY: Cần được cấp nguồn điện xoay chiều một pha 220ACV, các đầu vào cần được cấp nguồn điện DC 24 V và các đầu ra là các rơ le . Sơ đồ đấu dây :

### Cấu trúc bộ nhớ và cách phân chia bộ nhớ

Bộ nhớ của S7-200 được chia thành bốn vùng với một tụ có nhiệm vụ duy trì dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định khi mất nguồn. Bộ nhớ của S7-200 có tính năng động cao, đọc và ghi được trong toàn vùng, loại trừ phần các bit nhớ đặc biệt được ký hiệu bởi SM ( special memory ) chỉ có thể truy nhập để đọc.

Bộ nhớ trong và ngoài của S7-200

Dữ liệu

Dữ liệu

EEPROM

Miền nhớ ngoài

Chương trình

Vùng đối tượng

Tụ

Chương trình

Tham số

Dữ liệu

Tham số

Chương trình

Tham số

- Vùng chương trình: là miền bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ các lệnh chương trình, vùng này thuộc kiểu non-volatile đọc/ ghi được.

- Vùng tham số: là miền lưu trữ các tham số như: từ khoá, địa chỉ trạm….cũng giống như vùng chương trình vùng tham số thộc kiểu non-volatile đọc/ ghi được.

- Vùng dữ liệu: được sử dụng để cất các dữ liệu của chương trình bao gồm các kết quả các phép tính, hằng số được định nghĩa trong chương trình, bộ đệm truyền thông …. một phần của vùng nhớ này ( 1KB đầu tiên đối với CPU 224 ) thuộc kiểu non-volatile đọc/ ghi được.

- Vùng đối tượng: Timer, bộ đếm, bộ đếm tốc độ cao và các cổng vào/ra tương tự được đặt trong vùng nhớ cuối cùng, vùng này không thuộc kiểu non-volatile nhưng đọc/ghi được.

Hai vùng nhớ cuối có ý nghĩa quan trọngtrong việc thực hiện một chương trình, do vậy sẽ được trình bày chi tiết ở mục tiếp theo.

### Vùng dữ liệu và vùng đối tượng

Vùng dữ liệu là một miền nhớ động. Nó có thể được truy nhập theo từng bit, từng byte, từng từ đơn( word ) hoặc theo từng từ kép và được sử dụng làm  miền lưu trữ dữ liệu cho các thuật toán, các hàm truyền thông, lập bảng, các hàm dịch chuyển, xoay vòng thanh ghi, con trỏ địa chỉ…

Ghi các dữ liệu kiểu bảng bị hạn chế rất nhiều vì các dữ liệu kiểu bảng thường chỉ được sử dụng theo những mục đích nhất định.

Vùng dữ liệu lại được chia ra thành những miền nhớ nhỏ với các công dụng khác nhau. Chúng được ký hiệu bằng các chữ cái đầu của tên tiếng Anh, đặc trưng cho công dụng riêng của chúng như sau:

V : 	Variable memory.

I :  	Input image register.

Q : 	Output image register.

M : 	Internal memory bits.

SM : 	Special memory bits.

Tất cả các miền này đều có thể truy nhập được theo từng bit, từng byte, từng từ đơn hoặc từ kép.

Có thể lập trình cho S7-200 bằng cách sử dụng một trong những phần mềm sau :

STEP 7 - Micro/DOS.

STEP 7 – Micro/Win.

Những phần mềm này đều có thể cài đặt được trên các máy lập trình họ PG7xx và các máy tính cá nhân( PC).

Các chương trình cho S7-200 phải có cấu trúc bao gồm chương trình chính ( main program) và sau đó đến các chương trình con và các chương trình xử lý ngắt được chỉ ra sau đây:

Chương trình chính được kết thúc bằng lệnh kết thúc chương trình (MEND).

Chương trình con là một bộ phận của chương trình. Các chương trình con phải được viết sau lệnh kết thúc chương trình chính, đó là lệnh MEND.

Các chương trình xử lý ngắt là một bộ phận của chương trình. Nếu cần sử dụng chương trình xử lý ngắt phải viết sau lệnh kết thúc chưong trình chính MEND.

Các chương trình con được nhóm lại thành một nhóm ngay sau chương trình chính sau đó đến ngay các chương trình xử lý ngắt. Bằng cách viết như vậy, cấu trúc chương trình được rõ ràng và thuận tiện hơn cho việc đọc chương trình sau này. Có thể tự do trộn lẫn các chương trình con và chương trình xử lý ngắt đằng sau chương trình chính.

Main Program

.

.

MEND

Thực hiện trong một vòng quét

SBR 0 chương trình con 1.

.

.

RET

Thực hiện khi được chương trình chính gọi

SBR n Chương trình con thứ n+1.

.

.

RET

INT 0 Chương trình xử lý ngắt thứ 1.

.

.

RETI

Thực hiện khi có tín hiệu báo ngắt.

INT n : Chương trình xử lý ngắt thứ n+1.

.

.

RETI

### Cổng vào ra mở rộng

S7-200 sử dụng cổng truyền thông nối tiếp RS 485 với phích nối 9 chân để phục vụ cho việc ghép nối với thiết bị lập trình hoặc với các trạm PLC khác. Tốc độ truyền cho máy lập trình kiểu PPI là 9600 baud. Tốc độ truyền cung cấp của PLC theo kiểu tự do là từ 300 đến 38.400.

5

5

4

3

2

1

9

8

7

6

Chân              Giải thích

- Đất

- 24VDC

- Truyền và nhận dữ liệu

- Không sử dụng

- Đất

- 5VDC (R nội 100Ω)

- 24 VDC(120mA max)

- Truyền và nhận dữ liệu

- Không sử dụng

Sơ đồ chân cổng truyền thông

Ghép nối S7-200 với máy tính PC qua cổng RS-232 cần có cáp nối PC/PPI với bộ chuyển đổi RS232/RS485.

### Cấu trúc chương trình và cách thực hiện chương trình của PLC

PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là một vòng quét ( scan). Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn đọc dữ liệu từ các cổng vào vùng đệm ảo, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng vòng quét, chương trình được thực hiện bằng lệnh đầu tiên và kết thúc tại lệnh kết thúc ( MEND). Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm lỗi. Vòng quét được kết thúc bằng giai đoạn chuyển các nội dung của bộ đệm ảo tới các cổng ra.

Truyền thông và tự kiểm tra lỗi

Chuyển dữ liệu từ bộ đệm ảo ra ngọai vi

Nhập dữ liệu từ ngoại vi vào bộ đệm ảo

thực hiện chương trình

Vòng quét ( scan) trong S7-200

Như vậy tại thời điểm thực hiện lệnh vào/ra thông thường lệnh không làm việc trực tiếp với cổng vào ra mà chỉ thông qua bộ đệm ảo của cổng trong vùng nhớ tham số. việc truyền thông giữa bộ đệm ảo với ngoại vi trong các giai đoạn 1 và 4 do CPU quản lý. Khi gặp lệnh vào/ra ngay lập tức thì hệ thống sẽ cho dừng mọi công việc khác, ngay cả chương trình xử lý ngắt, để thực hiện lệnh này một cách trực tiếp với cổng vào/ra.

Nếu sử dụng các chế độ ngắt. Chương trình con tương ứng với từng tín hiệu ngắt được soạn thảo và cài đặt như một bộ phận của chương trình. Chương trình xử lý ngắt chỉ được thực hiện trong vòng quét khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt và có thể xảy ra ở bất cứ điểm nào trong vòng quét.

### Phép toán logic: NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXCUSIVE-OR

Xem giáo trình Kỹ thuật số

### Tổ hợp các phép toán

Xem giáo trình Kỹ thuật số

## Giao tiếp PLC

Ghép nối S7-200 với máy tính PC qua cổng RS-232 cần có cáp nối PC/PPI với bộ chuyển đổi RS232/RS485.

# Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC

## 2.1. Ngôn ngữ lập trình trên PLC

### 2.1.1. Phân loại

Cách lập trình cho S7-200 nói riêng và cho các PLC của Siemens nói chung dựa trên ba phương pháp cơ bản : Phương pháp hình thang ( Ladder Logic viết tắt thành LAD), phương pháp biểu đồ khối đặc tính ( Funtion Block Diagram viết tắt thành FBD) và phương pháp liệt kê lệnh ( Statement List viết tắt thành STL). Chương này chủ yếu giới thiệu các thành phần cơ bản của phương pháp LAD, và cách sử dụng chúng trong lập trình.

Định nghĩa về LAD : LAD là một ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Những thành phần cơ bản dùng trong LAD tương ứng với các thành phần của bảng điều khiển bằng rơle. Trong chương trình LAD các phần tử cơ bản dùng để biểu diễn lệnh Logic như sau :

- Tiếp điểm : là biểu tượng ( symbol) mô tả các tiếp điểm của rơle. Các tiếp điểm đó có thể là thường đóng hoặc thường mở.

- Cuộn dây (coil): là biểu tượng mô tả rơle được mắc theo chiều dòng điện cung cấp cho rơle.

- Hộp (box) : là biểu tượng mô tả các hàm khác nhau, nó làm việc khi có dòng điện chạy đến hộp. Những dạng hàm thường được biểu diễn bằng hộp là các bộ thời gian (Timer), bộ đếm (Counter), và các hàm toán học. Cuộn dây và các hộp phải được mắc đúng chiều dòng điện.

Mạng LAD : là đường nối các phần tử thành một mạch hoàn thiện, đi từ đường nguồn bên trái sang đường nguồn bên phải. Đường nguồn bên trái là dây nóng, đường nguồn bên phải là dây trung hoà hay là đường trở về nguồn cung cấp.  (Đường nguồn bên phải thường không được thể hiện khi dùng chương trình tiện dụng STEP 7-Micro/DOS hoặc STEP 7-Micro/WIN). Dòng điện chạy từ trái qua các tiếp điểm đóng đến các cuộn dây hoặc các hộp trở về bên phải nguồn.

### 2.1.2. Phương pháp lập trình trên PLC

| Phương pháp truy nhập | Giới hạn cho phép của toán hạng |
| --- | --- |
| Truy nhập Bit (địa chỉ Byte, chỉ số Bit) | V: từ 0.0 đến 4095.7 I : từ 0.0 đến 7.7 Q : từ 0.0 đến 7.7 M : từ 0.0 đến 31.7 SM : từ 0.0 đến 85.7 T : từ 0 đến 127 C : từ 0 đến 127 |
| Truy nhập Byte | VB : từ 0 đến 4095 IB : từ 0 đến 7 MB : từ 0 đến 31 SMB : từ 0 85 AC : từ 0 đến 3 Hằng số. |
| Truy nhập từ đơn (địa chỉ Byte cao) | VW : từ 0 đến 4094 T : từ 0 đến 127 C : từ 0 đến 127 IW : từ 0 đến 6 QW : từ 0 đến 6 MW : từ 0 đến 30 SMQ : từ 0 đến 84 AC : từ 0 đến 3 AIW : từ 0 đến 30 AQW : từ 0 đến 30 Hằng số |
| Truy nhập từ kép (địa chỉ Byte cao) | VD : từ 0 đến 4092 ID : từ 0 đến 4 QD : từ 0 đến 4 MD : từ 0 đến 28 SMD : từ 0 đến 82 AC : từ 0 đến 3 HC : từ 0 đến 2 Hằng số. |

### 2.1.3. Cú pháp lệnh

| LAD | Mô tả | Toán hạng |
| --- | --- | --- |
|  | Tiếp điểm thường mở sẽ được đóng nếu giá trị bit =1 | bit : I,Q,M,SM,T,C,V |
|  | Tiếp điểm thường đóng sẽ được mở khi giá trị bit = 1 và ngược lại. |  |
|  | Tiếp điểm thường mở sẽ được đóng tức thời trong một chu kỳ máy khi giá trị bit = 1 | bit: I |
|  | Tiếp điểm thường đóng sẽ được mở tức thời trong một chu kỳ máy khi giá trị bit=1 |  |

### 2.1.4. Toán hạng và giới hạn cho phép

| LAD | Mô tả | Toán hạng |
| --- | --- | --- |
|  | Đóng một mảng gồm N các tiếp điểm kể từ bit đặt trước. | bit : I, Q, M, SM, T, C, V . N : IB, QB, MB, SMB, VB, AC, Hằng số . |
|  | Ngắt một mảng gồm N các tiếp điểm kể từ bit đặt trước. Nếu bit đặt trước lại chỉ vào Timer hoặc Counter thì lệnh sẽ xoá bit đầu ra của Timer hoặc Counter đó. |  |
|  | Đóng tức thời một mảng gồm N các tiếp điểm kể từ bit đặt trước | bit : Q. N : IB, QB, MB, SMB, VB, AC, Hằng số. |
|  | Ngắt tức thời một mảng gồm N các tiếp điểm kể từ bit đặt trước. |  |

## 2.2. Tập các lệnh

Xem Datasheet của các dòng PLC

# Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển

## 3.1. Chương trình con

### 3.1.1. Các hàm biến đổi dữ liệu

| LAD | Mô tả | Toán hạng |
| --- | --- | --- |
|  | - Lệnh so sánh theo kiểu Byte ( từ ) được dùng để so sánh hai giá trị IN1 và IN2. - Trong lệnh so sánh theo kiểu Byte bao gồm : IN1==IN2, IN1 >=IN2, IN1<=IN2, IN1 <IN2, IN1>IN2, IN1 <>IN2. - Tiếp điểm đóng nếu phép so sánh là đúng | Byte được so sánh dạng không dấu. Toán hạng đầu vào : IB, QB, MB, SMB, VB, SB, LB, AC, hằng số. |
|  | - Lệnh so sánh theo kiểu số nguyên được dùng để so sánh hai giá trị IN1 và IN2. - Trong lệnh so sánh theo kiểu số nguyên bao gồm : IN1==IN2, IN1 >=IN2, IN1<=IN2, IN1 <IN2, IN1>IN2, IN1 <>IN2. - Tiếp điểm đóng nếu phép so sánh là đúng | Số được so sánh dạng có dấu. Toán hạng đầu vào : IW, QW, MW, SMW, VW, SW, LW, AC, T, C, hằng số. |
|  | - Lệnh so sánh theo kiểu Double Word ( từ kép ) được dùng để so sánh hai giá trị IN1 và IN2. - Trong lệnh so sánh theo kiểu số nguyên bao gồm : IN1==IN2, IN1 >=IN2, IN1<=IN2, IN1 <IN2, IN1>IN2, IN1 <>IN2. - Tiếp điểm đóng nếu phép so sánh là đúng | Số được so sánh dạng có dấu. Toán hạng đầu vào : ID QD, MD, SMD, VD, SD, LD, AC, hằng số. |

### 3.1.2. Xây dựng cấu trúc vòng lặp

Main Program

.

.

MEND

Thực hiện trong một vòng quét

SBR 0 chương trình con 1.

.

.

RET

Thực hiện khi được chương trình chính gọi

SBR n Chương trình con thứ n+1.

.

.

RET

INT 0 Chương trình xử lý ngắt thứ 1.

.

.

RETI

Thực hiện khi có tín hiệu báo ngắt.

INT n : Chương trình xử lý ngắt thứ n+1.

.

.

RETI

## 3.2. Các lỗi thường gặp trong lập trình

## 3.3. Ứng dụng

### 3.3.1. Chương trình điều khiển động cơ tuần tự

Hoạt động : 	Nhấn nút On 1 pump 1 bơm dung dịch 1 vào thùng trộn.

Nhấn nút On 2 pump 2 bơm dung dịch 2 vào thùng trộn.

Giám sát mức chất lỏng trong thùng trộn bằng công tắc cảm biến mức cao High level làm tắt cả hai máy bơm. Đồng thời sau đó mở động cơ trộn Motor Mixer và van hơi nước steam valve.

Sau khoảng thời gian định sẵn là 50s sẽ tắt van hơi nước steam valve, tắt động cơ trộn Mixer motor đồng thời mở van xả Drain valve và bơm xả Drain pump.

Khi công tắc cảm biến mức thấp tác động làm tắt van xả Drain valve và bơm xả Drain pump.

Mỗi chu kỳ sẽ làm tăng số đếm lên một đơn vị.

Chương trình dạng LAD :

Bảng Symbol :

### 3.3.2. Chương trình điều khiển đèn giao thông

Mạch đèn theo giản đồ thời gian sau :

Nếu chọn các địa chỉ đầu ra PLC tương ứng với các đèn như sau sáng trong khoảng thời gian như sau :

| Khoảng thời gian | Q0.5 | Q0.4 | Q0.3 | Q0.2 | Q0.1 | Q0.0 | Trị số byte QB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2 | Y2 | G2 | R1 | Y1 | G1 |  |
| 10s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2#00100001 |
| 2s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2#00100010 |
| 10s | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2#00001100 |
| 2s | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2#00010100 |

Vậy nếu ta cho xung có chu kỳ thích hợp để cho Counter đếm xong khoảng thời gian mong muốn thì xuất trị số kế cho Byte QB0, nút nhấn I0.1 Reset bộ đếm về 0:

Chương trình dạng LAD :

Nhập Data Block :

### 3.3.3. Chương trình máy đóng gói sản phẩm

Phân tích hoạt động :

Khi nhấn nút mở máy băng tải hoạt động chuyển sản phẩm qua cổng hồng ngoại LS, nếu tất cả các sản phẩm đều tốt thì các đèn báo D không sáng và pittong không hoạt động. Nếu có sản phẩm hư thì cảm biến sản phẩm hư ( SP Hu ) sẽ tác động lên mức logic 1, lúc này đèn báo D1 sáng, băng tải vẫn tiếp tục chạy, khi sản phẩm này chạy đến vị trí thứ hai thì đèn D 2 sáng, tuần tự cho đến đèn D 4 sáng thì đồng thời băng tải ngưng hoạt động, pittong sẽ đẩy sản phẩm hư ra ngoài theo đường SP Hu, khi pittong về lại vị trí cũ thì băng tải lại tiếp tục hoạt động. cho đến khi nhấn nút tắt máy.

Bảng Symbol :

Chương trình dạng LAD: