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 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Xây dựng sơ đồ đơn tuyến của nhà ở theo tiêu chuẩn.

· Thi công đường dây dẫn điện cho căn nhà.
· An toàn cho người và thiết bị. 
                                           NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được thi công sẵn trong xưởng
        Sinh viên quan sát mặt bằng điện âm trong xưởng và giới thiệu các thiết bị: đèn, vị trí gắn điều hòa không khí, máy nước nóng, các đế gắn công tắc,ổ cắm….. đã được đặt trước.
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2. Xây dựng sơ đồ đơn tuyến tương ứng với sơ đồ bố trí thiết bị có sẵn
        - Yêu cầu đi dây theo tiêu chuẩn: CB, tiết diện dây, màu dây, số dây.

          CB 2 cực, tiết diện dây theo TCVN 9207: chiếu sáng 1.5mm2, ổ cắm 2.5mm2, máy nước nóng 2.5mm2, dây pha màu đỏ, dây trung tính màu xanh dương, dây nối đất màu xanh lá sọc vàng, dây điều khiển màu vàng, trắng, đen.
        - Vẽ sơ đồ đơn tuyến từ cuối nhà trở ra tủ điện, ưu tiên vị trí của thiết bị trước vì dễ tính số dây.

        - Ghi rõ loại dây trong mỗi đoạn ống của sơ đồ và chú thích khi cần thiết
3. Thực hành đi dây trong ống 
             - Chú ý khi lấy dây trong cuộn dây thì phải lấy từ trong ra ngoài 
             - Chọn một cụm đế đã đặt sẵn làm mẫu để đi dây trong ống
             - Chọn tiết điện và chiều dài dây cho phù hợp.

             - Khi kéo dây thì sử dụng dây mồi và kéo một lúc nhiều dây dựa vào sơ đồ đơn tuyến vừa xây dựng xong không kéo từng sợi.
             - Chú ý phương pháp dùng dây mồi kéo dây điện thì dây điện phải bố trí so le để kéo dây dễ dàng
             - Phải nối dây trong hộp nối không được dấu nối bên trong ống dây.
             - Chú ý dây ở hộp nối, đế thiết bị, tủ điện phải có dự trữ để có thể đấu nối và sữa chữa trong tương lai.
             - Sử dụng chung một dây nối đất nhằm tiết kiệm dây dẫn.
             - Chú ý kỹ năng làm việc nhóm khi thi công đường dây
4. Tổng kết rút ra những chú ý khi tính toán và thi công đường dây
             - Sơ đồ đơn tuyến

             - Chuẩn bị dây

             - Kéo dây trong ống

             - Dây ra ở thiết bị, hộp nối

5. Giao nhiệm vụ thực tập cho sinh viên
_1586839203.vsd

