ĐỀ CƯƠNG OÂN TAÄP CUNG CAÁP ÑIEÄN
Caâu 1: 
Tính toån thaát ñieän aùp treân töøng ñoaïn vaø treân toaøn maïng ñieän cho bôûiù sô ñoà sau:
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Ñieän aùp ñònh möùc maïng ñieän laø 10kV, thoâng soá caùc ñoaïn ñöôøng daây cho treân baûng sau:

	Ñoaïn daây
	Chieàu daøi (km)
	Ñieän trôû ((/km)
	Ñieän khaùng ((/km)

	A1

12

23
	5

3

2
	0,35

0,3

0,45
	0,45

0,4

0,5


Kieåm tra toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng daây coù ñaûm baûo cho ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng khoâng?
Caâu 2: 

Kieåm tra toån thaát ñieän aùp lôùn nhaát treân ñöôøng daây phaân nhaùnh 22kV coù sô ñoà sau:

	Ñoaïn daây
	01
	12
	23

	l(km)
	15
	12
	21

	r0 ((/km)
	0,46
	0,65
	0,85

	x0 ((/km)
	0,40
	0,40
	0,40
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Caâu 3: 

Tính toån thaát coâng suaát taùc duïng, toån thaát coâng suaát phaûn khaùng vaø toån thaát coâng suaát toaøn phaàn cuûa sô ñoà cung caáp ñieän 10kV sau:
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Ñieän trôû vaø ñieän khaùng ñöôøng daây treân toaøn maïng laø nhö nhau vaø coù giaù trò laø x0=0,3(/km, x0=0,45(/km.
Caâu 4: 

Ñöôøng daây 10kV caáp ñieän cho 3 phuï taûi coù sô ñoà sau. Cho bieát thoâng soá ñöôøng daây treân toaøn maïng laø nhö nhau vaø laø r0 = 0,64(/km, x0 = 0,4(/km. Haõy xaùc ñònh toån thaát coâng suaát treân toaøn ñöôøng daây.

Caâu 5: 

Ñöôøng daây 10kV caáp ñieän cho hai phuï taûi coù caùc thoâng soá cho treân sô ñoà sau:
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Yeâu caàu: 

a) Kieåm tra toån thaát ñieän aùp treân toaøn ñöôøng daây trong hai tröôøng hôïp:

1. Vaän haønh bình thöôøng

2. Vaän haønh khi coù söï coá ñöùt moät daây treân loä keùp A1. Bieát raèng thoâng soá daây AC–50 laø r0=0,64(/km, x0=0,4(/km

b) Xaùc ñònh giaù trò ñieän aùp U2 vaø UA, bieát raèng U1=10,25kV.
Caâu 6: 
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Ñöôøng daây 10kV caáp ñieän cho hai phuï taûi coù caùc thoâng soá cho treân sô ñoà sau. 

Yeâu caàu: 

Tính toaùn chi phí cho toån thaát ñieän naêng trong thôøi gian 1 naêm, bieát raèng giaù tieàn phaûi traû cho 1kWh ñieän laø 700 ñoàng. Cho thoâng soá daây AC – 50 laø  r0 = 0,64(/km, x0 = 0,4(/km.
Caâu 7: 

Moät maïch cung caáp ñieän coù sô ñoà ñôn tuyeán sau ñaây:
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- Maùy bieán aùp: Uñm = 10kV/0,4kV; 

ZB = 10,5 + j.28,8 (m()

- Thanh goùp: M(50 ( 5)



ZG = 0,04 + j.0,09 (m()

- Caùp A1A2: C(3 ( 35 + 1,15), l = 200m,

z0 =0,524+j.0,0637 ((/km)

Yeâu caàu:

a) Kieåm tra ñoaïn caùp A1A2 coù ñaûm baûo veà ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp khoâng?

b) Tính doøng ñieän ngaén maïch taïi A2. Boû qua toång trôû caùc aptomat APT0, APT1 vaø toång trôû ñoaïn daây töø maùy bieán aùp ñeán thanh goùp A1.

c) Tính toaùn vaø löïa choïn aptomat APT1 ñaït caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baøi toaùn. Cho caùc thoâng soá tham khaûo cuûa aptomat nhö sau:

Iñm = 40A – 50A – 60A – 75A – 90A – 100A – 125A – 150A
Uñm = 600V

Icñm = (3 ÷ 5) kA

Ivoû = 100A – 200A – 300A 
Caâu 8: 

Tính giaù trò doøng ñieän ngaén maïch treân thanh goùp haï aùp cuûa moät maïng ñieän cung caáp töø moät maùy bieán aùp 400kVA, 22/0,4kV coù caùc thoâng soá: UN% = 4%, (PN = 5750W, I0% = 1,5%, (P0 = 820W
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Cho bieát thoâng soá caùc phaàn töû maïng ñieän nhö sau:

·  Caàu dao CD: 
RCD = 0,15m( 
·  Caùp PVC:

RC = 5,57m(

XC = 1,75m(
·  Aptomat CB:
RCB = 0,37m(

XCB = 0,094m(  

Caâu 9: 
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Tính doøng ngaén maïch taïi caùc ñieåm N1, N2 cuûa moät maïng cung caáp ñieän nhö sau:

·  Maùy bieán aùp haï aùp:  22/0,4kV, 1000kVA, UN%=5, (PN=13kW, (P0=1,5kW, I0%=1,2
·  Ñoäng cô KÑB 3 pha 380V, 2kW, cos(=0,91, (=0,94

·  Ñöôøng caùp caáp ñieän cho taûi chieáu saùng, daøi 200m coù r0=1,33m(/m, x0=0,007m(/m

·  Caàu dao CD1  600A, RCD1=0,15m(, caàu dao CD2  400A, RCD2=0,2m
·  Thanh goùp TG1 baèng ñoàng, thieát dieän 6(60mm2, daøi 8m, khoaûng caùch giöõa caùc pha laø a=240mm, r0=0,056m(/m, x0=0,189m(/m

·  Thanh goùp TG2 baèng ñoàng, thieát dieän 6(60mm2, daøi 2,5m, khoaûng caùch giöõa caùc pha laø a=240mm, r0=0,125m(/m, x0=0,215m(/m.
Caâu 10: 

Moät ñöôøng daây 0,4kV caáp ñieän cho moät phaân xöôûng saûn xuaát coù coâng suaát phuï taûi laø 100kVA, cos( = 0,75, chieàu daøi ñoaïn daây laø 0,3km, toång trôû ñôn vò cuûa daây laø z0 = 0,21 + j.0,06 (/km. Yeâu caàu:

a) Xaùc ñònh coâng suaát phaûn khaùng caàn buø ñeå naâng cos( leân 0,9

b) Tính toån thaát ñieän aùp tröôùc vaø sau khi buø, cho nhaän xeùt

c) Tính toån thaát coâng suaát tröôùc vaø sau khi buø, cho nhaän xeùt.

Caâu 11: 

Moät nhaø maùy coù 2 phaân xöôûng saûn xuaát, nhaän ñieän töø moät traïm bieán aùp phaân phoái theo sô ñoà sau:
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	Ñöôøng daây
	Chieàu daøi (m)
	Loaïi caùp daãn ñieän
	Thoâng soá caùp

	
	
	
	r0 ((/km)
	x0 ((/km)

	L1
L2
	50

70
	PVC (3.50 + 1.35)

PVC (3.55 + 1.16)
	0,4

0,73
	0,4

0,41


Yeâu caàu: Xaùc ñònh coâng suaát phaûn khaùng caàn buø cuûa caùc tuï buø ñaët taïi caùc tuû phaân phoái cuûa töøng phaân xöôûng ñeå naâng heä soá coâng suaát cos( leân 0,95. Boû qua ñieän trôû cuûa caùc aptoâmat.
Caâu 12: 

Moät xí nghieäp goàm 3 phaân xöôûng ñöôïc cung caáp ñieän töø moät maùy bieán aùp 10/0,4kV, caùc thoâng soá ñöôøng daây vaø phuï taûi cho treân sô ñoà. Tính toaùn dung löôïng coâng suaát buø phaûn khaùng cho caùc tuï buø ñaët taïi tuû phaân phoái cuûa moãi phaân xöôûng ñeå naâng cao heä soá coâng suaát xí nghieäp leân 0,95.
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Caâu 13: 
Một tủ phân phối hạ thế (có kiểm nghiệm) có 1 CB tổng và 2 CB nhánh( 2 nhánh phụ tải) cung cấp điện cho phụ tải như sau:

Phụ tải 1: U = 380V, P = 50 KW, cos( = 0,95, cáp: 3 lõi, đi trong máng cáp có 5 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 300 C.

Phụ tải 2: U = 380V, S = 15 KVA, cáp: 3 lõi, đi trong máng cáp có 4 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 450 C.

a. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB bảo vệ cho phụ tải 1.

b. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB bảo vệ cho phụ tải 2.

c. Tính chọn CB tổng của tủ điện
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