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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
    HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN       
	Lớp: 17C1 – HL2 – ĐĐT1  
                              Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (3.0 điểm)
Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng, tổn thất công suất toàn phần của mạng điện sau (Hình 1) biết U = 15KV và thông số đường dây là r0=0.33/Km, x0=0.45/Km.

100+j50KVAA
500+j450KVA
300+j250KVA
l=5Km
l=3Km
l=2Km

Hình 1
Câu 2: (4.0 điểm)

Tính chọn cầu chì bảo vệ cho các động cơ sau (Hình 2), biết điện áp mạng điện 3 pha là 380V:
	Động cơ
	Pđm, KW
	cos
	Kmm
	Kt
	

	Máy mài (Đ1)
	10
	0.8
	5
	1
	0.9

	Cần trục (Đ2)
	8
	0.8
	7
	1
	0.9

	Máy phay (Đ3)
	10
	0.8
	5
	1
	0.9

	Máy khoan (Đ4)
	4,5
	0,8
	7
	1
	0.9


Caàu chì :6, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 260, 300, 350 A



Hình 2
Câu 3: (3.0 điểm)
Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến như hình 3:


Hình 3: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện
· Máy biến áp: Uđm = 22KV/0,4KV;           ZB = 10,5 + j.28,8 m
· Thanh góp: M(50x5)                                 ZG = 0,04 + j.0,09 m
· Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =300m        Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km
Yêu cầu:
a) Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?
b) Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1 và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.
_______Hết_______
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	Caàu chì CC1:

	Idc  Itt = ktIñmñc = 1.							



	Idc  = = 	
Choïn caàu chì CC1 coù daây chaûy laø 50A.
Caàu chì CC2:

	Idc  Itt = ktIñmñc = 1.							



	Idc  = = 			
Choïn caàu chì CC1 coù daây chaûy laø 80A.
Caàu chì CC3:



	Idc  = 1.+ 1. = 30,625A


	Idc  =	
Choïn caàu chì CC3 coù daây chaûy laø 50A.
Caàu chì CCT:

	Idc  = 1.(21,125 + 16,9 + 21,25 + 9,5) = 68,65A


	Idc= 
Ñeå caàu chì CCT baûo veä theo ñieàu kieän choïn loïc neân choïn caàu chì CCT3 coù daây chaûy laø 150A.
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	Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2
· Điện trở và trở kháng trên các đoạn cáp A1A2




· Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải


So sánh


Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp

Tính dòng điện ngắn mạch tại A2
· Tổng trở ngắn mạch




· Dòng điện ngắn mạch 3 pha
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