| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT1,2,3

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Đường dây 22KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên hình 1:

Hình 1: Sơ đồ cung cấp điện đường dây 22KV

Yêu cầu:

Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:

a). Đường dây vận hành bình thường

b). Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép 01.

Biết thông số đường dây r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km

Câu 2: (3.5 điểm)

Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến như hình 2

Hình 2: Sơ đồ cấp điện cho phân xưởng

| Đường dây | Chiều dài(m) | Loại cáp | Thông số cáp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | r0 (/km) | x0 (/km) |
| L1 L2 | 50 70 | PVC (3.50 + 1.35) PVC (3.55 + 1.16) | 0,4 0,73 | 0,4 0,41 |

Hãy xác định công suất phản kháng cần bù tại các phân xưởng 1( PX1) và phân xưởng 2 (PX2) để nâng hệ số công suất lên 0,95.

Câu 3: (2.5 điểm)

- Tính dòng điện ngắn mạch tại thanh góp như sơ đồ hình 3

Hình 3

Biết điện trở và điện kháng được cho như sau:

- Cầu dao CD: 	RCD = 2,15m

- Cáp PVC:          RC = 40m	        XC =30m

- Aptomat (CB):	RCB = 0,37m       XCB=0,94m

- Máy biến áp: Uđm = 10kV/0,4kV; 	ZB = 10,5 + j.28,8 (m)

- Tính chọn CB cho phụ tải biết thông số một số CB như sau :

Bảng 1: Thông số CB của hãng ABB, Icu  = 4,5 KA

| Loại B |  |  |  | Loại C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số cực | In (A) | Mã số | Đầu cốt | Số cực | In (A) | Mã số | Đầu cốt |
| 3 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 | S 233-B6 S 233-B10 S 233-B16 S 233-B20 S 233-B25 S 233-B32 S 233-B40 S 233-B50 S 233-B63 S 233-B80 | GJF 233 0001 R0604 GJF 233 0001 R1004 GJF 233 0001 R1604 GJF 233 0001 R2004 GJF 233 0001 R2504 GJF 233 0001 R3204 GJF 233 0001 R4004 GJF 233 0001 R5004 GJF 233 0001 R6304 GJF 233 0001 R8004 | 3 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 | S 233-C6 S 233-C10 S 233-C16 S 233-C20 S 233-C25 S 233-C32 S 233-C40 S 233-C50 S 233-C63 S 233-C80 | GJF 233 0001 R0605 GJF 233 0001 R1005 GJF 233 0001 R1605 GJF 233 0001 R2005 GJF 233 0001 R2505 GJF 233 0001 R3205 GJF 233 0001 R4005 GJF 233 0001 R5005 GJF 233 0001 R6304 GJF 233 0001 R6304 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường                              Quách Minh Thử                              Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT1,2,3

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  |  | 1. Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây 2. Công suất tải ; ; 3. Sơ đồ thay thế đường dây 4. Khi làm việc bình thường Điều kiện Ubt < Ucp = 5%Uđm = 1100V Vậy Ubt = 734,91(V) < Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100(V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường 5. Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép 01 Điều khiện Usc < Usccp= 10% Uđm Vậy Usc = 1162,18(V) < Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200(V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc sự cố | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 3,5 |
|  |  | 1. Điện trở đường dây R1 = r0l1 = 0,4 . 0,05 = 0,02 () R2 = r0l2 = 0,73 0,07 = 0,0511 () Rtđ = R1 . R2 /( R1 + R2) = 0,02 . 0,0511/ (0,02 + 0,0511) = 0,014374() 2. Phụ tải P = P1 + P2 = 90 + 50 = 140 KW Cosφ1 = 90 / 150 = 0,6 Q = Q1 + Q2= 120 + 50 = 170 Kvar Cosφ2 = 50 / 70,71 = 0,707 3. Hệ số công suất trước khi bù CosφT = (P1. Cosφ1 + P2 . Cosφ2)/ ( P1+ P2) = ( 90. 0,6 + 50. 0,707) /140 = 0,638 Suy ra tanφT = 1,207 4. Hệ số công suất sau khi bù CosφS = 0,95 suy ra tanφS = 0,329 5. Công suất phản kháng cần bù Qb = P.( tanφT - tanφS) = 140 . ( 1,207 – 0,329) = 122,92 Kvar 6. Công suất phản kháng cần bù tại PX1 Qb1 = Q1 – (Q - Qb) . Rtđ / R1 = 120 – ( 170 – 122,92) . 0,014374/ 0,02 = 86,16 Kvar 7. Công suất phản kháng cần bù tại PX2 Qb2 = Q2 – (Q - Qb) . Rtđ / R2 = 50 – ( 170 – 122,92) . 0,014374/ 0,0511 = 36,76 Kvar | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  |  | 2.5 |
|  | a b | Điện trở ngắn mạch RN = 0,37 + 40+ 2,15+ 10,5 = 53,02 mΩ Điện kháng ngắn mạch XN = 0,94+ 30+ 28,8 = 59,74 mΩ Tổng trở ngắn mạch ZN = RN2+ XN2= 53,022+59,742=80,02 mΩ Dòng điện ngắn mạch 3 pha Có S = P2+ Q2= 402+ 302=50 KVA S = 3. U. Iđm Suy ra Iđm = S3. U = 500003. 380 = 75,97 A Suy ra Itt = Kt . Iđm = 1. 75,97 = 75,97 A Tra bảng 1 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C80 có In = 80A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. | 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				     (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                     Đỗ Huỳnh Thanh Phong