GIÁO ÁN SỐ 04:	Thời gian thực hiện: 01 ca Lớp: 16TCT - Đ (N2)	
	Thực hiện ngày 10 tháng 04  năm 2017    

BÀI 04: KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH  ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Mục đích: 
· Kiểm tra, xác định cực tính và đấu dây vận hành động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
Yêu cầu:
· Kiểm tra động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
· Xác định được cực tính các cuộn dây của động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
-   Đấu dây vận hành được động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
-   An toàn cho người và thiết bị.
I. Ổn định lớp:	Thời gian: 01 phút
· Điểm danh: 
   Số sinh viên vắng 	 Tên: 	
· Thông báo nhắc nhở:
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:	Thời gian: 00 phút
Câu hỏi kiểm tra:
………………………………………………………………………………………..
Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	



III.HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:	Thời gian:   44 phút
1. Nội dung:
· Kiểm tra động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
· Xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
· Đấu dây, vận hành động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.
2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:
· Động cơ điện KĐB 3 pha 6 đầu dây, dây dẫn điện.
· Dụng cụ: VOM, nguồn DC 9V, kềm,vít pake, Ampe kẹp.
3. Hình thức hướng dẫn:
· Hướng dẫn mở đầu: 	Tập trung.			
4. Sản phẩm ứng dụng:
· Đấu đúng 6 đầu dây của động cơ không đồng bộ 3 pha.
5. Các quá trình hướng dẫn:
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	HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:
Mục đích yêu cầu.
Thiết bị - Dụng cụ - Vật liệu thực hành. 
Các bước thực hành.
1. Kiểm tra động cơ
Kiểm tra thông mạch và xác định hai đầu dây ra của các cuộn dây.
Dùng VOM để thang đo Rx1Ω hoặc Rx10Ω như vẽ. Lần lượt đo từng cặp dây ra của động cơ và quan sát giá trị điện trở (R).



· Nếu R = 0Ω thì dây quấn động cơ bị ngắn mạch.
· Nếu R= a Ω thì dây quấn động cơ  tốt.
· Nếu R = ∞ thì dây quấn động cơ bị đứt
Và lần lượt kiểm tra tượng tự cho các cuộn dây còn lại của động cơ.

2. Xác định cực tính bộ dây máy điện.
· Bước 1: Chọn cuộn chuẩn
Chọn một cuộn dây bất kì trong 3 cuộn dây để làm cuộn chuẩn
· Bước 2: Xác định cực tính bộ dây máy điện.
Đấu dây mạch điện như hình vẽ, cấp nguồn DC (9V) thông qua khóa K cho cuộn chuẩn. 


Khi đóng khoá K ( nhấp pin) và  quan sát VOM nếu kim lên thuận thì:  âm pin và dương VOM là cùng cực tính
Thực hiện tương tự để xác định cực tính của cuộn dây còn lại.
Cuối cùng ta sẽ xác định được 3 đầu đầu và 3 đầu cuối. Sau đó ta đặt tên theo từng cặp A – X, B – Y và C – Z.
3. Đấu dây vận hành
Đấu dây và vận hành sao (Y)


· Đo áp nguồn 3 pha 380V
· Vận hành và đo dòng điện trên ba pha
· Nhận xét
4. Kiểm tra sự tiếp thu của sinh viên
( sinh viên thao tác mẫu, giáo viên quan sát và uốn nắn).
5. Tổng kết

	
· Thuyết trình
· Nhận xét và bổ sung.
- Đặt câu hỏi cho sinh viên
-  Nhận xét, thực hiện làm mẫu bằng vật thật.
- Nhận xét kết quả đo được.


















Thực hiện làm mẫu bằng vật thật.




- Thực hiện làm mẫu bằng vật thật.
- Nhận xét kết quả.

















- Thực hiện làm mẫu bằng vật thật.





- Thực hiện làm mẫu bằng vật thật.








-Gọi sinh viên làm mẫu, quan sát và uốn nắn
- Rút ra những vấn đề cần chú ý
























	

- Giới thiệu


- Trình bày phương pháp
-  Chú ý lắng nghe, quan sát và ghi chú



















- Chú ý lắng nghe, quan sát và ghi chú



- Chú ý lắng nghe, quan sát và ghi chú

















- Chú ý lắng nghe, quan sát và ghi chú














- Thao tác
-  Lắng nghe, quan sát 
- Lắng nghe
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
[bookmark: _GoBack]									
		
		Ngày          tháng         năm   2017   
	Tổ Trưởng	Giáo viên
	


	Quách Minh Thử 	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
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