KHAÛO SAÙT – KIEÅM TRA – VAÄN HAØNH
ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ 3 PHA

I. Muïc ñích – yeâu caàu 
1. Muïc ñích
· Bieát kieåm tra, söûa chöõa, vaän haønh ñoäng cô 3 pha 
· Kieåm tra, söûa chöõa, xaùc ñònh cöïc tính vaø vaän haønh ñoäng cô 3 pha ñuùng kyõ thuaät
2. Yeâu caàu
· Hoïc sinh thöïc haønh treân ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha
II. Thieát bò – Vaät lieäu – Duïng cuï thöïc haønh 
*	Ñoäng cô ñieän 3 pha caùc loaïi 
*	Nguoàn ñieän 3 pha 380V/220V
*	Duïng cuï ngöôøi thôï ñieän
*	VOM, ampe kieàm
III. Caùc böôùc thöïc haønh 
1.  Quan saùt beân ngoaøi vaø beân trong ñoäng cô 3 pha
2.  Loaïi ñoäng cô ra 6 ñaàu daây ra 
a)  Kieåm tra vaø xaùc ñònh cöïc tính ñoäng cô 3 pha 
*  	Böôùc 1  Kieåm tra thoâng maïch vaø ñaùnh daáu taïm
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SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ KIEÅM TRA THOÂNG MAÏCH
	Xaùc ñònh 3 cuoän daây cuûa ñoäng cô: söû duïng ñoàng hoà VOM ñeå thang ño ñieän trôû (Rx1) moät ñaàu que coá ñònh ñaàu que kia di ñoäng treân 5 ñaàu daây coøn laïi, quan saùt đñồng hồ ta thấy chỉ coù1 trường hợp duy nhất coù giaù trị. Vậy 2đñaàu daây naøo khi ño maø coù giaù trò thì ñoù laø 2 ñaàu cuûa moät cuoän daây. Ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 1 trong 3 cuoän daây cuûa ñoäng cô. Coøn laïi 4 ñaàu daây cuûa 2 cuoän coøn laïi  ta xaùc ñònh töông töï 
	Neáu trong 3 caëp coù 1 caëp kim khoâng leân thì cuoän daây ñoù bò ñöùt.
	Chuù yù  Ngöôøi ta coù theå duøng ñeøn thöû ñeå kieåm tra thoâng maïch vaø ñaùnh daáu taïm nhö caùch söû duïng VOM
Böôùc 2  Xaùc ñònh cöïc tính ñoäng cô

· Duøng nguoàn ñieän 1 chieàu
Duøng ñieän 1 chieàu coù ñieän aùp 3VDC  12VDC
· Xaùc ñònh ñaàu ñaàu vaø ñaàu cuoái cho cuoän AX vaø BY
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Maéc caùc cuoän daây nhö hình veõ, duøng VOM choïn thang ño mV hoaëc mA. Ñoùng coâng taéc vaø quan saùt mA hoaëc mV.
Khi kim leân theo chieàu thuaän thì aâm pin vaø döông VOM laø cuøng cöïc tính.
Thöïc hieän töông töï cho cuoän daây coøn laïi.

· 
Duøng VOM ñeå thang DCmA hoaëc DCmV
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Caùch maéc nhö hình veõ, duøng tay xoay nheï rotor
· Neáu mA chæ 0 thì caùc ñaàu daây ñuùng cöïc tính
· Neáu mA chæ  0 thì ta ñaûo 1 trong 3 cuoän daây roài laïi laøm laïi nhö treân neáu mA chæ 0V thì ñuùng cöïc tính. Neáu chæ  0 thì ta traû cuoän daây môùi ñaûo veà vò trí cuõ, sau ñoù ñaûo cuoän daây khaùc. Tieáp tuïc laøm nhö treân cho tôùi khi mA chæ 0 thì caùc cuoän daây ñaõ ñuùng cöïc tính.
[bookmark: _GoBack]Böôùc 3  Ñaáu daây ñoäng cô

· [image: ]Ñaáu caùc ñaàu daây ra hoäp noái daây ñuùng kyõ thuaät 
		







 
· Ñaáu ñoäng cô 3 pha vaøo löôùi ñieän 3 pha
· Ñaáu hình sao  Kí hieäu  Y
Caùch noái 
X, Y, Z noái laïi vôùi nhau, ba ñaàu A, B, C noái vaøo 3 pha cuûa nguoàn ñieän (coù theå laøm ngöôïc laïi)
Ñieàu kieän  		UñmP = Up 		
			UñmP : ñieän aùp ñònh möùc pha cuûa cuoän daây ñoäng cô 3 pha
			Up : Ñieän aùp pha nguoàn ñieän 3 pha 
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Sô Ñoà Ñaáu Kieåu Hình Sao 	Sô Ñoà Ñaáu Kieåu Tam Giaùc
· Noái hình tam giaùc  Kí hieäu 
Caùch noái :	
· A noái vôùi Z noái vaøo pha thöù nhaát cuûa nguoàn ñieän
· B noái vôùi X noái vaøo pha thöù hai cuûa nguoàn ñieän
· C noái vôùi Y noái vaøo pha thöù ba cuûa nguoàn ñieän.
Ñieàu kieän		UñmP = Ud		
		Ud : Ñieän aùp daây cuûa nguoàn ñieän 3 pha 
		UñmP : Ñieän aùp ñònh möùc pha cuûa cuoän daây ñoäng cô 3 pha 
	Ví duï  
· Ñoäng cô 3 pha coù kí hieäu Y/ : 380V/220V – 6/10,5A nghóa laø khi ñaáu vaøo nguoàn ñieän 3 pha coù ñieän aùp :
· 380V/220V thì ñaáu ñoäng cô hình sao thì Uñmd = Ud = 380V, Id = 6A
· 220V/127V thì ñaáu ñoäng cô hình tam giaùc thì Uñmd = Ud = 220V),      Id = 10,5A
· Ñoäng cô 3 pha coù kí hieäu Y/  660V/380V nghóa laø khi ñaáu ñoäng cô vaøo nguoàn ñieän 3 pha coù ñieän aùp :
· 660V/380V thì ñaáu ñoäng cô hình tam giaùc (Uñmd = Ud = 380V)
· 360V/220V thì ñaáu ñoäng cô hình sao (Uñmd = Ud = 380V)
Uñmd : Ñieän aùp ñònh möùc daây ñaët vaøo ñoäng cô 3 pha
Ud : Ñieän aùp daây cuûa nguoàn 3 pha
	Nhaõn ñoäng cô 3 pha 	
POWR 1,5KW (2HP) 		Poles  4
			Volts : 380V /660V amp’s : 3,2/1,6
			RPM : 1450			Hertz : 50 
			cos : 0,8			 : 90%			Date : 1989
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