| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Khí cụ điện

Lớp: 17T2 – ĐCN1    Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0 điểm)

Hãy viết kí hiệu, đơn vị, tên gọi các loại dòng điện và điện áp của CB hạ áp

Câu 2: (4,0 điểm)

- Hãy trình bày điều kiện lựa chọn cầu chì hạ áp nếu tải là một động cơ điện và tải gồm nhiều động cơ điện.

- Áp dụng: Hãy xác định cầu chì các nhánh và cầu chì tổng bảo vệ động cơ trong hình 1 biết điện áp cấp cho động cơ là 3 pha 380V.

Hình 1: Sơ đồ mạch điện dùng cầu chì bảo vệ động cơ.

Bảng 1: Thông số động cơ

| Động cơ | Pđm (kW) | Cosφ | Kmm | Kt | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1: Máy mài | 10 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,9 |
| Đ2 : Cầu trục | 8 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,9 |
| Đ3 : Máy phay | 10 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,9 |
| Đ4: Máy khoan | 4,5 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,9 |

Bảng 2: Cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo Uđm = 500V, IN  = 120kA.

| Dãy | Iđm (A) | Rộng (mm) | Mã hiệu | Đóng gói | Khối lượng (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 00 1 1 2 2 | 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200 224 250 35 50 63 80 100 125 160 200 224 250 300 315 335 400 | 21 30 30 47,2 47,2 57,8 | 3NA2 802 3NA2 804 3NA2 801 3NA2 803 3NA2 805 3NA2 807 3NA2 810 3NA2 812 3NA2 814 3NA2 817 3NA2 820 3NA2 822 3NA2 824 3NA2 830 3NA2 832 3NA2 836 3NA2 105 3NA2 107 3NA2 110 3NA2 114 3NA2 117 3NA2 120 3NA2 122 3NA2 124 3NA2 130 3NA2 132 3NA2 136 3NA2 140 3NA2 142 3NA2 1444 3NA2 214 3NA2 220 3NA2 222 3NA2 224 3NA2 230 3NA2 232 3NA2 236 3NA2 240 3NA2 242 3NA2 244 3NA2 250 3NA2 252 3NA2 254 3NA2 260 | 9 3 3 3 3 3 | 0,140 0,210 0,290 0,44 0,45 0,60 |

Câu 3: (3,0 điểm)

Hãy chọn công tắc tơ điều khiển động cơ có đặc tính và số liệu như sau:

- Động cơ ba pha rôto lồng sóc.

- Điện áp lưới (3 X 400V).

- Công suất có ích đối với trục động cơ Pu = 3kW.

- Cosφ = 0,79, η = 0,81.

- Làm việc 16 giờ mỗi ngày.

- 200 lần thao tác / một giờ.

- 230 ngày làm việc trong một năm.

- Ngắt động cơ theo đồ thị loại AC3.

- Chế độ kiểm tra xem xét: một năm một lần.

Hình 2: Công tắc tơ loại AC3( Trục tung: triệu lần thao tác; Trục hoành: dòng điện cắt)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Châu Văn Bảo                               Quách Minh Thử                          Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Khí cụ điện

Lớp:  17T2 – ĐCN1    Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | Các loại dòng điện của CB hạ áp - In ( A) : Dòng điện định mức của CB. - Icu ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch định mức của CB. - Ics ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch thao tác của CB. - Icm ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch theo vật liệu chế tạo của CB. - Icw ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch trễ ngắn của CB. - Ir ( A) : Dòng hiệu chỉnh nhiệt tác động của CB. - Im ( A) : Dòng tác động của cơ cấu từ của CB. Với Im = Km. In Km = 3 đến 5 nếu CB loại B Km = 5 đến 10 nếu CB loại C | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  |  | Các loại điện áp của CB hạ áp - Ue (V) : Điện áp sử dụng của CB. - Ui (V) : Điện áp cách điện của CB. - Ut (V) : Điện áp thử nghiệm của CB. - Uimp (KV) : Điện áp xung định mức của CB | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  | a. | Đối với một động cơ điện: Ta chọn cầu chì theo điều kiện sau: UđmCC UđmLĐ IđmCC Itt = Kt . IđmĐC Kt : Hệ số tải của động cơ, nếu không biết thì lấy Kt =1. IđmĐC : Dòng điện định mức của động cơ: Kmm : Hệ số mở máy của động cơ, nhà chế tạo cho, thông thường Kmm = 5, 6, 7. α : hệ số, lấy như sau: α = 2,5 đối với động cơ mở máy nhẹ hoặc mở máy không tải (máy bơm, máy cắt gọt kim loại). α = 1,6 đối với động cơ mở máy nặng hoặc mở máy có tải (cần cẩu, cần trục, máy nâng). - Đối với nhiều động cơ: ta chọn theo điều kiện sau: UđmCC UđmLĐ Iđmi : dòng định mức của động cơ thứ i Immmax : dòng mở máy của động cơ có dòng mở máy lớn nhất. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b. | Lựa chọn CC1 cho nhánh 1: Dòng định mức của động cơ1: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 820 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). Lựa chọn CC2 cho nhánh 2: Dòng định mức của động cơ 2: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc = 80A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 824 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). Lựa chọn CC3 cho nhánh 3: Dòng định mức của động cơ 3: Dòng định mức của động cơ 4: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 820 do hãng Siemens chế tạo ( tra bảng 2). Lựa chọn cầu chì tổng CCT: Để thỏa mãn điều kiện chọn lọc ta chọn cầu chì Idc = 150A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 836 do hãng Siemens chế tạo | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  |  | Động cơ ba pha rôto lồng sóc và ngắt theo đồ thị AC3, do đó chọn công tắc tơ loại AC3. Số lượng lần thao tác trong một năm: 200 x 16 x 230 = 736.000 lần thao tác. Khi ngắt động cơ cường độ dòng điện ngắt cũng là cường độ dòng điện định mức của động cơ: Dựa vào các thông số công suất, cường độ dòng điện ngắt, số lần thao tác trong một năm và hình 2 ta chọn loạiAC3, mã hiệu LC1-LP1-DO9. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                      Đỗ Huỳnh Thanh Phong