# ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE VÀ HÀM TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỂ TÌM PHÂN BỐ CÔNG SUẤT KINH TẾ CHO CÁC TỔ MÁY SỬ DỤNG ĐA NHIÊN LIỆU

Nguyễn Minh Đức Cường

Giảng Viên - Khoa CN Điện – Điện Tử

TÓM TẮT

Bài báo trình bày một phương pháp hiệu quả giải bài toán điều độ công suất kinh tế cho các tổ máy sử dụng đa nhiên liệu. Trước đây, mỗi tổ máy chỉ sử dụng một loại nhiên liệu duy nhất, hàm chi phí phí nhiên liệu chỉ là một hàm bậc hai, việc giải bài toán này không quá phức tạp. Tuy nhiên, ngày nay các tổ máy có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu để phát điện, hàm chi phí là nhiều hàm bậc hai, công việc xác định công suất phát và loại nhiên liệu sử dụng để đốt lò trở nên phức tạp hơn. Từ đó, dựa trên lý thuyết cơ sở tìm cực trị của phương pháp Lagrange kết hợp với thuật toán lặp, một phương pháp mới đã được xây dựng trong nghiên cứu này. Kết quả mô phỏng cho hệ thống gồm 10 tổ máy được so sánh với các nghiên cứu khác cho thấy đây là một phương pháp mới, hiệu quả có thể áp dụng giải cho bài toán cực tiểu chi phí phát điện các tổ máy sử dụng đa nhiên liệu.

Giới thiệu:

Bài toán tối phối hợp tối ưu tổ máy phát là một bài toán quan trọng trong hệ thống điện nhằm giảm chi phí phát điện đến mức thấp nhất có thể đã được nghiên cứu và đưa ra nhiều phương pháp giải trong những thập niên gần đây. Với thời gian vận hành các nhà máy nhiệt điện lâu dài, nhiên liệu hóa thạch là nguồn hữu hạn. Từ đó bài toán đặt ra là phải sử dụng loại nhiên liệu nào là hợp lý cho mức công suất yêu cầu. Trước đây, mỗi tổ máy chỉ sử dụng một loại nhiên liệu để đốt, điều này có nghĩa mỗi tổ máy chỉ có một hàm chi phí bậc hai duy nhất. Tuy nhiên, ngày nay mỗi tổ máy có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu, và mỗi nhiên liệu được dùng sẽ tương ứng với mức công suất phát ra. Do đó, mỗi tổ máy được biểu diễn xấp xỉ thành nhiều hàm bậc hai tương ứng với các giới hạn công suất và nhiên liệu khác nhau. Khó  khăn cho vận hành các tổ máy này là làm như thế nào để xác định được nguồn nhiên liệu để đốt mang lại hiệu quả kinh tế nhất. Những nghiên cứu về bài toán phối hợp tối ưu tổ máy phát đã được thực hiện nhiều với những dự kiện bài toán khác nhau với đa dạng phương pháp như giải thuật MPSO [1], mạng neural nhân tạo Lagrangian [2], PAA (partition approach algorithm) [3], lập trình tiến hóa (EP-Evolution programming) [4], DE (differential evolution) [5], giải thuật SDE cải tiến  [6] và các phương pháp khác.

Các phương pháp được sử dụng ở trên được phân tích kỹ nhằm tìm ra những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng. Phương pháp ở [1] giữ nguyên giả thiết các hàm chi phí bậc hai theo từng đoạn và giải bài toán. Dò tìm phân cấp dựa vào phương pháp số là phương pháp được sử dụng ở [1] để giải bài toán. Tuy nhiên, việc giải bài toán bằng phương pháp số sẽ rất khó khăn trong những hệ thống lớn. Ứng dụng mạng neural Hopfield ở [2] gặp khó khăn trong bài toán có nhiều ràng buộc bởi bất đẳng thức. Ngoài ra, sự hội tụ của phương pháp này còn phụ thuộc vào lựa chọn các hệ số phạt cho các ràng buộc. Với phương pháp ELANN ở [2], các nhân tử Lagrangian được cải thiện nhằm đảm bảo tính hội tụ và cho các kết quả tối ưu. Tuy nhiên, cả hai phương pháp ở [2] và [3] đều có số vòng lặp lớn, thời gian dài để cho kết quả tối ưu cuối cùng. Phương pháp ở [5], [6] được xem là công cụ giải bài toán có ràng buộc phức tạp hơn. Hai phương pháp này được ứng dụng cho hàm chi phí có xét đến hiệu ứng xả van, đây là điều kiện khó mà các phương pháp khác khó thực hiện. Một phương pháp mới, phương pháp AHNN [7] là sự cải tiến phương pháp ở 3 bằng việc điều chỉnh độ dốc và độ lệch các neural suốt quá trình thực hiện nhằm đạt kết quả nhanh hơn. Một phương pháp đưa ra chiến lược dò tìm hàm chi cũng đem lại kết quả tốt, phương pháp ALHN [8]. Kết quả thời gian mô phỏng và chi phí được so sánh cho thấy đây là một phương pháp tối ưu. Sử dụng hàm Lagrange và phương pháp lặp theo các giá trị lamda được thay đổi, phương pháp ở [9] sau 93 lần thử nghiệm cũng tìm ra kết quả tối ưu có thể so sánh với các phương pháp trên.

Tóm lại, các phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng, phương pháp cho kết quả tối ưu thì quá trình thành lập bài toán khó khăn, số vòng lặp hội tụ lớn. Phương pháp giải đơn giản thì cho kết quả không như mong đợi. Từ đó, bài báo đề xuất một phương pháp hiệu quả, chỉ với một hàm toán học Lagragian duy nhất được thành lập, không cần sử dụng tổ hợp cho nhiều hàm và mất thời gian so sánh. Phương pháp đề xuất sắp xếp các hàm chi phí của mỗi tổ máy theo thứ tự chi phí nhỏ nhất (tương ứng với công suất nhỏ nhất) cho đến chi phí tăng dần đến lớn nhất. Như vậy khi khởi động từ hàm chi phí thứ nhất, kết quả dừng lại là kết quả tối ưu và không cần thiết phải so sánh chi phí, kiểm tra ràng buộc. Tính hiệu quả của phương pháp được kiểm chứng thông qua kết quả so sánh với các phương pháp khác.

Phương pháp tiếp cận:

Mô tả bài toán:

Hình 1. Hàm chi phí của một tổ máy tương ứng với từng loại nhiên liệu

Một tổ máy được giả sử có 3 loại nhiên liệu như hình 1. Mỗi loại nhiên liệu tương ứng với một đường cong bậc hai, điểm bắt đầu đường cong đâu tiên là điểm giới hạn công suất nhỏ nhất của tổ máy, điểm kết thúc của mỗi đường cong bậc hai là điểm giới hạn công suất lớn nhất của nhiên liệu tương ứng với đường cong đó. Đường thẳng tuyến tính bậc nhất nằm trên mỗi đường cong chính là suất tăng tương đối tiêu hao nhiên liệu tương ứng với đường cong đó. Những đường thẳng này sẽ được sử dụng để giải bài toán. Để thành lập bài toán, các kí hiệu toán học được giói thiệu như sau:

F(Pjk): Chi phí nhiên liệu ứng với công suất phát tổ máy thứ j nhiên liệu thứ k, (Rs/h).

Pjk:Công suất tổ máy thứ j với nhiên liệu thứ k

j: tổ máy thứ j, i = 1, 2,…,M.

I: Số bậc phụ tải trong ngày (tức là số khoảng thời gian trong ngày),

Ti: Thời gian của khoảng thời gian thứ i, (giờ).

M: Số tổ máy tham gia hệ thống

N: Số nhiên liệu của mỗi tổ máy

ajk, bjk, cjk: Các hệ số hàm chi phí của tổ máy thứ j nhiên liệu thứ k.

PDi: Công suất tải ở giờ thứ i, (MW).

, : Giới hạn công suất phát nhỏ nhất, lớn nhất của tổ máy thứ j tại nhiên liệu thứ k (MW).

λj: Nhân tử Lagrange tương ứng với suất tăng tươn đối tiêu hao nhiên liệu.

Các kí hiệu này sau đó được đưa vào công thức hình thành bài toán.

Hàm chi phí của các tổ máy tương ứng với từng loại nhiên liệu như sau:

Với P1k           ứng với nhiên liệu k

.....						(1)

Với PNk	ứng với nhiên liệu k

Đạo hàm các phương trình ở (1) theo biến công suất:

Với P1k	ứng với nhiên liệu k

......................				(2)

Với PNk	ứng với nhiên liệu k.

Ràng buộc cân bằng công suất :

(3)

Hàm mục tiêu là cực tiểu chi phí phát điện tại mỗi tổ máy thứ j với nhiên liệu thứ k được sử dụng:

Min 				(4)

Hàm Lagrangian được thành lập dựa vào hàm mực tiêu (4) và ràng buộc cân bằng công suất (3). Hàm Lagrangian như sau:

(5)

Đạo hàm hàm Lagrangian theo biến công suất Pjk (j=1, 2,...,M. k tùy ý):

.....						 	 (6)

Trong đó các biến Pjk phải thỏa các bất phương trình (2).

Sắp Xếp Hàm Chi Phí Và Công Suất.

Mỗi tổ máy với nhiều loại nhiên liệu, cùng một loại nhiên liệu nhưng giới hạn công suất trong các tổ máy không như nhau. Điều này được giải thích như hình vẽ bên dưới:

Hình 2. Hàm chi phí tương ứng với mỗi nhiên liệu của 2 tổ máy.

Các nhiên liệu 1, 2, 3 ở hai tổ máy là như nhau. Tuy nhiên, với tổ máy 2, nhiên liệu 2 là nhiên liệu có chi phí lớn thứ hai tương ứng với dải công suất phát lớn thứ hai (tức F(P21)< F(P22)< F(P21) và P<P P) trong khi đó nhiên liệu 2 không là nhiên liệu có hàm chi phí lơn nhất và công suất lớn nhất đối với tổ máy 1 (tức là F(P11)< F(P13)< F(P12) và P< P<P).

Xây dựng hàm toán tương đương

Mỗi tổ máy có hàm chi phí gồm nhiều đoạn bậc hai, từ đó có thể xây dựng tương đương thành một đoạn bậc hai.

Giả sử một tổ máy có hàm chi phí F(P) gồm ba đoạn bậc hai thể hiện ba loại nhiên liệu khác nhau:

Hình 3. Đặc tuyến chi phí của tổ máy gồm 3 đoạn bậc hai

Từ hình 3 ta xây dựng thành một đường cong bậc hai xấp xỉ với đường cong ở hình 4:

(7)

Hình 4. Đặc tuyến chi phí tương đương

Phương pháp giải.

Bước 1: Nhập số liệu: Số tổ máy (n), công suất tải yêu cầu (PD), tổng số nhiên liệu tham gia vận hành (m), sai số công suất cho phép (ε), các hệ số hàm chi phí của các tổ máy thứ j ứng với nhiên liệu thứ k (ajk, bjk,cjk), giới hạn công suất phát của các tổ máy thứ j ứng nhiên liệu k (PGmin(j,k), PGmax(j,k)).

Bước 2: Sắp xếp hàm chi phí, công suất các tổ máy theo thứ tự tăng dần theo mục 2.2.

Bước 3: Tính các hệ số tương đương của từng tổ máy theo mục 2.3.

Bước 4: Chọn λ =λ0 (Suất tăng chí phí nhiên liệu của nhà máy).

Bước 5: Tính Pij=λ-bjaj  		(j=1, 2,…, n)

Bước 6: Kiểm tra điều kiện ràng buộc công suất sử dụng phương trình (3). Nếu thỏa điều kiện thì sang bước 8. Nếu không thỏa chuyển đến bước 7.

Bước 7: Hiệu chỉnh lần 1:

Gán PGj = PGjmin nếu PGj ≤  PGjmin.

Gán PGj = PGjmax nếu PGj ≥  PGjmax.

Bước 8: Nếu j=1nPGj-PD<ε  đúng sang bước 10, sai sang bước 9.

Bước 9: Tính ' =  ± Δ. Quay lại bước 5.

Bước 10: So Sánh công suất tối ưu vừa tìm được lên từng đoạn nhiên liệu đề chọn đúng đoạn nhiên liệu thứ k và chọn các hệ số của nó.

Bước 11: Tính Pnewj=λ-bnewjanewj  		(j=1, 2,…, n)

Bước 12: Kiểm tra điều kiện ràng buộc công suất sử dụng phương trình (3). Nếu thỏa điều kiện thì sang bước 13. Nếu không thỏa chuyển đến bước 14.

Bước 13: Hiệu chỉnh lần 2:

Gán Pnewj = Pnewjmin nếu Pnewj ≤  Pnewjmin.

Gán Pnewj = Pnewjmax nếu Pnewj ≥  Pnewjmax.

Bước 14: Nếu j=1nPGj-PD<ε đúng sang bước 16, sai sang bước 15.

Bước 15: Tính ' = ± Δ. Quay lại bước 11.

Bước 16: Tính chi phí vận hành cho tường tổ máy và tổng chi phí cho nhà máy.

Bài toán kiểm tra

Để chứng minh tính khả thi của phương pháp, một hệ thống gồm 10 tổ máy với 2 hoặc 3 nhiên liệu cho mỗi tổ máy được sử dụng để so sánh với kết quả của các phương pháp khác. Hàm chi phí và công suất giới hạn cho mỗi nhiên liệu được cho trong [9]. Công suất phát lên hệ thống cho 4 trường hợp, thay đổi từ 2400 MW đến 2700 MW, với mỗi bước chênh lệch 100 MW. Kết quả mô phỏng phương pháp đề xuất được thực hiện bởi phần mềm Matlab phiên bản 7.6 trên Laptop Intel(R) Core (TM)i3 Duo CPU M350 @2.27GHZ.

Kết quả phân bố công suất kinh tế cho 10 tổ máy được trình bày trong bảng 1. Kết quả chi phí và thời gian mô phỏng cho 4 trường hợp trình bày từ bảng 2 đến bảng 5. Với trường hợp công suất tải 2,400 MW ở bảng 1, kết quả chi phí tốt hơn các phương pháp SDE [6], ELANN [2] và bằng với các phương pháp còn lại. Tại bảng 3, trường hợp tải 2,500 MW, kết quả chi phí cũng thấp hơn các phương pháp SDE [6], ELANN [2]. Tại bảng 4, trường hợp tải 2,600MW, chi phí cũng thấp hơn các phương pháp SDE [6], ELANN [2]. Kết quả ở trường hợp tải 2,700 MW cho kết quả chi phí tương đối cao so với các phương pháp còn lại. Tuy nhiên, chênh lệch này không đáng kể so với tổng chi phí phát của 10 tổ máy.

Thời gian chạy chương trình được so sánh với các phương pháp từ bảng 2 đến bảng 5. Có thể nhận thấy thời gian mô phỏng của các trường hợp ngắn, 0.0681 giây đến 0.2248 giây. Thời gian mô phỏng dài hơn so với phương pháp ALHN [8] ở cả 4 trường hợp và ngắn hơn tất cả các phương pháp có xét đến thời gian.

Bảng 1. Phân bố công suất cho 4 trường hợp công suất từ 2,400MW đến 2,700MW.

| Pj | PD=2400 MW | PD=2500 MW | PD=2600 MW | PD=2700 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189.7403 | 206.5180 | 216.5449 | 218.2509 |
| 2 | 202.3426 | 206.4568 | 210.9061 | 211.6631 |
| 3 | 253.8950 | 265.7378 | 278.5450 | 280.7241 |
| 4 | 233.0455 | 235.9528 | 239.0969 | 239.6318 |
| 5 | 241.8293 | 258.0159 | 275.5206 | 278.4991 |
| 6 | 233.0455 | 235.8618 | 239.0969 | 239.6318 |
| 7 | 253.2746 | 268.8618 | 285.7182 | 288.5863 |
| 8 | 233.0455 | 235.9528 | 239.0969 | 239.6318 |
| 9 | 320.3829 | 331.4865 | 343.4942 | 428.5248 |
| 10 | 239.3966 | 255.0544 | 271.9873 | 274.8684 |
| Tổng CS phát (MW) | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Chi phí ($) | 481.7217 | 526.2340 | 574.3842 | 623.8153 |
| Thời gian (s) | 0.224831 | 0.133791 | 0.194420 | 0.068105 |

| Bảng 2. So sánh kết quả chi phí và thời gian mô phỏng trường hợp tải 2400 MW Phương pháp; Công suất phát; Chi phí ($/h); Thời gian (s). MPSO [1] ELANN [2] DE [5] SDE [6] ALHN [8] Phương pháp [9] Phương pháp đề xuất; 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400; 481.723 481.74 481.723 481.8628 481.723 481.7228 481.722; - 11.53 - 21.39 0.008 - 0.225. | Bảng 3. So sánh kết quả chi phí và thời gian mô phỏng trường hợp tải 2500 MW Phương pháp; Công suất phát; Chi phí ($/h); Thời gian (s). MPSO [1] ELANN [2] DE [5] SDE [6] ALHN [8] Phương pháp [9] Phương pháp đề xuất; 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500; 526.239 526.27 526.239 526.3232 526.239 526.239 526.234; - 12.25 - 22.28 0.006 - 0.134. |
| --- | --- |
| Bảng 4. So sánh kết quả chi phí và thời gian mô phỏng trường hợp tải 2600 MW Phương pháp; Công suất phát; Chi phí ($/h); Thời gian (s). MPSO [1] ELANN [2] DE [5] SDE [6] ALHN [8] Phương pháp [9] Phương pháp đề xuất; 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600; 574.381 574.41 574.381 574.5388 574.381 574.38 574.38; - 9.99 - 22.08 0.06 - 0.194. | Bảng 5. So sánh kết quả chi phí và thời gian mô phỏng trường hợp tải 2700 MW Phương pháp; Công suất phát; Chi phí ($/h); Thời gian (s). MPSO [1] ELANN [2] DE [5] SDE [6] ALHN [8] Phương pháp [9] Phương pháp đề xuất; 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700; 623.809 623.88 623.809 623.9225 623. 809 623.81 623.81; - 21.36 - 21.92 0.013 - 0.061. |

Kết luận

# Bài báo trình bày một phương pháp mới giải bài toán điều độ công suất kinh tế cho các tổ máy sử dụng đa nhiên liệu. Với phương pháp được trình bày ở mục 3, và kết quả mô phỏng so sánh được trình bày ở mục 4 cho thấy phương pháp này có những ưu điểm như sau:

- Thành lập mô hình toán đơn giản và hiệu quả.

- Tổng chi phí phát điện là thấp nhất.

- Thời gian mô phỏng ngắn.

Từ đó có thể kết luận rằng đây là một phương pháp hiệu quả để áp dụng để giải bài toán điều độ công suất cho các tổ máy phát sử dụng đa nhiên liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Park, J.-B.; Lee, K.-S.; and Lee, K. W. 2005. “A particle swarm optimization for economic dispatch with nonsmooth cost function”. IEEE Trans. Power Systems, 12(1): 34-42.

Lee, S. C. and Kim, Y. H. 2002. An enhanced Lagrangian neural network for the ELD problems with piecewise quadratic cost functions and nonlinear constraints. Electric Power Systems Research 60: 167–177.

Whei-Min Lin, Hong-Jey Gow, Ming-Tong Tsay.2007. “A partition approach algorithm for nonconvex economic dispatch”. Elect. Power and Energy Systems 29: 432-438.

Jayabarathi, T.; Jayaprakash, K.; Jeyakumar, D. N.; and Raghunathan, T. 2005. “Evolutionary programming techniques for different kinds of economic dispatch problems”. Electric Power Systems Research 73: 169-176.

Nasimul Noman, Hitoshi Iba. 2008. “Differential evolution for economic load dispatch problems”. Electric Power Systems Research 78: 1322-1331.

R.Balamurugan and S.Subramanian, 2007. “Self-Adaptive Differential Evolution Based Power Economic Dispatch of Generators with Valve-Point Effects and Multiple Fuel Options”. World Academy of Science, engineering and technology 27.

R.Balamurugan and S.Subramanian. 2007. “Self-Adaptive Differential Evolution Based Power Economic Dispatch of Generators with Valve-Point Effects and Multiple Fuel Options”. World Academy of Science, engineering and technology 27.

Vo Ngoc Dieu, Weerakorn Ongsakul, Jirawadee Polprasert, 2011. “The augmented Lagrange Hopfield network for economic dispatch with multiple fuel options”. Mathematical and Computer Modelling,2011.

Nguyen Trung Thang, 2011.”Solving economic dispatch problem with piecewisequadratic cost functions using lagrange multiplier theory”. 3rd international conference on computer technology and development.