CỘNG HOÀ XÃ  HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO

Về việc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy nội bộ trong Nhà trường
Hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2018
Hồi 10 giờ 30 phút

Tổ kiểm tra gồm: Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Ông Đỗ Tuấn Việt, Ông Phan Đức Long đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Khoa Công nghệ Cơ khí; Ký túc xá; Trung tâm Truyền thông – Thư viện trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
Kết quả kiểm tra thực tế như sau:
1. Ký túc xá:
· Dãy phòng 19-20: Thiếu hiệu lệnh, biển báo, bình chữa cháy.

· Dãy phòng 13-18: Thiếu hiệu lệnh, biển báo.

· Dãy trệt nam: Thiếu hiệu lệnh, biển báo.

· Lầu 1 nam: Thiếu hiệu lệnh, biển báo bị bung (trước phòng 6).
· Lầu 2: Thiếu hiệu lệnh (trước phòng 11).

2. Khoa Công nghệ Cơ khí:
 Các phòng, xưởng thực hành có đầy đủ hiệu lệnh, biển báo, bình chữa cháy.
3. Trung tâm Truyền thông – Thư viện

 Bình chữa cháy mang đi nạp lại chưa trả lại.
4. Phòng CTCT – HSSV:
Bình chữa cháy mang đi nạp lại chưa trả lại.
Trên đây là toàn bộ báo cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy tháng 5 năm 2018 tại khu vực Khoa Công nghệ Cơ khí; Ký túc xá; Trung tâm Truyền thông – Thư viện trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
Trân trọng!


NGƯỜI BÁO CÁO


Hoàng Ngọc Cảnh
