TAÄP ÑOAØN ÑIEÄN LÖÏC VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG ÑIEÄN LÖÏC 

 TP.HOÀ CHÍ MINH
              o0o




ĐỀ THI 
                                     Moân: KYÕ THUAÄT AN TOAØN ÑIEÄN         Lôùp: 11NH1A-C (học lại)
                                  Thôøi Gian:   60 phuùt                                      Ngaøy Thi:    09/05 /2013
( Thí sinh được söû duïng taøi lieäu. )
Caâu 1: ? ( 2,5ñ )
Trình baøy nguyeân nhaân caùc tai naïn veà ñieän ? theo em nguyeân nhaân naøo thöôøng gaëp nhaát? Vì sao?

Caâu 2: ( 2,5ñ ) 
Coù bao nhieâu loaïi noái  ñaát ? Trình baøy muïc ñích vaø yù nghóa cuûa vieäc cuûa vieäc noái ñaát?
Caâu 3: ( 2ñ )
 Haõy tìm biểu thức tính doøng ñieän qua ngöôøi ñoái vôùi maïng ñieän 1 pha trung tính khoâng noái ñaát ? veõ hình.
Caâu 4: ( 3ñ ) 

Cho maïng ñieän haï theá 1 pha 220(V) trung tính khoâng noái ñaát,coù ñieän trôû caùch ñieän cuûa löôùi ñieän ñoái vôùi ñaát Rcñ = 7 KΩ. Haõy tính

a. Doøng ñieän qua ngöôøi khi chaïm vaøo daây pha vaø ñöùng tröïc tieáp treân ñaát ? cho Rng = 1 KΩ.Haõy nhaän xeùt ngöôøi coù nguy hieåm khoâng vì sao ?
b. Ñeå ngöôøi ñöôïc an toaøn khi chaïm vaøo daây pha, ngöôøi ñoù ñöôïc trang bò theâm caëp gaêng tay caùch ñieän haï theá. Haõy tính ñieän trôû caùch ñieän cuûa caëp gaêng tay ñeå ngöôøi ñöôïc an toaøn.  
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ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI 
                          Moân: KYÕ THUAÄT AN TOAØN ÑIEÄN                           Lôùp: 11NH1A-C
Caâu 1: ( 2,5ñ ) trình baøy ñöôïc: 7 nguyeân nhaân
· Tieáp xuùc tröïc tieáp.
· Tieáp xuùc giaùn tieáp.
· Do phoùng ñieän hoà quang.
· Do phoùng ñieän cao aùp.

· Ñieän giaät do hieän töôïng caûm öùng.

· Ñieän giaät do ñieän dung.

· Hoûa hoaïn do ñieän.
Caâu 2: ( 2,5ñ ) 
coù 3 loaïi noái ñaát.
· Noái ñaát laøm vieäc( noái ñaát vaän haønh ):noái töø ñieåm trung tính nguoàn xuoáng ñaát, nhaèm qui ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa maïng ñieän.
· Noái ñaát baûo veä:noái töø voû thieát bò xuoáng ñaát hay nhöõng phaàn kim loaïi xuoáng ñaát nhaèm haïn cheá khi xaûy ra chaïm voû.
· Noái ñaát choáng seùt:noái töø caùc vaät thu seùt hay thieát bò choáng seùt xuoáng ñaát nhaèm taûn doøng ñieän seùt.
· Muïc ñích vaø yù nghóa: của việc nối đất laø để đảm bảo an toøan cho người luùc chạm vaøo bộ phận coù mang điện aùp.
· Giải thích: vỏ thiết bị sẽ coù điện aùp khi bị chạm pha, người chạm vaøo vỏ sẽ coù điện aùp, vaø doøng điện chạy qua người, nếu vỏ thiết bị coù nối đất thì phần lớn doøng điện sẽ chạy qua điện trở nối đất Rnđ, doøng ñieän chạy qua người sẽ rất nhỏ.

Caâu 3: ( 2ñ )
 [image: image1.png]S0 db mach tuong dutng





                                                           
[image: image2.wmf]c

đ

ng

ng

R

R

U

I

+

=

2


Caâu 4: ( 3ñ )
a)                          
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Vaäy doøng ñieän qua ngöôøi trong tröôøng hôïp naøy laø 24 (mA)lôùn hôn giôùi haïn doøng ñieän qua ngöôøi neân nguy hieåm
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Vôùi giaù trò 
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thì gaêng tay caùch ñieän an toaøn cho ngöôøi söû duïng trong tröôøng hôïp naøy
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