3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều

3.1.2.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 3.3a Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

Mạch động lực gồm có động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có điện áp định mức Uđm = 220 V.

Các tiếp điểm chính của contactor KT, KN được điều khiển bởi cuộn dây contactor KT, KN.

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KT kết hợp với nút nhấn StartT để điều khiển động cơ M quay chiều thuận. Cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KN kết hợp với nút nhấn StartN để điều khiển động cơ M quay chiều ngược.

Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor KT hay contactor KN để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.1.2.2 Nguyên lý làm việc

Điều khiển động cơ M quay thuận, đóng CB hai pha, ấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm nút ấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, KT, L21), tiếp điểm KT(13, 15) hở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KT(11, L21) khi thả nút ấn StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23), đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M quay thuận.

Hình 3.3b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay thuận

Giả sử trước đó động cơ chưa hoạt động, điều khiển động cơ M quay ngược phải đóng CB hai pha, ấn nút StartN(7, 13), tiếp điểm nút ấn StartN(7, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 13, 15, KN, L21), tiếp điểm KN(9, 11) hở ra, tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KN(13, L21) khi thả nút ấn StartN(7, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều) động cơ M quay ngược.

Động cơ M đang quay thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng.

3.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Động cơ một chiều đang quay chiều thuận nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,1  1,25) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(5, 7) và các tiếp điểm động lực KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, động cơ M ngưng hoạt động.

Các tiếp điểm khóa chéo KT(13, 15), KN(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện cùng một thời điểm, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển.