## Slide 1
Tai nạn điện có thể gặp ở 3 dạng: điện giật, đốt cháy điện do hồ quang, nổ và hỏa hoạn.
Điện giật:
Do chạm trực tiếp hoặc gián tiếp vào phần tử mang điện
- Chạm trực tiếp xảy ra khi người tiếp xúc với vật có mang điện trong tình trạng làm việc bình thường, với các vật đã được cắt ra khỏi nguồn điện nhưng vẫn còn tích điện hoặc vật này vẫn còn chịu điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các thiết bị điện ở gần.
- Chạm gián tiếp xảy ra khi người tiếp xúc với phần bên ngoài của các vật mang điện mà lúc bình thường không có điện nhưng trở nên có điện do cách điện bị hư hỏng hay do các nguyên nhân khác. Dòng điện sự cố làm điện áp của phần bên ngoài của các vật mang điện tăng lên đến giá trị nguy hiểm cho người.
- Điện áp mà người phải chịu khi chạm điện gọi là điện áp tiếp xúc.
Liệt kê các loại tai nạn điện ? Trình bày tai nạn điện giật?

## Slide 2
Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện
- Do tiếp xúc trực tiếp với các vật mang điện, chạm trực tiếp vào dây dẫn trần hoặc dây dẫn bị hở điện
- Sửa chữa điện không đóng ngắt nguồn điện
- Do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến thế.
- Phóng điện hồ quang khi đóng ngắt các máy cắt điện, cầu dao điện có tải lớn hay khi ngắn mạch…
- Tiếp xúc với các phần tử đã được tách ra khỏi nguồn điện những vẫn còn tích điện.
- Chạm điện gián tiếp là tình huống mà người chạm vào các bộ phận bình thường không mang điện nhưng vì một nguyên nhân nào đó có điện (thiết bị bị rò rỉ điện ra vỏ kim loại).
Liệt kê các nguyên nhân chính gây tai nạn điện?

## Slide 3
Up = 220V ; Ud = 380V
Ung = Up = 220V
Dòng điện qua người là:
Dòng điện qua người Ing > Icp = 10mA → nguy hiểm chết người.
Phân tích sự an toàn khi chạm trực tiếp trong hình vẽ dưới đây. Tính dòng điện qua người. Biết nguồn áp 3 pha có trị hiệu dụng 220V/380V, f = 60Hz, Rng = 1000Ω.

## Slide 4
Phân tích sự an toàn khi chạm trực tiếp trong hình vẽ dưới đây. Tính dòng điện qua người. Biết nguồn áp 3 pha có trị hiệu dụng 220V/380V, f = 60Hz, Rng = 1000Ω.
Dòng điện qua người Ing > Icp = 10mA → nguy hiểm chết người.
Ung = Ud = 380V

## Slide 5
Ba điều kiện áp dụng để đảm bảo chống chạm điện gián tiếp là:
- Không có bất kỳ dây pha nào của mạng SELV được nối xuống đất.
- Tất cả các phần vỏ kim loại của thiết bị được cấp từ mạng SELV không được nối đất với các vỏ kim loại của thiết bị khác hoặc với vật dẫn tự nhiên.
- Tất cả các dây mang điện của mạch SELV và các phần của mạch có áp cao hơn phải được cách ly bằng một Rcđ ít nhất tương đương với Rcđ giữa cuộn sơ và thứ của máy biến áp cách ly.
Trình bày ba điều kiện áp dụng để đảm bảo chống chạm điện gián tiếp của hệ thống SELV (an toàn điện áp cực thấp)

## Slide 6
Các hậu quả của việc phóng điện sét.
Gây cháy nổ, hư hại công trình.
Phá hủy thiết bị, các phương tiện thông tin liên lạc.
Gây nhiễu loạn ngưng vận hành hệ thống.
Mất hoặc hư dữ liệu.
Ngừng các dịch vụ, gây tổn thất kinh tế và các tổn thất khác.
- Gây chết người.
Liệt kê các hậu quả của phóng điện sét?

## Slide 7
Các tác hại của trường điện từ tần số cao và cực cao
f < 300Mhz: xâm nhập sau vào cơ thể con người, năng lượng hấp thu phân bố không đồng đều giữa các bộ phận cơ thể.
f = 30MHz – 300MHz: do bước sóng rất nhỏ so với kích thước con người nên năng lượng hấp thu mức đô lớn.
f = 300MHz – 10GHz: mức độ xâm nhập sâu vào cơ thể con người bị suy giảm.
- f > 10Ghz: gia tăng nhiệt độ ở bề mặt cơ thể.
Trình bày các tác hại của trường điện từ tần số cao và cực cao?

## Slide 8
Các phương pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp
Thu bắt sét tại điểm định trước.
Dẫn sét xuống đất an toàn.
Tản nhanh năng lượng sét vào đất.
Đẳng thế các hệ thống nối đất.
Chống sét lan truyền trên đường cấp nguồn.
- Chống sét lan truyền trên đường cấp tín hiệu.
Liệt kê các phương pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp?

## Slide 9
- Đặt nạn nhân nằm sấp, 1 tay gối vào đầu, 1 tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi.
- Người cứu ngồi lên mông, quỳ 2 đầu gối ép vào 2 bên sườn nạn nhân, xòe 2 bàn tay đặt lên lưng phía dưới xương sườn cụt.
- Dùng sức nặng toàn thân ấn 2 bàn tay xuống theo nhịp thở; đếm 1,2,3 rồi từ từ thẳng người lên theo nhịp 4,5,6.
- Tiếp tục thực hiện động tác 15 lần/phút.
Trình bày phương pháp hô hấp nhân tạo kiểu nằm ngửa và nằm sấp, phương pháp hà hơi thổi ngạt?
Phương pháp nằm sấp

## Slide 10
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê quần áo dưới lưng cho đầu hơi ngửa về sau.
- Người cứu quỳ cách đầu nạn nhân 20 – 30cm, cầm cẳng tay nạn nhân từ từ đưa tay nạn nhân lên phía trên đầu, 2 bàn tay gần chạm vào nhau, giữ khoảng 2 – 3 giây rồi dùng lấy sức mình ép 2 khuỷu tay của nạn nhân vào 2 lồng ngực của họ.
- Cần làm thật đều theo hơi thở, cố gắng làm 16 – 18 lần/phút.
Phương pháp nằm ngửa