## Slide 1
CHƯƠNG 3:
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 2: MỤC TIÊU
1. Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ điện một chiều.
2. Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.
3. Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.
4. Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

## Slide 3: NỘI DUNG
MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
ĐIỆN MỘT CHIỀU
MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN
MỘT CHIỀU
3.2
3.1
MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG HÃM ĐỘNG CƠ
ĐIỆN MỘT CHIỀU
3.3

## Slide 4
Động cơ điện một chiều được phân ra 2 loại:
- Động cơ điện một chiều nam châm vĩnh cửu.
- Động cơ điện một chiều nam châm điện.
+ Động cơ điện một chiều kích từ độc lập.
+ Động cơ điện một chiều kích từ song song.
+ Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
+ Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 4

## Slide 5
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ độc lập
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ song song
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 5

## Slide 6
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực K
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Động cơ M
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Notes: 6

## Slide 7
Mạch điều khiển:
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Notes: 7

## Slide 8
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Notes: 8

## Slide 9
Khởi động động cơ M:
Đóng CB 2 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor K(9, L21) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, hoạt động
Duy trì
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 9

## Slide 10
Dừng động cơ M:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Notes: 10

## Slide 11
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, L21) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động
Ngắt duy trì
Dừng động cơ M:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 11

## Slide 12
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Notes: 12

## Slide 13
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, L21) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 13

## Slide 14
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 14

## Slide 15
3.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 15

## Slide 16
3.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Notes: 16

## Slide 17
Có hai cách đảo chiều quay động cơ điện một chiều:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
- Đổi chiều cực tính nguồn đặt vào bộ dây phần ứng của động cơ để đổi chiều dòng điện Iư của động cơ
- Đảo chiều cực tính nguồn đặt vào cuộn dây kích từ để thay đổi chiều từ thông  của động cơ
Chú ý: Đảo chiều quay bằng cách đảo chiều cực tính nguồn đặt vào cuộn kích từ để thay đổi chiều từ thông  ít sử dụng vì:
- Cuộn dây kích từ có nhiều vòng, hệ số tự cảm khá lớn làm cho thời gian quá độ khi đảo chiều tăng lên
- Khi động cơ đang quay, nếu vẫn đặt điện áp lên cuộn dây phần ứng mà đảo chiều từ thông thì trong quá trình đổi dấu từ thông  sẽ biến thiên qua những giá trị rất bé, gây nên hiện tượng quá tốc độ, làm hư cổ góp và các đai, chêm của bộ dây phần ứng.
Notes: 17

## Slide 18
3.2.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KT
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KN
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 18

## Slide 19
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây KT + KT(7, 9) + StartT
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây KN + KN(7, 13) + StartN
- Stop
3.2.1 Giới thiệu mạch điện:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 19

## Slide 20
Động cơ M quay chiều thuận:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 20

## Slide 21
Đóng CB 2 pha
Ấn nút StartT(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartT(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) có điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, quay thuận
Tiếp điểm KT(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây KN có điện
Duy trì
Động cơ M quay chiều thuận:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 21

## Slide 22
Động cơ M dừng chiều thuận:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 22

## Slide 23
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) mất điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng quay thuận
Tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại
Động cơ M đang quay thuận
Ngắt duy trì
Động cơ M dừng chiều thuận:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 23

## Slide 24
Động cơ M quay chiều nghịch:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 24

## Slide 25
Đóng CB 2 pha
Ấn nút StartN(7, 13) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartN(7, 13) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) có điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm KN(L11, L13),
KN(L12, L23) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều, quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) hở ra ngăn cuộn dây KT có điện
Duy trì
Động cơ M quay chiều nghịch:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 25

## Slide 26
Động cơ M dừng quay nghịch:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 26

## Slide 27
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) hở ra
Tiếp điểm KN(L11, L13),
KN(L12, L23) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) đóng lại
Động cơ M đang quay nghịch
Ngắt duy trì
Động cơ M dừng quay nghịch:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 27

## Slide 28
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 28

## Slide 29
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) hở ra
Tiếp điểm KN(L11, L13),
KN(L12, L23) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) đóng lại
Giả sử, động cơ M đang quay nghịch, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 29

## Slide 30
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 30

## Slide 31
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 31

## Slide 32
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch.
- Khóa chéo: Tiếp điểm KN(9, 11) và KT(13, 15)
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
3.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 32

## Slide 33
- Công tắc tơ KT và KN
3.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 33

## Slide 34
3.3.1 Giới thiệu mạch điện:
3.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực K2
- Tiếp điểm động lực K3
- Điện trở R1, R2, R3
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 34

## Slide 35
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + K1(7, 13) + RTh1(7, 11)
- Stop
- Rơle thời gian RTh1, RTh2, RTh3
3.3.1 Giới thiệu mạch điện:
3.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
- Cuộn dây K2 + K2(7, 17) RTh2(7, 15)
- Cuộn dây K3 + RTh3(7, 19)
Notes: 35

## Slide 36
Khởi động động cơ M:
3.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 36

## Slide 37
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại điện trở R3, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định Rth1(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) đóng lại
Động cơ khởi động qua 3 cấp điện trở R1, R2, R3
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth1(9, L21) có điện
Cuộn dây K(9, L21) có điện
Cuộn dây K1(11, L21) có điện
Đóng CB 2 pha
Tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại
Cuộn dây Rth2(13, L21) có điện
Sau thời gian chỉnh định Rth2(7, 15) đóng lại
Cuộn dây K2(15, L21) có điện
Tiếp điểm K2(7, 17) đóng lại
Tiếp điểm K1(L25, L24) đóng lại
Tiếp điểm K2(L24, L23 đóng lại
Cuộn dây Rth3(17, L21) có điện
Sau thời gian chỉnh định Rth2(7, 15) đóng lại
Cuộn dây K2(15, L21) có điện
Tiếp điểm K2(L23, L24 đóng lại
Động cơ khởi động qua 2 cấp điện trở R2, R3
Động cơ khởi động qua 1 cấp điện trở R3
Notes: 37

## Slide 38
Dừng động cơ M:
3.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 38

## Slide 39
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm
K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(9, L21) mất điện
Cuộn dây K1(11, L21) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm K1(L25, L24) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(15, L21) mất điện
Tiếp điểm K1(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(7, 11),
Rth2(7, 15),
Rth3(7, 19), hở ra
Cuộn dây Rth1(9, L21), Rth2(13, L21)
Rth3(17, L21) mất điện
Cuộn dây K3(19, L21) mất điện
Tiếp điểm K1(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R3 trở lại mạch khởi động
Notes: 39

## Slide 40
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 40

## Slide 41
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm
K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(9, L21) mất điện
Cuộn dây K1(11, L21) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm K1(L25, L24) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(15, L21) mất điện
Tiếp điểm K1(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(7, 11),
Rth2(7, 15),
Rth3(7, 19), hở ra
Cuộn dây Rth1(9, L21), Rth2(13, L21)
Rth3(17, L21) mất điện
Cuộn dây K3(19, L21) mất điện
Tiếp điểm K1(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R3 trở lại mạch khởi động
Notes: 41

## Slide 42
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.3.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
3.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Notes: 42

## Slide 43
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch.
- Khóa chéo: Tiếp điểm KN(9, 11) và KT(13, 15)
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
3.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 43

## Slide 44
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1
Notes: 44

## Slide 45
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây K1(19, N)
mất điện
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1,B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A1, A2),
K2(B1,B2), K2(C1, C2) hở ra
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Notes: 45

## Slide 46
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 46

## Slide 47
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch động lực
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 47

## Slide 48
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch điều khiển:
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch.
Notes: 48

## Slide 49
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.2 Mạch khởi động qua cuộn kháng.
Dùng cuộn kháng L mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ để giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động.
- Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k lần, moment giảm k2 lần.
- Kết thúc quá trình khởi động cuộn kháng L được loại ra khỏi mạch
- Lúc khởi động, cuộn kháng tham gia vào mạch stator nên hệ số cos  của lưới điện giảm.
2.1
Notes: 49

## Slide 50
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Giới thiệu mạch điện
2.1.3.1 Mạch khởi động qua cuộn kháng
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1
Nguyên lý làm việc
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Tương tự mạch khởi động qua điện trở
Notes: 50

## Slide 51
Máy biến áp tự ngẫu mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ M để giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động.
- Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k2 lần, moment giảm k2 lần.
- Kết thúc quá trình khởi động máy biến áp tự ngẫu được loại ra khỏi mạch.
Khi khởi động, máy biến áp tự ngẫu tham gia vào mạch stator của động cơ do đó làm hệ số cos của lưới điện giảm.
Phương pháp khởi động này được dụng khi cần moment khởi động lớn.
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 51

## Slide 52
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Máy biến áp tự ngẩu
- Tiếp điểm động lực K3
Notes: 52

## Slide 53
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1 + K1(7, 9) + Start
- Cuộn dây K2 + Rth(9, 11)
- Rơ le thời gian Rth
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K3 + Rth(9, 13)
- Stop
Notes: 53

## Slide 54
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 54

## Slide 55
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại máy biến áp, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
K1(A1, A2), K1(B1,B2),
K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua máy biến áp tự ngẩu
Tiếp điểm K1(7, 9) đóng lại
Cuộn dây Rth(9, N) có điện
Cuộn dây K1(9, N) có điện
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Tiếp điểm K2(X, 0), K2(Y, 0), K2(Z, 0) hở ra
Đóng CB 3pha
Cuộn dây K2(11, N) có điện
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 13) đóng lại
Cuộn dây K3(13, N) có điện
Tiếp điểm
K3(A2, A3), K3(B2,B3),
K3(C2, C3) đóng lại
Tiếp điểm K2(X, 0), K2(Y, 0), K2(Z, 0) đóng lại
Duy trì
Notes: 55

## Slide 56
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 56

## Slide 57
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K1(A1, A2), K1(B1,B2),
K1(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(9, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm Rth(9, 13) hở ra
Cuộn dây K3(13, N) mất điện
Tiếp điểm
K3(A2, A3), K3(B2,B3),
K3(C2, C3) hở ra
Ngắt duy trì
Notes: 57

## Slide 58
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 58

## Slide 59
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K1(A1, A2), K1(B1,B2),
K1(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(9, N) mất điện
Tiếp điểm Rth(9, 13) hở ra
Cuộn dây K3(13, N) mất điện
Tiếp điểm
K3(A2, A3), K3(B2,B3),
K3(C2, C3) hở ra
Ngắt duy trì
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Notes: 59

## Slide 60
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 60

## Slide 61
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 61

## Slide 62
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
Notes: 62

## Slide 63
- Lúc khởi động bộ dây stator của động cơ ba pha đấu Y
- Kết thúc khởi động bộ dây stator động cơ đấu .
- Khi khởi động đổi nối Y/: điện áp lúc khởi động giảm 3 lần, dòng điện giảm 3 lần, moment giảm 3 lần
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 63

## Slide 64
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực KY
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Tiếp điểm động lực KΔ
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 64

## Slide 65
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Cuộn dây KY + Rth(9, 11)
- Rơle thời gian Rth
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây KΔ + Rth(9, 15)
- Stop
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 65

## Slide 66
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 66

## Slide 67
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Kết thúc khởi động ở chế độ Y, động cơ M làm việc ở chế độ Δ
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Động cơ M khởi động ở chế độ Y
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm KY(A4, 0), KY(B4, 0), KY(C4, 0) hở ra
Đóng CB 3pha
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9,15) đóng lại
Cuộn dây KΔ(17, N) có điện
Tiếp điểm K Δ(A3, B4), K Δ(B3,C4), K Δ(C3, A4) đóng lại
Tiếp điểm KY(A4, 0),
KY(B4, 0), KY(C4, 0) đóng lại
Duy trì
Tiếp điểm KY(15, 17) hở ra
Tiếp điểm KY(15, 17) đóng lại
Tiếp điểm KΔ(11, 13) hở ra
Cuộn dây K(9, N) có điện
Cuộn dây KY(13, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Cuộn dây KY(13, N)
mất điện
Cuộn dây Rth(9, N) có điện
Notes: 67

## Slide 68
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 68

## Slide 69
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K(A1, A2),
K(B1, B2),
K(C1, C2)
hở ra
Tiếp điểm K(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm Rth(9,15) hở ra
Cuộn dây KΔ(17, N) mất điện
Tiếp điểm
K Δ(A3, B4),
K Δ(B3, C4),
K Δ(C3, A4) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm KΔ(11, 13) đóng lại
Notes: 69

## Slide 70
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 70

## Slide 71
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K(A1, A2),
K(B1, B2),
K(C1, C2)
hở ra
Tiếp điểm K(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Tiếp điểm Rth(9, 15) hở ra
Cuộn dây KΔ(17, N) mất điện
Tiếp điểm
K Δ(A3, B4),
K Δ(B3, C4),
K Δ(C3, A4) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm KΔ(11, 13) đóng lại
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Notes: 71

## Slide 72
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 72

## Slide 73
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 73

## Slide 74
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Khóa chéo: Tiếp
điểm KΔ(11, 13)
và KY(15, 17)
Notes: 74

## Slide 75
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
- Công tắc tơ KY và KΔ
Notes: 75

## Slide 76
Động cơ dùng trong hệ thống truyền động điện trong quá trình hoạt động cũng có những thời điểm cần dừng nhanh và chính xác
Các hệ thống truyền động điện có bộ phận hãm như thang máy, cần trục, cẩu trục, hệ thống băng tải ……
Để động cơ dừng nhanh và chính xác đòi hỏi liên kết với kết cấu động cơ có bộ phận hãm.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 76

## Slide 77
- Hãm bằng cơ cấu cơ khí điều khiển bằng nam châm điện
Các các phương pháp hãm thường sử dụng sau:
- Hãm động năng
- Hãm ngược
- Hãm tái sinh
- Hãm bằng ly hợp điện từ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 77

## Slide 78
- Hãm động năng thực hiện khi động cơ ba pha đang hoạt động, ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha.
Chú ý: Điện áp lúc hãm:
- Khuyết điểm: Không sử dụng đối động cơ có công suất lớn hay động cơ mang tải có quán tính lớn vì thời gian hãm lâu, lực hãm nhỏ.
- Ưu điểm: Sơ đồ mạch điện đơn giản, ứng dụng cho các động cơ có công suất trung bình và nhỏ.
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 78

## Slide 79
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực KH
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Máy biến áp MBA
- Cầu diod
Notes: 79

## Slide 80
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Cuộn dây KH + KH(5, 17) + Stop(5, 13)
- Rơle thời gian Rth
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop
Notes: 80

## Slide 81
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 81

## Slide 82
Đóng CB 3 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor K(11, N) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Tiếp điểm K(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây KH có điện
Duy trì
Notes: 82

## Slide 83
Nguyên lý làm việc:
Dừng hãm động năng động cơ M:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 83

## Slide 84
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm
KH(5, 13)
đóng lại
Tiếp điểm KH(C1, C4),
KH(C2, C6), KH(B2, B5)
đóng lại
Động cơ M được cấp điện DC, hãm động năng
Duy trì
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Stop(5, 13) đóng lại
Động cơ M ngắt điện, dừng
Tiếp điểm
KH(9, 11)
hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(13, 15) đóng lại
Động cơ M đang hoạt động
Rotor động cơ M còn quay theo quán tính
Cuộn dây Rth(17, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2)
hở ra
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth(15, 17) hở ra
Tiếp điểm KH(C1, C4), KH(C2, C6), KH(B2, B5) hở ra
Ngắt nguồn DC ra khởi động cơ M, kết thúc hãm động năng
Tiếp điểm KH(5, 13) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Cuộn dây KH(17, N) có điện
Tiếp điểm
KH(9, 11)
đóng lại
Cuộn dây KH(17, N) mất điện
Notes: 84

## Slide 85
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 85

## Slide 86
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1 ,3) hở ra
Động cơ M ngắt điện, dừng
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 86

## Slide 87
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Mạch động lực:
Notes: 87

## Slide 88
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
- Khóa chéo: Tiếp
điểm KH(9, 11)
và K(13, 15)
Notes: 88

## Slide 89
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Công tắc tơ K và KH
Notes: 89

## Slide 90
- Hãm ngược thực hiện khi ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có đảo thứ tự 2 pha vào bộ dây stator động cơ ba pha.
- Khuyết điểm: dòng điện hãm của động cơ lớn, đối với động cơ công suất lớn mang tải có quán tính lớn khi hãm ngược có thể làm xoắn gãy trục động cơ.
- Ưu điểm: thời gian hãm nhanh.
- Dùng rơle tốc độ (RKT) lắp đồng trục với động cơ ba pha, quay cùng trục với động cơ để kiểm tra tốc độ quay của động cơ.
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 90

## Slide 91
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K1
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Rơle tốc độ RKT
- Động cơ M
Notes: 91

## Slide 92
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1 + K1(7, 9) + Start(7, 9)
- Cuộn dây K2 + RKT(5, 13) + Stop
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop
Notes: 92

## Slide 93
Nguyên lý làm việc:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Khởi động động cơ M:
Notes: 93

## Slide 94
Đóng CB 3 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ K1(11, N) có điện
Tiếp điểm
K1(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Tiếp điểm K1(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây K2 có điện
Duy trì
Khi tốc độ rotor ≥ 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(5, 13) đóng lại
Notes: 94

## Slide 95
Nguyên lý làm việc:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Dừng hãm ngược động cơ M:
Notes: 95

## Slide 96
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại
Ngắt duy trì
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm RKT(5, 13) đang đóng
Cuộn dây K2(15, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, C2),
K2(B1, B2), K2(C1, A2) đóng lại
Lực điện từ trong Rotor động cơ M ngược chiều quay trước đó, động cơ M hãm ngược
Tiếp điểm K2(A1, C2), K2(B1, B2), K2(C1, A2) hở ra, kết thúc quá trinh hãm ngược
Tiếp điểm
K2(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
K2(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra, Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Khi n2 ≤ 15% nđm thì tiếp điểm RKT(5, 13) hở ra, Cuộn dây K2(15, N) mất điện
Notes: 96

## Slide 97
Nguyên lý làm việc:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Dừng khần cấp động cơ M:
Notes: 97

## Slide 98
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Động cơ M ngắt điện, dừng
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Khi n2 ≤ 15% nđm thì tiếp điểm RKT(5, 13) hở ra
Notes: 98

## Slide 99
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Mạch động lực:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
Notes: 99

## Slide 100
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
- Khóa chéo: Tiếp
điểm K2(9, 11)
và K1(13, 15)
2.1.4.1 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
Notes: 100

## Slide 101
- Công tắc tơ K1 và K2
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
2.1.4.1 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
Notes: 101

## Slide 102
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Để thay đổi tốc động cơ KĐB ba pha có thể:
- Thay đổi số đôi cực của dây quấn stator động cơ
- Thay đổi tần số f nguồn điện cấp vào động cơ
Đặc điểm chung của động cơ thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực dây quấn stator:
- Động cơ vận hành cả hai cấp tốc độ với cùng một cấp điện áp nguồn 3 pha.
- Dây quấn stator ra 6 đầu va các đầu dây này liên thông với nhau.
- Tỷ số biến tốc là 2 (hay ½); tốc độ nhanh gấp 2 tốc độ chậm
Notes: 102

## Slide 103
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Loại động cơ này được phân thành 3 dạng tương ứng vơi có 3 kiểu đấu nối dây quấn stator khac nhau.
- Đổi tốc độ, công suất và ngẫu lực thay đổi.
Mỗi dạng có tính năng:
- Đổi tốc độ, momen (hay ngẫu lực) không đổi.
- Đổi tốc độ, công suất không đổi.
Notes: 103

## Slide 104
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Trường hợp 1: Đổi tốc độ, momen (hay ngẫu lực) không đổi.
Tốc độ nhanh: Đấu Y//Y
Tốc độ chậm: Đấu Δ
A – T4
B – T5
C – T6
T1 – T2 – T3
A – T1
B – T2
C – T3
T4, T5, T6 hở mạch
Notes: 104

## Slide 105
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Trường hợp 2: Thay đổi tốc độ công suất không đổi.
Tốc độ nhanh: Đấu Δ
Tốc độ chậm: Đấu Y//Y
A – T1
B – T2
C – T3
T1 – T2 – T3
A – T4
B – T5
C – T6
T4, T5, T6 hở mạch
Notes: 105

## Slide 106
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Trường hợp 3: Thay đổi tốc độ công suất và ngẩu lực thay đổi.
Tốc độ nhanh: Đấu Y//Y
Tốc độ chậm: Đấu Y nối tiếp
A – T4
B – T5
C – T6
T1 – T2 – T3
A – T1
B – T2
C – T3
T4, T5, T6 hở mạch
Notes: 106

## Slide 107
2.1.5.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K1
- Phần tử đốt nóng OL1
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Động cơ M
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K2, K3,
Notes: 107

## Slide 108
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(9, 11) + Start(9, 11)
- Cuộn dây K2, K3 + K2(9, 21) + StartYY
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop
2.1.5.1 Giới thiệu mạch điện:
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Tiếp điểm OL(5, 7)
- Cuộn dây K1 + K1(9, 13) + StartΔ
Notes: 108

## Slide 109
Động cơ M hoạt động ở tốc độ thấp  :
2.1.5.2 Nguyên lý làm việc :
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 109

## Slide 110
Đóng CB 3 pha
Tiếp điểm
StartΔ(9, 13) tiếp xúc
Tiếp điểm
K1(9, 13) đóng lại
Tiếp điểm K1(A2, A3),
K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay tốc độ thấp (Δ)
Tiếp điểm K1(23, 25) hở ra ngăn cuộn dây K2, K3 có điện
Duy trì
Ấn nút Start(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(9, 11) tiếp xúc
Tiếp điểm
K(9, 11) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây công tắc tơ K(11, N) có điện
Cuộn dây công tắc tơ K1(19, N) có điện
Tiếp điểm
StartΔ(21, 23) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Ấn nút StartΔ một lực đủ lớn
Notes: 110

## Slide 111
Động cơ M hoạt động ở tốc độ cao YY:
2.1.5.2 Nguyên lý làm việc :
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 111

## Slide 112
Tiếp điểm StartYY(9, 21) tiếp xúc
Tiếp điểm
K2(9, 21) đóng lại
Tiếp điểm K2(A2, A6), K2(B2, B6), K2(C2, C6) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay tốc độ cao (YY)
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra
Duy trì
Cuộn dây K2(25, N) có điện
Tiếp điểm StartYY(13, 15) hở ra
Ấn nút StartYY một lực đủ lớn
Động cơ M đang quay tốc độ thấp
Tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra
Tiếp điểm K1(23, 25) đóng lại
Cuộn dây K1(19, N) mất điện
Ngắt đấu Δ động cơ M
Tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4), đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đang đóng
Tiếp điểm K3(17, 19) hở ra
Cuộn dây K3(25, N) có điện
Notes: 112

## Slide 113
Dừng động cơ M:
2.1.5.2 Nguyên lý làm việc :
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 113

## Slide 114
Tiếp điểm
K2(9, 21) hở ra
Tiếp điểm K2(A2, A6), K2(B2, B6), K2(C2, C6) hở ra
Động cơ M được ngắt, dừng hoạt động
Tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại
Ngắt duy trì
Cuộn dây K2(25, N) mất điện
Tiếp điểm Stop(7, 9) hở ra
Ấn nút Stop(7, 9) một lực đủ lớn
Động cơ M đang quay tốc độ cao
Tiếp điểm K(9, 11) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4), hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K3(17, 19) đóng lại
Cuộn dây K3(25, N) mất điện
Ngắt duy trì
Notes: 114

## Slide 115
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.5.2 Nguyên lý làm việc :
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 115

## Slide 116
Tiếp điểm
K2(9, 21) hở ra
Tiếp điểm K2(A2, A6), K2(B2, B6), K2(C2, C6) hở ra
Động cơ M được ngắt, dừng hoạt động
Tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại
Ngắt duy trì
Cuộn dây K2(25, N) mất điện
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Giả sử, động cơ M đang quay tốc độ cao, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm K(9, 11) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4), hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K3(17, 19) đóng lại
Cuộn dây K3(25, N) mất điện
Ngắt duy trì
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 116

## Slide 117
2.1.5.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải khi vận hành tốc độ thấp
Mạch động lực:
- Bảo vệ quá tải khi vận hành tốc độ cao
Notes: 117

## Slide 118
2.1.5.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Khóa chéo: Tiếp điểm K2(15, 17), K3(17, 19), và K1(23, 25)
Notes: 118

## Slide 119
2.1.5.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.5 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Công tắc tơ K1 và K2
Notes: 119

## Slide 120
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K1
- Phần tử đốt nóng OL1
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
- Động cơ M1, M2
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K2
Giới thiệu mạch điện:
Notes: 120

## Slide 121
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1+ K1(9, 11) + Start1
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop1, Stop2
- Tiếp điểm OL(5, 7)
- Cuộn dây K2 + K2(13, 15) + Start2
Mạch điều khiển:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Giới thiệu mạch điện:
Notes: 121

## Slide 122
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Vận hành động cơ M1
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Nguyên lý làm việc:
Vận hành động cơ M2
Notes: 122

## Slide 123
Tiếp điểm Start1(9, 11) tiếp xúc
Tiếp điểm
K1(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M2 được cấp điện, hoạt động
Duy trì
Ấn nút Start2(13, 15) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start2(13, 15) tiếp xúc
Tiếp điểm
K2(13, 15) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây công tắc tơ K1(11, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại
Ấn nút Start1(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
K2(7, 9) đóng lại
Khóa nút nhấn Stop1(7, 9)
Động cơ M1 được cấp điện, hoạt động
Cuộn dây công tắc tơ K2(15, N) có điện
Đóng CB 3 pha
Notes: 123

## Slide 124
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Dừng động cơ M2
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M1
Notes: 124

## Slide 125
Tiếp điểm Stop2(11, 13) hở ra
Tiếp điểm
K2(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Ngắt duy trì
Ấn nút Stop1(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop1(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
K1(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Ấn nút Stop2(11, 13) một lực đủ lớn
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Động cơ M1, M2 đang hoạt động
Tiếp điểm
K2(13, 15) hở ra
Cuộn dây K2(15, N) mất điện
Notes: 125

## Slide 126
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Dừng khẩn cấp động cơ M1, M2
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Nguyên lý làm việc:
Notes: 126

## Slide 127
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K2(13, 15) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4),
K2(C1, C4) hở ra
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Động cơ M1, M2 đang hoạt động; khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
K1(9,11) hở ra
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm
K2(7, 9) hở ra
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 127

## Slide 128
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Mạch động lực:
- Bảo vệ quá tải động cơ M1
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải động cơ M2
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Notes: 128

## Slide 129
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Notes: 129

## Slide 130
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Phần tử đốt nóng OL1
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
- Động cơ M1, M2
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực K2
Giới thiệu mạch điện:
Notes: 130

## Slide 131
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1+ K1(9, 11) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop
- Tiếp điểm OL(5, 7)
- Cuộn dây K2 + Rth1(15, 17)
Mạch điều khiển:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Giới thiệu mạch điện:
- Rơle thời gian Rth2
- Rơle thời gian Rth1
Notes: 131

## Slide 132
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Chạy động cơ M1, M2:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Nguyên lý làm việc :
Notes: 132

## Slide 133
Tiếp điểm Start(9, 11) tiếp xúc
Tiếp điểm
K1(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M2 được cấp điện, hoạt động
Duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) có điện
Cuộn dây K1(11, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại
Ấn nút Start(9, 11) một lực đủ lớn
Động cơ M1 được cấp điện, hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) có điện
Đóng CB 3 pha
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth1(15, 17) đóng lại
Notes: 133

## Slide 134
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Dừng động cơ M1, M2:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Nguyên lý làm việc :
Notes: 134

## Slide 135
Tiếp điểm Stop(13, 15) hở ra
Cuộn dây Rth2(19, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K1(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Động cơ M1, M2 đang hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm Rth2(11, 13) hở ra
Tiếp điểm Stop(11, 19) đóng lại
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm Rth1(15, 17) hở ra
Tiếp điểm Rth2(11, 19) đóng lại
Cuộn dây Rth2(19, N) mất điện
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth2(7, 9) hở ra
Tiếp điểm Rth2(15, 17) đóng lại
Tiếp điểm Rth2(15, 17) hở ra
Duy trì
Notes: 135

## Slide 136
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
Dừng khẩn cấp động cơ M1, M2:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Nguyên lý làm việc :
Notes: 136

## Slide 137
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm
K1(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Động cơ M1, M2 đang hoạt động; khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Rth1(15, 17) hở ra
Notes: 137

## Slide 138
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
Mạch động lực:
- Bảo vệ quá tải động cơ M1
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải động cơ M2
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Notes: 138

## Slide 139
2.1.7.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
2.1.7 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Giới thiệu mạch điện:
Notes: 139

## Slide 140
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển hai động cơ hoạt động theo yêu cầu:
- Chạy: Nhấn nút Start1 động cơ Đ1 chạy, sau khi động cơ Đ1 đã chạy, nhấn nút start2 động cơ Đ2 chạy.
- Dừng: Nhấn nút Stop1 động cơ Đ1 dừng, sau khi động cơ Đ1 đã dừng, nhấn nút Stop2 động cơ Đ2 dừng.
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (HỆ SỐ 2)

## Slide 141
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR DÂY QUẤN
2.2
- Động cơ KĐB ba pha rotor dây quấn có đặc điểm dòng điện khởi động có thể khống chế Ikđ = (2  2,5) Iđm
- Chú ý: Khi đấu dây vận hành số đôi cực p của bộ dây stator phải bằng số đôi cực của bộ dây rotor của động cơ.
Notes: 141

## Slide 142
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực K1
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
Notes: 142

## Slide 143
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + RTh1(7, 15)
- Stop
- Cuộn dây K2 + RTh2(7, 17)
- Rơle thời gian RTh1
- Rơle thời gian RTh2
Notes: 143

## Slide 144
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
Notes: 144

## Slide 145
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian, Rth1(7, 15) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) có điện
Cuộn dây K(9, N) có điện
Cuộn dây K1(15, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm
K(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Sau thời gian, Rth2(7, 17) đóng lại
Cuộn dây Rth2(13, N) có điện
Cuộn dây K2(17, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Notes: 145

## Slide 146
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
Notes: 146

## Slide 147
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rth1(7, 15) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm
K(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth2(7, 17) hở ra
Cuộn dây Rth2(13, N) mất điện
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Notes: 147

## Slide 148
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 148

## Slide 149
Ấn nút EM(3, 5) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(3, 5) hở ra
Tiếp điểm Rth1(7, 15) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
KT(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth2(7, 17) hở ra
Cuộn dây Rth2(13, N) mất điện
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Notes: 149

## Slide 150
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 150

## Slide 151
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
- Bảo vệ ngắn mạch
Notes: 151

## Slide 152
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực K1
- Rơ le dòng điện RI1, RI2
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
Notes: 152

## Slide 153
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm phụ K + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + K1(13, 15) + RI1(13, 15)
- Stop
- Cuộn dây K2 + K2(15, 17)
+ RI2(15, 17)
Notes: 153

## Slide 154
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
Notes: 154

## Slide 155
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Tiếp điểm Rtr(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rtr(11, N) có điện
Cuộn dây K(9, N) có điện
Cuộn dây K1(15, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm K(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Cuộn dây K2(17, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Ikđ rotor > Itđ của RI1, RI2
Tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) hở ra
Sau thời gian Ikđ rotor < Itđ của RI1, tiếp điểm RI1(13, 15) đóng lại
Sau thời gian Ikđ rotor < Itđ của RI2, tiếp điểm RI2(15, 17) đóng lại
Tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại
Duy trì
Duy trì
Notes: 155

## Slide 156
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
Notes: 156

## Slide 157
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rtr(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rtr(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm
K(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(13, 15) hở ra ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra ngắt duy trì
Irotor = 0, tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) đóng lại
Notes: 157

## Slide 158
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 158

## Slide 159
Ấn nút EM(3, 5) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(3, 5) hở ra
Tiếp điểm Rtr(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rtr(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
K(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(13, 15) hở ra ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra ngắt duy trì
Irotor = 0, tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) đóng lại
Notes: 159

## Slide 160
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải động cơ M
Notes: 160

## Slide 161
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
- Bảo vệ ngắn mạch
Notes: 161

## Slide 162
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực KT
- Tiếp điểm động lực KN
- Điện trở RH
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng OL
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực KH
- Rơ le tốc độ RKT
Notes: 162

## Slide 163
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây KT+ tiếp điểm phụ KT + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + tiếp điểm phụ K1+ Rth1
- Stop
- Cuộn dây K2 + Rth2
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
- Cuộn dây KN+ tiếp điểm phụ KN + RKT(13, 15) + Stop
- Cuộn dây KH+ KT (5, 19)
Notes: 163

## Slide 164
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
Notes: 164

## Slide 165
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại
Cuộn dây Rth1(21, N) có điện
Tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây KH(19, N) có điện
Cuộn dây KT(11, N) có điện
Cuộn dây K1(25, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm KT(5, 19) đóng lại
Tiếp điểm K1(5, 23) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Cuộn dây K2(27, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Sau thời gian tiếp điểm Rth1(5, 25) đóng lại
Tiếp điểm KT(5, 21) đóng lại
Cuộn dây Rth2(23, N) có điện
Sau thời gian tiếp điểm Rth2(25, 27) đóng lại
Tiếp điểm KH(A6, B6), KH(B6, C6) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Khi tốc độ rotor ≥ 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(13, 15) đóng lại
Notes: 165

## Slide 166
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Nguyên lý làm việc:
Dừng hãm ngược động cơ M:
Notes: 166

## Slide 167
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm KT(15, 17) đóng lại
Tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây KT(11, N) mất điện
Cuộn dây KH(19, N), K1(25, N), K2(27, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm
KT(5, 19), KT(5, 21) hở ra
Tiếp điểm
KH(A6, B6), KH(B6, C6)
K1(A5, B5), K1(B5, C5)
K2(A4, B4), K2(B4, C4)
hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) hở ra
Tiếp điểm Stop(5, 13) đóng lại
Tiếp điểm RKT(13, 15) đang đóng
Cuộn dây KN(17, N) mất điện
Khi n2 < 15% nđm thì tiếp điểm RKT(13, 15) hở ra
Động cơ M hãm ngược
Tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại
Cuộn dây KN(17, N) có điện
Notes: 167

## Slide 168
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 168

## Slide 169
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm KH(A6, B6), KH(B6, C6) hở ra
Tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2),
KT(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây KH(19, N) mất điện
Cuộn dây KT(11, N) mất điện
Cuộn dây K1(25, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
KT(5, 19) hở ra
Tiếp điểm K1(5, 23) hở ra ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(27, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(5, 25),
Rth2(25, 27), hở ra
Cuộn dây Rth1(21, N), Rth2(23, N) mất điện
Tiếp điểm
KT (15, 17) đóng lại
Notes: 169

## Slide 170
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 170

## Slide 171
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
- Bảo vệ ngắn mạch
- Khóa chéo KN(9, 11) và KT(15, 17)
Notes: 171

## Slide 172
- Công tắc tơ KT và KN
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Notes: 172

## Slide 173
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng OL
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực KH
Notes: 173

## Slide 174
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K+ tiếp điểm phụ K + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + tiếp điểm phụ K1+ Rth1(7, 17)
- Stop
- Cuộn dây K2 + Rth2(7, 19)
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
- Cuộn dây KH+ tiếp điểm phụ KH + Stop
- Rơ le thời gian Rth1, Rth2
- Rơ le thời gian Rth3
Notes: 174

## Slide 175
Nguyên lý làm việc
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Khởi động động cơ M:
Notes: 175

## Slide 176
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian, Rth1(7, 17) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth1(13, N) có điện
Cuộn dây K(11, N) có điện
Cuộn dây K1(17, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm
K(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm K1(7, 15) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Sau thời gian, Rth2(7, 19) đóng lại
Cuộn dây Rth2(15, N) có điện
Cuộn dây K2(19, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Tiếp điểm
K(21, 23) hở ra
Ngăn cuộn dây KH (25, N) và Rth3(25, N) có điện
Notes: 176

## Slide 177
Nguyên lý làm việc
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Dừng hãm động năng động cơ M:
Notes: 177

## Slide 178
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm
KH(5, 21)
đóng lại
Tiếp điểm KH(C1, C6), KH(C2, C8), KH(B2, B7) đóng lại
Động cơ M được cấp điện DC, hãm động năng
Duy trì
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Stop(5, 21) đóng lại
Động cơ M ngắt điện, dừng
Tiếp điểm
KH(9, 11)
hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(21, 23) đóng lại
Động cơ M đang hoạt động
Rotor động cơ M còn quay theo quán tính
Cuộn dây Rth3(25, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth(23, 25) hở ra
Tiếp điểm KH(C1, C6), KH(C2, C8), KH(B2, B7) hở ra
Ngắt nguồn DC ra khởi động cơ M, kết thúc hãm động năng
Tiếp điểm KH(5, 21) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Cuộn dây KH(25, N) có điện
Tiếp điểm
KH(9, 11)
đóng lại
Cuộn dây KH(25, N) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 13) hở ra
Cuộn dây K1(17, N), K2(19, N), Rth1(13, N), Rth2(15, N) mất điện
Notes: 178

## Slide 179
Nguyên lý làm việc
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 179

## Slide 180
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm
K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Cuộn dây K1(17, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
K(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 15) hở ra ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(19, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(7, 17),
Rth2(7, 19), hở ra
Cuộn dây Rth1(13, N), Rth2(15, N) mất điện
Tiếp điểm
K(21, 23) đóng lại
Notes: 180

## Slide 181
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 181

## Slide 182
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
- Bảo vệ khóa chéo
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Notes: 182

## Slide 183
- Công tắc tơ K và KH
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.2.4 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Notes: 183