  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU C

Hôm nay, ngày   15  tháng 10  năm   2018 , lúc  8g00 tại dãy nhà Khu C chúng tôi gồm: 
· Thành phần kiểm tra:

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng P. TB – VT

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên P.TB-VT

3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên P.TB-VT

Cùng tiến hành đo độ sáng của các phòng học để kiểm tra có đảm bảo đủ ánh sáng và được bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng. 
Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	C3.1-03
	320
	321
	327
	328
	330
	325

	2
	C3.1-04
	220
	221
	223
	220
	226
	222

	3
	C3.1-05
	238
	240
	237
	239
	242
	239

	4
	C3.2-01
	338
	341
	340
	339
	347
	341

	5
	C3.2-05
	271
	262
	275
	269
	277
	271


* Nhận xét chung:

Căn cứ theo Thông tư 22/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:

+ Giảng đường, lớp học, phòng học : 300 Lux

+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 Lux

- Theo khảo sát thực tế những phòng không đạt độ chiếu sáng theo quy định: C3.1-04, C3.1-05, C3.2-05 là do

* Hướng đề nghị xử lý 
Thành phần kiểm tra                         

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên



3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên
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