[bookmark: _GoBack]Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC
Hạng mục công trình: Hệ thống cứu hỏa nhà G.
Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: Bơm cứu hỏa và hệ thống ống cứu hỏa  ở vị trí số : Tòa nhà G .

	Số TT
	Ngày, tháng kiểm tra
	Nội dung và kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người,cơ quan kiểm tra
	Ký tên
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Vận hành kiểm tra định kỳ là phương pháp thiết thực nhất trong công tác PCCC
Nội dung công việc:
1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điều khiển:
· Kiểm tra đèn báo pha : để test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không
· Đèn báo quá tải: để test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không
· Kiểm tra đồng hồ volt, ampe: xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không
· Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ ( luôn ở chế độ auto )
· Kiểm tra CB tổng + CB điều khiển máy bơm : xem các CB có sự cố khác thường không , CB luôn ở trạng thái ON
· Rơle trung gian + Delay timer: test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không
· Kiểm tra bộ sạc bình tự động : giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình

Nhân viên bảo vệ trong đội PCCC đang vận hành và kiểm tra máy bơm pccc
2. Kiểm tra các máy bơm cứu hỏa: 
2.1 Máy bơm điện + máy bơm bù áp:
· Kiểm tra trạng thái của máy bơm: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
2.2 Máy bơm dầu diesel: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không
· Kiểm tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy
· Kiểm tra bình đề : volt bình , mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
3. Kiểm tra các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
· Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng
· Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không
· Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước
· Kiểm tra hệ thống các vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng
4. Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm :
· Kiểm tra sơ bộ bên trong và ngoài tủ xem có sự cố lạ khống lập tức khắc phục
· Kiểm tra các nút điều khiển trên tủ + đèn báo cháy các tầng xem có trạng thái lạ không
· Kiểm tra bình ắcquy cung nguồn cho tủ điều khiển : volt bình có đủ không, các điểm tiếp xúc có tố không, tình trạng rò rỉ của bình
· Kiểm tra các đầu báo cháy , báo khói ở các tầng xem có ở trang thái bình thường không ( các đèn báo nguồn có nhấp nháy đều không )
- Test còi báo động chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để test xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm
5. Sau khi kiểm tra sơ bộ tổng thể, tiến hành cho các máy bơm cứu hỏa chạy bảo trì từ 15-30 phút để kiểm tra tổng thể các máy bơm.

