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Nonconformity Report (suite)

Nonconformity Report

Organisation: 3181780 - Audit: 10/2018
	Minor  FORMCHECKBOX 

	Major  FORMCHECKBOX 

	N° [3181780/IA/04/NPNA]


Nonconformity noted

Requirement reference – Standard clause number or procedure reference:  

ISO 9001:2015 - 7.1.3

Evidence / Bằng chứng: 

Văn bản đo kiểm môi trường lao động & kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn 2018

Chỉ truy cập được Biên bản kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét ngày 30/07/2014  số 711/BB-TTKĐHL.

Description of nonconformity / System NC / Mô tả không phù hợp / không phù hợp hệ thống: 

Chưa truy cập được biên Bản kiểm tra điện trở đất năm 2018.

Các bình nén khí FUMA, MEIJI của Khoa Công nghệ Động lực chưa được kiểm định 

Risk (client/product/process/system) / Rủi ro: 
risk to safety enviroment for students/ Rủi ro mất an toàn cho Sinh viên.
Sites concerned / Đia điểm liên quan: Maintenance – Servicing Dept.

	Auditor / Đánh giá viên: Nguyen Phuoc Ngoc Anh
	Date / Ngày: 16/10/2018


Corrective action(s) proposed by the organisation

Action to correct the nonconformity / cách thức sửa sai: 

1. Lập danh sách các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn năm học 2018-2019.
2. Gửi bình nén khí FUMA và MELJI đi kiểm định.
Root cause analysis / phân tích nguyên nhân chính gây ra sai lỗi: 

Why 1: Bình nén khí đã hết hiệu lực.
Why 2: Không có biên bản kiểm tra điện trở tiếp đất năm 2018.

Why 3: Chưa biết yêu cầu luật định đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 
Systematic corrective action proposal / đề ra hành động khắc phục cho hệ thống quản lý: 

1. Xác định và lập danh sách các yêu cầu luật định cần áp dụng bao gồm hệ thống chống sét, tiếp đất.
2. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
3. Thực hiện việc kiểm tra hệ thống chống sét, tiếp đất. 
Accountable action owner / người thưc hiện (if several actions, indicate the name of the person responsible for each action / nếu có nhiều hành động khắc phục, ghi tên người thực hiện mỗi hành động:
1. Mr. Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
2. Mr. Chung Trần Thế Vinh - ME, Mr. Châu Văn Bảo-EEE, Mr. Nguyễn Anh Tuấn-AUTO
3. Mr. Lê Quang Liêm-MA.
Target completion / thời hạn hoàn thành:

?????
Review of the corrective action(s)/ Xem xét các hành động khắc phục

	Relevant / Thích đáng: Yes FORMCHECKBOX
  No  FORMCHECKBOX 

	Awaiting future verification / Chờ kiểm tra đối chứng  FORMCHECKBOX

	On site FORMCHECKBOX

	Off site  FORMCHECKBOX 



Additional comments / nhận xét bổ sung:  

	Lead Auditor / Đánh gía viên trường:
	Date / Ngày:


Review of the effectiveness of the corrective action(s) taken / Xem xét tính hiệu lực của các hành động khắc phục

Description of corrective action / Mô tả hành động khắc phục: 

	Result / Kết quả: 
	 FORMCHECKBOX 
 Nonconformity cleared / Đã đóng NC
	 FORMCHECKBOX 
 Nonconformity extended in NC Report N°

      Lập NC mới số      

	Lead auditor / Đánh gía viên trưởng: 
	Date / ngày:




	Review of the Nonconformity by the Certification Body (if it takes place) /  Tổ chức chứng nhận xem xét lại NC (nếu thấy cần thiết)      

	Surname / Họ tên người xem xét:      
	Date / ngày :      
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