## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
MÔN: AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Bài 7. AN TOÀN ĐIỆN VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT

## Slide 2
NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ
AN TOÀN ĐIỆN
VIDEO 1,2
1. CÁC TAI NẠN DO ĐIỆN GÂY RA
Điện giật và đốt cháy do điện
Hỏa hoạn, cháy nổ do điện
Điện giật
Đốt cháy
Dòng điện đủ lớn
Dòng điện rất lớn
Dòng điện qua dây dẫn vượt quá giới hạn cho phép, chạm chập,....

## Slide 3
2. CÁC TÌNH HUỐNG DẪN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN GIẬT
Chạm trực tiếp
Chạm Gián tiếp
Vật liệu nhiễm điện
Thanh dẫn
Dây dẫn
Cuộn dây

## Slide 4
3. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐI QUA NGƯỜI
Nhiệt
Đốt cháy cơ thể (mạch máu, dây tk tim, não,...) Phá huỷ

## Slide 5
Điện phân
Sinh học
Phân huỷ các chất lỏng trong cơ thể (máu)  phá vỡ thành phần máu và các mô
Gây co giật cơ bắp đặc biệt cơ tim , phổi  ngừng hoạt động của cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Nếu dòng điện truyền qua não: phá huỷ trực tiếp hệ thần kinh TƯ

## Slide 6
4. NHỮNG YẾU TỐ GÂY NGUY HIỂM CHO CON NGƯỜI
a. Trị số và loại dòng điện
Trị số
Dòng điện xoay chiều Icp = 10mA
Dòng điện một chiều Icp = 50mA
Loại dòng điện

## Slide 7
b. Tổng trở người
ĐIỆN TRỞ NGƯỜI
Tổng trở da
Tổng trở của các cơ quan nội tạng bên trong
Da khô, nguyên vẹn
40.000 - 100.000
Da ẩm ướt, có vết thương hở:
200 - 600
Chiếm không đáng kể
570 - 1000

## Slide 8
b. Tổng trở người
Tổng của người
Tình trạng của da
Phụ thuộc
Diện tích tiếp xúc
Áp lực tiếp xúc
Thời gian duy trì dòng điện
Môi trường, v...v..
Điệp áp tiếp xúc

## Slide 9
b. Tổng trở người
Tình trạng của da

## Slide 10
b. Tổng trở người
Áp lực & Diện tích tiếp xúc
Áp lực và diện tích tiếp xúc càng tăng thì điện trở người càng giảm.
Khoảng < 1kG/cm2 thì R giảm nhanh

## Slide 11
b. Tổng trở người
Thời gian duy trì dòng điện
Thời gian duy trì dòng điện càng lâu thì R càng giảm
Do: da bị đốt nóng và có sự thay đổi về điện phân

## Slide 12
b. Tổng trở người
Điện áp tiếp xúc

## Slide 13
c. Thời gian dòng điện qua người
THỜI GIAN AN TOÀN
T < 0,2s
U ~ 250V
Dòng điện qua người càng lâu → R↓, ↑ I
T < 0,1s
250V < U < 500V

## Slide 14
d. Đường đi của dòng điện qua người
Dòng điện đi qua người | Tỉ lệ % của dòng điện qua tim
Từ tay qua tay | 3,3
Từ tay trái qua chân | 3,7
Từ tay phải qua chân | 6,7
Từ chân qua chân | 0,4

## Slide 15
e. Tần số của dòng điện
Tần số
f = 50 – 60 Hz  nguy hiểm nhất
f càng lớn  nguy hiểm về điện giật ít nhưng sự đốt cháy bởi tần số dòng điện cao càng trầm trọng hơn, tức là nguy hiểm về nhiệt cao hơn
Dòng điện xoay chiều nguy hiểm hơn dòn điện 1 chiều

## Slide 16
f. Trạng thái sức khỏe và môi trường xung quanh
Trạng thái sức khỏe
Trạng thái mệt mỏi, say rượu
 Choáng (sốc)
Nhạy ở Phụ nữ, trẻ em hơn so với nam giới
Bệnh tim
Môi trường
Nhiệt độ, ẩm độ cao, bụi
→ ↓R

## Slide 17
5. HIỆN TƯỢNG DÒNG ĐIỆN ĐI VÀO TRONG ĐẤT
Hiện tượng của dòng điện đi vào đất
Dòng điện đi trong đất
Điện áp bước
Điện áp tiếp xúc

## Slide 18
a. Dòng điện đi trong đất
68% điện áp rơi trong 1m
24% từ 1 -10m
≥ 20m thì điện thế = 0

## Slide 19
b. Điện áp bước
V1
V2
Vùng có dòng điện
Điện áp bước
≥ 20m thì điện áp = 0

## Slide 20
c. Điện áp tiếp xúc
Điện áp tiếp xúc
Điện áp chân
Điện áp tay