PHIEÁU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH                                            
Teân baøi :              CHUẨN ĐOÁN HƯ HỎNG – XỬ LÝ

                             (MÁY LẠNH HAI KHỐI MONO)

                      PAN 04 : MÁY MẤT LẠNH HOÀN TOÀN

	 Khoùa hoïc
	HEÄ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	Coâng vieäc
	CHUẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ PAN 04

	Lieät keâ toaøn boä vaø kieán thöùc veà kyõ thuaät ñeå tieán haønh coâng vieäc töø luùc khôûi ñieåm ñeán hoaøn thaønh . Ñaùnh soá thöù töï caùc böôùc

	CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN
	COÙ
	KHOÂNG

	1. Chuẩn đoán Pan

   Cho máy hoạt động. Quan sát hiện tượng, thông số để chuẩn đoán Pan

· Bật CB nguồn

· Nhấn Remote khởi động máy.

Chuù yù:    - Đồng hồ ampe để thang 60A 

KẾT LUẬN :   **Hiện tượng :…………………………………………..
                             ………………………………………………………..               

                         ** Nguyên nhân :………………………………………..

	
	

	2. Trình tự xử lý

·  Bước 1: Ngừng máy.

· Nhấn Remote tắt máy.

· Tắt CB nguồn. 

·  Bước 2:  Tháo nắp đuôi nóng

    Chuù yù:    Ốc vít phải để gọn gàng tránh thất lạc thiếu ốc

· Bước 3: Đo kiểm tụ ngậm (capacitor running).

    Chuù yù:    - Đồng hồ VOM để thang Rx100

· Bước 4: Đo kiểm C,R,S máy nén.

    Chuù yù:    - Đồng hồ VOM để thang Rx1

· Bước 5: Đo kiểm điện trở cách điện máy nén.

   Chuù yù:    - Đồng hồ VOM để thang Rx1K hoặc Rx10K

· Bước 6: Thay tụ ngậm.

  Chuù yù:    thông số điện dung và điện áp trên tụ 

· Bước 7: Cho máy hoạt động. Quan sát hiện tượng, thông số.

· Bật CB nguồn

· Nhấn Remote khởi động máy.

    Chuù yù:    - Đồng hồ ampe để thang 60A lúc khởi động máy, khi máy chạy chuyển qua thang 6A hoặc 15A

KẾT LUẬN : ** Máy nén đã hoạt động

                      ** Dòng chạy Iđm = ........................................................

· Bước 8: Tắt máy.

	
	


Tieâu chuaån hoaøn taát coâng vieäc : Taát caû caùc böôùc phaûi ñaùnh daáu “COÙ




































