BÀI 1: KHẢO SÁT SƠ ĐỒ NHIỆT HTL

;   A: Tủ đứng  B: chiller;   C: kho lạnh;  D: Tủ đông gió;   E: Tủ đông tiếp xúc;   F: THƯƠNG NGHIỆP ; G :  FEEDBACK ; H:  thống lạnh rời.( Dự phòng)

Sơ đồ nhiệt

Giản đồ T-S; lg p-h.

Đặc điểm Thiết bị

Mạch điện điều khiển và động lực.

BÀI 2 : VỆ SINH- BẢO DƯỠNG – KIỂM TRA THIẾT BỊ  HTL

Phần cơ: dàn nóng; dàn lạnh, cốt quạt; đế máy nén; bơm  nước…

Phần điện

- Kiểm tra lốc; quạt,  van điện từ, .

- Kiểm tra HP, LP :cài đặt, kiểu chỉnh.

- Áp tô mát, công tắc tơ , relay nhiệt

BÀI 3 : THÁO RÁP MÁY NÉN

Tháo máy nén 1 cấp – 2 cấp

- Kiểu máy nén ?    Cấp máy nén?      Công suất máy?

- Trình tự tháo máy nén

- Xác định cấu tạo các chi tiết :thanh truyền, trục khuỷu, piston, clape, bơm dầu, thermis, roto, điện trở sưởi.

- Quan sát đường đi của môi chất trong máy nén.

- Quan sát cấu tạo van 3 ngã, clape hút, clape nén, chổ tháo và nạp dầu.

- Ráp máy nén: trục nén quay lại được, các đầu nén phải kín.

- Nạp dầu

- Chạy thử máy nén, xác định độ kín clape.

CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN KHI THỰC TẬP HỆ THỒNG  LẠNH

BÀI 4 :  Khởi động và dừng máy nén :

+ Nguyên tắc : - hệ thống giải nhiệt của thiết bị ngưng tụ khởi động trước máy nén - máy chạy lúc khởi động là chạy không tải.

A/  Khởi động bằng tay :

- Kiểm tra các van trên đường đẩy máy nén ở trạng thái bình thường phải mở, van chặn tiết lưu đóng, van hút đóng, van giảm tải mở.

- Cho thiết bị ngưng tụ khởi động trước ( kiểm tra quạt tháp ,bơm nước…)

- Vận hành thiết bị bay hơi.

- Cho máy nén chạy ( quan sát Ampe: kim lên rồi xuống, dòng gần bằng dòng định mức), chú ý quan sát áp suất pk tăng ( không quá 15 kg/cm2 ) áp suất đầu hút p0 giảm. Máy nén đạt tốc độ ổn định. Kiểm tra áp kế dầu .

- Mở từ từ van hút, kiểm tra áp suất hút không vượt quá giá trị cho phép và kiểm tra có lỏng về máy nén không. Nếu có lỏng phải đóng bớt van hút lại. Đến khi áp suất hút không tăng lên nữa thì mở nhanh hoàn toàn van hút .

Để hệ thống vận hành ổn định trong 30 phút để theo dõi các thông số.

B/ Dừng máy :

+ Dừng máy tạm thời : Tắt máy nén, đóng van hút. Sau đó cho dừng hết tất cả các thiết bị phụ.

+ Dừng thời gian lâu :

- Trước khi dừng, ngưng cấp lỏng vào các thiết bị bay hơi. Cho máy hút hết lỏng trong dàn bay hơi .

- Thao tác tiếp như dừng máy tạm thời, chỉ khác là sau khi máy nén dừng, thì dàn ngưng  vẫn tiếp tục hoạt động từ (15  30) phút để giảm áp suất .

C/ Đối với MN 2 cấp : thực hiện như đối với một cấp nhưng chú ý:

- Khởi động MN cao áp trước , chạy ổn định, rồi mới khởi động MN thấp áp.

- Trình tự tắt máy thì ngược lại.tắt MN thấp áp , rồi mới tắt MN cao áp.

BÀI 5: Xác định sự cố và cách khắc phục

1/ Áp suất ngưng tụ cao bất thường : nguyên nhân và cách khắc phục :

+ Có khí không ngưng trong hệ thống  tách khí không ngưng .

+ Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẩn về phía giải nhiệt ( rong, rêu, cáu cặn ...)  vệ sinh thiết bị

+ Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẩn về phía môi chất (dầu)  xả dầu

+ Hệ thống giải nhiệt không đảm bảo : nước làm mát không đủ, quạt yếu  châm thêm nước, sữa bơm, sữa quạt .

+ Môi chất nhiều chiếm một phần diện tích dàn ngưng  hút bớt gaz ra ngoài .

2/ Áp suất bay hơi thay đổi bất thường : nguyên nhân và cách khắc phục :

2.1/ Thấp bất thường :

+ Tắt đường ống cấp lõng tiết lưu vào dàn bay hơi : do ẩm (frêon), vật lạ, xỉ hàn..., quên mở van  thông tắc .

+ Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẩn về phía môi chất ( ngập dầu trong dàn )  xả dầu .

+ Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẩn về phía môi trường làm lạnh :

- Không khí : bám tuyết  tẩy tuyết tan băng, bụi  vệ sinh (n/m thuốc lá)

- Nước : Rong, rêu, cáu  vệ sinh

+ Thiếu môi chất  nạp thêm môi chất .

+ Hệ thống làm lạnh môi trường không đảm bảo : quạt gió yếu, nước chảy yếu  sữa quạt, sữa bơm .

2.2/ Cao bất thường :

+ Do van tiết lưu mở to quá mức  chỉnh lại van tiết lưu .

+ Do xì hở giữa đầu đẩy và đầu hút máy nén  làm kín .

+ Tắt đầu hút máy nén (bẩn phin lọc, quên mở van...)  thông tắc .

+ Trong phòng lạnh có phát sinh nguồn nhiệt khá lớn  xử lý nguồn nhiệt .

3/ Áp suất dầu thay đổi bất thường : nguyên nhân và cách khắc phục :

3.1/ Chỉ thị của áp suất dầu :

+ Bình thường : pd = p0 + (0,7  1,0) at

+ Lúc chạy rôđa : pd = p0 + (1,5  2,0) at . Sau đó chỉnh chạy lại bình thường.

3.2/ Thấp bất thường :

+ Lọc dầu bị bẩn, tắc  vệ sinh phin lọc .

+ Bơm dầu bị mòn  sữa chữa hoặc thay bơm

+ Độ nhớt dầu bôi trơn giảm  thay dầu mới .

+ Lõng về máy hoá hơi tạo air  xử lý ngập lỏng .

+ Máy hút chân không cao quá, dầu sôi, tạo air   tăng áp suất hút hoặc ngừng máy

+ Dầu thiếu, hở đầu hút của bơm  nạp thêm dầu .

+ Do đường van hồi lưu của bơm dầu mở lớn quá  chỉnh lại van hồi lưu .

3.3/ Cao bất thường :

+ Do đường van hồi lưu của bơm dầu bị đóng lại  chỉnh lại van hồi lưu .

+ Bẩn tắc ở đầu đẩy bơm dầu  vệ sinh .

3.4/ Dầu bị tiêu hao quá nhiều :

+ Xéc măng dầu bị mòn  thay xéc măng .

+ Xy lanh mòn  thay xy lanh

+ Dầu không về được máy ( đối với hệ thống frêon)  tìm nguyên nhân khắc phục

+ Van cao su của hệ giảm tải dùng dầu bị rách  thay mới .

BÀI 6:  Nạp gaz  :

A/ Tính toán lượng môi chất nạp :

- Lượng gaz nạp vào hệ thống đủ : khi máy đang hoạt động, lỏng môi chất ngập nữa phần kính quan sát của bình chứa cao áp. Đối với hệ thống lạnh nhỏ như tủ lạnh, máy điều hoà gia đình, khi đầu hút của máy nén đọng sương, nước chảy thành giọt hoặc khi dòng điện làm việc của động cơ máy nén đạt đến bằng dòng điện định mức thì đã đủ gaz .

- Cách nhận biết hết gaz trong chai gaz :

+ Đối với các chai gaz không có tạp chất : khi chai gần hết gaz, sẽ có bám tuyết bên ngoài, mức lỏng xuống đến đâu, lớp tuyết tan đến đó .

+ Đối với các chai gaz có tạp chất : khi chai gần hết gaz, chỉ có đọng sương, nhận biết chai hết gaz khi nghe tiếng rít của khí khi qua dây nạp gaz .

B/ Nạp gaz ban đầu :  (Sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa lớn) : nạp gaz dạng lỏng : chúc chai gaz xuống dưới .

- Nạp tại van nạp gaz ở sau bình chứa cao áp trước cụm van tiết lưu .

- Chỉnh van giảm áp để áp suất gaz nạp khoảng 5 at.

C/ Nạp gaz bổ sung : ngoài cách nạp như trên, ta có thể nạp gaz chậm bằng cách nạp gaz ở dạng hơi : nạp tại van nạp đầu hút máy nén và chai gaz đặt đứng . Chỉnh áp suất sau van giảm áp bằng áp suất đầu hút máy nén hoặc lớn hơn một chút : đây là quá trình nạp dài ngày, máy vẫn hoạt động bình thường, quá trình nạp vẫn nạp.

BÀI 7 :  Nạp dầu :

- Nạp lần đầu tiên, khi máy nén chưa có gaz (trước khi lắp đặt, hoặc sữa chữa máy nén): mở van để áp suất trong cacte thông với khí quyển . Đổ dầu vào cacte qua van nạp dầu đến 2/3 kính quan sát trên cacte máy. (khi máy hoạt động bình thường thì dầu ngập ở 1/2 kính).

- Nạp dầu bổ sung (khi hệ thống đang hoạt động bình thường) : đóng bớt van hút để tạo chân không một chút trong cacte máy nén . Khi nạp dầu, hạn chế không khí lọt vào bằng cách đổ đầy dầu vào ống nhựa, gập đầu ống lại nhúng vào thùng dầu, rồi mở van nạp dầu.

BÀI 8 : Xả khí không ngưng :

Hiện tượng : - Kim áp kế rung. - Áp suất ngưng tụ cao bất thường .

Hệ thống không có thiết bị tách khí không ngưng : có van Xả khí trên thiết bị ngưng tụ và đầu đẩy máy nén . Thao tác :

+ Xả tại máy nén :

Dừng máy nén, đóng van đầu đẩy, để máy ổn định . Mở van Xả hết khí ra .

+ Xả tại thiết bị ngưng tụ : thực hiện nhốt ga : đóng van sau BCCA, cho MN hoạt động áp suất hút giảm về 0, khóa van hút.

Dừng máy nén, cho hệ thống giải nhiệt của thiết bị ngưng tụ hoạt động tiếp tục khoảng 15 phút, để hơi môi chất ngưng tụ hết . Mở hé van Xả khí đến khi có hơi đục phun ra thì dừng .

BÀI 9 :   Hút chân không hệ thống :

- Hút chân không bằng chính máy nén lạnh trong hệ thống hoặc bằng máy nén ngoài .

- Lưu ý, trong quá trình thao tác, phải luôn đảm bảo áp suất phần cao áp (trước van tiết lưu) bằng hoặc lớn hơn phần hạ áp để tránh môi chất đi ngược qua van tiết lưu làm hỏng van tiết lưu .

- Duy trì áp lực chân không từ (40  75) mmHg trong vòng 18 giờ, 6 giờ đầu cho phép áp suất trong hệ thống tăng đến 50 %, nhưng những giờ còn lại không được tăng lên nữa (do lúc đầu, khí còn trong hệ thống - lạnh đi lúc hút chân không - nóng lên, và có thể có lỏng hoá hơi)

BÀI 10:  Xử lý sự cố, dồn gaz, hút gaz :

5.1/ Xử lý sự cố :

- Khi bị một sự cố tại một thiết bị nào đó, để khắc phục ta phải tiến hành cách ly thiết bị đó ra khỏi hệ thống và hút gaz trong thiết bị đó dồn về thiết bị khác (thường là bình chứa cao áp). Trong trường hợp không thể dồn gaz được, thì ta phải tiến hành hút gaz ra chai. Trường hợp hút gaz ra chai còn gặp khi ta lở nạp gaz quá nhiều .

- Sau khi cô lập được thiết bị có sự cố thì cân bằng với áp suất khí quyển .

- Lưu ý, nếu xử lý sự cố phải hàn, đối với thiết bị Freon thì hàn bình thường, còn thiết bị NH3 phải thông gió thật kỹ rồi mới hàn .

- Trước khi cho thiết bị bị sự cố hoà nhập vào hệ thống, ta phải hút chân không thiết bị đó bằng máy nén khác .

5.2/ Hút gaz  ra chai : dùng máy nén trong hệ thống hoặc máy nén ngoài .

- Xác định lượng gaz hút ra bằng phương pháp cân chai gaz.

- Dùng chai gaz thay vai trò bình ngưng, bằng cách cho chai gaz ngập hoàn toàn vào thùng nước chứa đá đang tan .

- Giữa máy nén và chai gaz có đồng hồ để kiểm soát áp suất đầu đẩy (khoảng 12 at).

- Nếu áp suất đầu đẩy cao quá thìđóng bớt van đầu hút của máy nén. Nếu áp suất đầu đẩy vẫn tiếp tục tăng thì ta dừng máy và thay chai gaz khác

BÀI 11: Xử lý ngập lỏng :

6.1/ Tác hại :

- Gây hiện tượng thuỷ kích, phá hỏng máy nén .

- Làm mất áp suất dầu bôi trơn (lỏng về cacte, nhận nhiệt của dầu hoá hơi, tạo air )

6.2/ Biểu hiện ngập lỏng :

+ Ngập lỏng nhẹ : bám tuyết khoang hút của máy nén, dầu sôi bọt, có tiếng khựt nhẹ .

+ Ngập lỏng nặng : dầu sôi bùng chỉ thấy bong bóng, có tiếng lựt khựt rất nặng trong máy nén hoặc mất áp suất dầu .

6.3/ Thao tác xử lý : ngập lỏng là một hiện tượng rất nguy hiểm, nên xử lý phải hết sức tập trung :

+ Ngập lỏng nhẹ : Máy nén vẫn chạy. Đóng bớt van hút. Mở van giảm tải cho hơi nóng tuần hoàn về hoá hơi lượng lỏng ngập .

+ Ngập lỏng nặng : phải dừng ngay máy nén :

* Nếu có 2 máy nén đấu chung : dùng máy nén kia hút hơi trong máy nén bị ngập lỏng.

* Nếu chỉ có 1 máy : tháo hết dầu trong máy nén ra, cho lỏng bốc hơi hết rồi nạp dầu lại .

BÀI 12: BÀI ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH LCN CỦA NHÓM THỰC TẬP-

TÊN HỆ THỐNG :

TÊN NHÓM THỰC HIỆN

1/ Sơ đồ nhiệt HT:

2/ HTL mấy cấp: 	loại ga:		Nhiệt độ làm phòng lạnh:

3/ HTL sử dụng thiết bị ngưng tụ loại gì:

4/ HTL sử dụng thiết bị bay hơi loại gì:

5/ Tiết lưu :

6/ Máy nén loại gì:		điện áp:

công suất máy nén:			                 Dòng làm việc của MN:

Áp suất làm việc của hệ thống:     pk:                    	 p0 			Ptg

7/ Các thông số cài đặt của thiết bị bảo vệ:

- HP:							- LP

-OP:							- RLN

- RLN							- Nhiệt độ cài đặt:

8/ Các thiết bị phụ :

- Van điện từ:				-  Van 1 chiều:

- Van ổn áp:				-  Van giảm tải:

- Bình trung gian:			-  Thiết bị hồi nhiệt:

- BCCA				-  BCTA:

9/ Trình tự vận hành:

- mở máy

- dừng máy

10/ Thao tác sửa chữa, khắc phục sự cố.

- Thử kín:

- Hút chân không:

- Nhốt ga:

- Xả khí:

- Nạp dầu:

11/ Đặc điểm riêng của hệ thống:

- MN ngừng khi nào:

- Vì sao có van ổn áp:

- Vì sao có bơm nước ờ dàn bay hơi.

- Hệ thống của giảm tải :

- Hệ thống có xã đá :