| Câu 1 : | Tự động hoá HTL là : trang bị cho HTL các dụng cụ, thiết bị, |
| --- | --- |
| A. | để có thể vận hành HTL một cách tự động theo trình tự nào đó với điều kiện đảm bảo và an toàn . |
| B. | để có thể vận hành HTL một cách thủ công theo trình tự nào đó với điều kiện đảm bảo và an toàn . |
| C. | để có thể thay đổi trạng thái vận hành HTL với sự tham gia trực tiếp của người công nhân vận hành máy lạnh . |
| D. | có thể vận hành HTL một cách tự động chắc chắn, an toàn, mà không cần sự tham gia trực tiếp của người công nhân vận hành máy lạnh. [<br>] |
| Câu 2 : | Trong quá trình vận hành hệ thống lạnh,nhiệt độ của đối tượng cần làm lạnh thường biến động do tác động của những dòng nhiệt khác nhau từ bên ngoài vào hoặc ngay từ bên trong bên trong buồng lạnh.Giữ cho nhiệt độ này không đổi hay thay đổi trong phạm vi cho phép là |
| A. | một yêu cầu của điều chỉnh năng suất thiết bị ngưng tụ . |
| B. | một nhiệm vụ của điều chỉnh máy lạnh. |
| C. | một yêu cầu của điều chỉnh năng suất thiết bị bay hơi . |
| D. | một nhiệm vụ của bảo vệ máy lạnh . [<br>] |
| Câu 3 : | Một trong những Yêu cầu bảo vệ của hệ thống tự động là: |
| A. | điều khiển sự làm việc của máy lạnh để duy trì được chế độ vận hành và tăng tổn hao sản phẩm trong phòng lạnh . |
| B. | duy trì các thông số không ổn định phụ thuộc vào người vận hành trong giới hạn đã cho . |
| C. | bảo vệ hệ thống tránh chế độ làm việc nguy hiểm. |
| D. | Thay đổi điện áp cung cấp . [<br>] |
| Câu 4 : | Tự động hóa sự làm việc của hệ thống lạnh có ưu điểm so với điều chỉnh bằng tay là : |
| A. | giữ ổn định liên tục chế độ làm việc hợp lý . |
| B. | giữ liên tục chế độ làm việc ổn định . |
| C. | giữ liên lạc chế độ làm việc hợp lý . |
| D. | giữ ổn định chế độ làm việc khi cần thiết. [<br>] |
| Câu 5 : | Chọn câu đúng: |
| A. | # Mạch điều chỉnh ( Control loop) là 1 hệ thống thống gồm nhiều phần tử nhằm mục đích điều chỉnh 1 đại lượng nào đó ( nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng). |
| B. | # Mạch điều chỉnh kín ( Close loop control) là 1 hệ thống điều chỉnh không tín hiệu phản hồi . |
| C. | # Phản hồi:là 1 hệ thống tín hiệu của đại lượng được biến thiên trở lại dụng cụ điều chỉnh . |
| D. | # Mạch điều chỉnh hở ( Open loop control) là 1 hệ thống điều chỉnh có tín hiệu phản hồi . # [<br>] |
| Câu 6 : | Chọn câu đúng: |
| A. | # Mạch điều chỉnh ( Control loop) là hệ thống thống gồm 1 phần tử nhằm mục đích điều chỉnh nhiều đại lượng nào đó ( nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng) . |
| B. | # Mạch điều chỉnh kín ( Close loop control) là 1 hệ thống điều chỉnh có tín hiệu phản hồi. |
| C. | # Phản hồi:là 1 hệ thống tín hiệu của đại lượng được biến thiên trở lại dụng cụ điều chỉnh . |
| D. | # Mạch điều chỉnh hở ( Open loop control) là 1 hệ thống điều chỉnh có tín hiệu phản hồi . # [<br>] |
| Câu 7 : | Chọn câu đúng: |
| A. | # Mạch điều chỉnh ( Control loop) là hệ thống thống gồm 1 phần tử nhằm mục đích điều chỉnh nhiều đại lượng nào đó ( nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng) . |
| B. | # Mạch điều chỉnh kín ( Close loop control) là 1 hệ thống điều chỉnh không có tín hiệu phản hồi . |
| C. | # Phản hồi:là 1 hệ thống tín hiệu của đại lượng được điều chỉnh trở lại dụng cụ điều chỉnh. |
| D. | # Mạch điều chỉnh hở ( Open loop control) là 1 hệ thống điều chỉnh có tín hiệu phản hồi . # [<br>] |
| Câu 8 : | Nhiệm vụ của việc tự động hóa: |
| A. | Bảo vệ 1 phần cho máy nén khi ngừng máy . |
| B. | Điều chỉnh tự động việc cung cấp tác nhân lỏng vào TBNT . |
| C. | Tự động điều chỉnh lượng gió hoặc nước cho TBBH . |
| D. | Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén. [<br>] |
| Câu 9 : | Chức năng của Tự động hóa hệ thống lạnh bao gồm: |
| A. | - Tự động thay đổi, - Tự động điều chỉnh; - Tự động báo hiệu; - Tự động bảo vệ . |
| B. | - Tự động điều khiển, - Tự động điều chỉnh; - Tự động báo hiệu; - Tự động bảo vệ. |
| C. | - Tự động điều khiển, - Tự động điều chỉnh; - Tự động nâng cấp; - Tự động bảo vệ . |
| D. | - Tự động điều khiển, - Tự động điều biến ; - Tự động báo hiệu; - Tự động bảo vệ . [<br>] |
| Câu 10 : | Đối tượng của Tự động hóa hệ thống lạnh bao gồm: |
| A. | Máy lạnh ; Bơm nhiệt ; Hệ thống điều hòa không khí. |
| B. | Máy lạnh ; Máy nước nòng ; Hệ thống chiller . |
| C. | Máy nén ; Bơm chân không ; Hệ thống điều hòa không khí . |
| D. | Máy nén khí ; Bơm tuần hoàn ; Hệ thống làm đá . [<br>] |
| Câu 11 : | Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh của máy nén piston: |
| A. | Đóng ngắt TBNT ON-OFF . |
| B. | Quá nhiệt hơi hút . |
| C. | Xả hơi nén về phía hút. |
| D. | Thay đổi vòng quay trục khuỷu bơm nước . [<br>] |
| Câu 12 : | Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh của máy nén piston: |
| A. | Đóng ngắt TBBH ON-OFF . |
| B. | Tiết lưu hơi hút. |
| C. | Xả hơi nén về phía cao áp . |
| D. | Vô hiệu hóa toàn bộ xi lanh máy nén . [<br>] |
| Câu 13 : | Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh của máy nén piston: |
| A. | Đóng ngắt máy nén ON-OFF. |
| B. | Quá nhiệt hơi hút . |
| C. | Vô hiệu hóa toàn bộ xi lanh máy nén . |
| D. | Thay đổi trục quay máy nén . [<br>] |
| Câu 14 : | Trong phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh của máy nén piston bằng cách Đóng ngắt máy nén ON-OFF, chỉ dùng cho những hệ thống lạnh: |
| A. | Có năng suất lạnh nhỏ. |
| B. | Có năng suất lạnh lớn . |
| C. | Có năng suất lạnh không thay đổi . |
| D. | Có công suất lạnh thay đổi . [<br>] |
| Câu 15 : | Dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí ON-OFF cho máy nén: |
| A. | Nếu HTL sử dụng ống mao thì dùng relay nhiệt độ (Thermostat). |
| B. | Nếu HTL sử dụng Van tiết lưu và bình chứa thì dùng relay áp suất dầu . |
| C. | Nếu HTL sử dụng Van tiết lưu và bình chứa thì dùng relay áp suất cao (HP) . |
| D. | Nếu HTL sử dụng ống mao thì dùng relay lưu lượng . [<br>] |
| Câu 16 : | Dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí ON-OFF cho máy nén: |
| A. | Nếu HTL sử dụng ống mao thì dùng relay áp suất cao (HP) . |
| B. | Nếu HTL sử dụng Van tiết lưu và bình chứa thì dùng relay áp suất thấp (LP). |
| C. | Nếu HTL sử dụng Van tiết lưu và bình chứa thì dùng relay lưu lượng . |
| D. | Nếu HTL sử dụng ống mao thì dùng van an toàn . [<br>] |
| Câu 17 : | Cho hình vẽ như hình sau: Hình 1; Khi nhiệt độ buồng lạnh đạt yêu cầu |
| A. | - Tiết lưu đóng không cấp lỏng cho dàn bay hơi. Máy nén ngừng chạy . |
| B. | - Công tắc tơ K mất điện, làm tiết lưu ngừng. Máy nén ngừng chạy . |
| C. | -Relay nhiệt độ tác động , hở tiếp điểm làm công tắc tơ K mất điện. Máy nén ngừng chạy. |
| D. | - Công tắc tơ K có điện, tác động lên relay nhiệt độ, ngừng tiết lưu. Máy nén ngừng chạy . [<br>] |
| Câu 18 : | Theo hình vẽ 1, đây là phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston bằng cách: |
| A. | Đóng ngắt máy nén ON-OFF. |
| B. | Tiết lưu hơi hút . |
| C. | Vô hiệu hóa toàn bộ xi lanh máy nén . |
| D. | Xả hơi nén về phía hút . [<br>] |
| Câu 19 : | Theo hình vẽ 1, khi máy nén ngừng, tác nhân lạnh vẫn vào dàn bay hơi, nên khi khởi động lại máy nén nặng tải. Để khắc phục, ta nên lắp thêm vào: |
| A. | Van an toàn trước tiết lưu . |
| B. | Van một chiều trước tiết lưu . |
| C. | Van ổn áp trước tiết lưu . |
| D. | Van điện từ trước tiết lưu. [<br>] |
| Câu 20 : | Cho hình vẽ như Hình 2; Khi buồng lạnh đạt yêu cầu, thermostat (TC) tác động ngắt điện van điện từ (SV), ngừng cấp lỏng cho DBH, áp suất hút Po ở giảm dần (do không được cấp lỏng nữa mà MN vẫn còn chạy). |
| A. | Khi Po xuống đến 1 giá trị cài đặt trên relay LP, relay sẽ tác động K ngừng MN. |
| B. | Khi Po xuống đến 1 giá trị cài đặt trên BC sẽ tác động K ngừng MN . |
| C. | Khi Po xuống đến 1 giá trị cài đặt trên relay TC sẽ tác động K ngừng MN . |
| D. | Khi Po xuống đến 1 giá trị cài đặt trên SV sẽ tác động K ngừng MN . [<br>] |
| Câu 21 : | Theo hình vẽ 2: Khi nhiệt độ phòng tăng, |
| A. | áp suất Po tăng lên, thermostat tác động van điện từ mở ra, làm cho MN chạy lại . |
| B. | thermostat tác động van điện từ mở ra, cấp lỏng cho dàn lạnh, áp suất Po tăng lên, relay LP tác động làm cho MN chạy lại. |
| C. | thermostat cấp lỏng cho dàn lạnh, áp suất Po tăng lên, relay LP tác động làm cho MN chạy lại. |
| D. | thermostat cấp lỏng cho dàn nóng, áp suất Pk tăng lên, relay LP tác động làm cho MN chạy lại. [<br>] |
| Câu 22 : | Để điều chỉnh năng suất lạnh theo phương pháp tiết lưu hơi hút : |
| A. | có thể thay đổi v1 . Khi tiết lưu hơi hút v1 tăng , λ giảm nên m giảm và Q0 giảm. |
| B. | có thể thay đổi p1 . Khi tiết lưu hơi hút p1 tăng , λ giảm nên m giảm và Q0 giảm . |
| C. | có thể thay đổi t1 . Khi tiết lưu hơi hút t1 tăng , λ giảm nên m giảm và Q0 giảm . |
| D. | có thể thay đổi i1 . Khi tiết lưu hơi hút i1 tăng , λ giảm nên m giảm và Q0 giảm . [<br>] |
| Câu 23 : | Phương pháp xả hơi nén về phía hút thực hiện nhờ 1 van by pass (van tái tuần hoàn) |
| A. | đưa 1 phần hơi từ đầu hút sang đầu đẩy MN . |
| B. | đưa 1 phần hơi từ đầu đẩy sang van tiết lưu . |
| C. | đưa 1 phần hơi từ bình chứa sang đầu hút MN . |
| D. | đưa 1 phần hơi từ đầu đẩy sang đầu hút MN. [<br>] |
| Câu 24 : | Nhược điểm khi dùng van tái tuần hoàn: |
| A. | do hòa trộn với hơi nóng nên nhiệt độ hơi hút vào máy nén thấp làm nhiệt độ cuối tầm nén thấp . |
| B. | do hòa trộn với hơi lạnh nên nhiệt độ hơi hút vào máy néncao làm nhiệt độ cuối tầmnén cao . |
| C. | do hòa trộn với hơi nóng nên nhiệt độ hơi hút vào máy nén cao làm nhiệt độ cuối tầm nén cao. |
| D. | do hòa trộn với hơi lạnh nên nhiệt độ hơi hút vào máy nén thấp làm nhiệt độ cuối tầm nén thấp . [<br>] |
| Câu 25 : | Phương pháp xả hơi nén về phía hút thực hiện nhờ 1 van by pass (van tái tuần hoàn) : do hơi nóng hòa trộn với hơi hút làm: |
| A. | Làm nhiệt độ cuối tầm nén cao nên dầu dễ bị lão hóa nhanh. |
| B. | Làm nhiệt độ cuối tầm nén thấp nên dầu dễ bị lão hóa nhanh . |
| C. | Làm nhiệt độ cuối tầm nén cao nên chi tiết máy khó hư , khó mài mòn . |
| D. | Làm nhiệt độ cuối tầm nén thấp nên chi tiết máy khó hư , khó mài mòn . [<br>] |
| Câu 26 : | Phương pháp xả hơi nén về phía hút có phun lỏng trực tiếp để khống chế nhiệt độ cuối tầm nén: |
| A. | Dùng van tiết lưu với đầu cảm nhiệt đặt trên đầu hút . |
| B. | Dùng van tiết lưu với đầu cảm nhiệt đặt trên đầu đẩy. |
| C. | Dùng van tiết lưu với đầu cảm nhiệt đặt trên bình chứa . |
| D. | Dùng van tiết lưu với đầu cảm nhiệt đặt trên bình bay hơi . [<br>] |
| Câu 27 : | Phương pháp xả hơi từ bình chứa về phía hút để khống chế nhiệt độ cuối tầm nén: |
| A. | Có thể tiết kiệm toàn bộ hệ thống phun lỏng: Van TL tay, van điện từ, rơ le áp suất . |
| B. | Có thể tiết kiệm toàn bộ hệ thống phun lỏng: Van chặn, van 1 chiều, rơ le nhiệt độ . |
| C. | Có thể tiết kiệm toàn bộ hệ thống phun lỏng: Van TL tay, van điện từ, rơ le nhiệt độ. |
| D. | Có thể tiết kiệm toàn bộ hệ thống phun lỏng: van điện từ, van ổn áp, rơ le nhiệt độ . [<br>] |
| Câu 28 : | Phương pháp xả hơi từ bình chứa về phía hút để khống chế nhiệt độ cuối tầm nén: Nếu hơi từ bình chứa về phía hút quá nhiều và thiếu các thiết bị không chế nhiệt độ, |
| A. | HTL sẽ rơi vào tình trạng nhiệt độ đầu đẩy vượt mức cho phép. |
| B. | HTL sẽ rơi vào tình trạng áp suất đầu đẩy giảm quá mức cho phép . |
| C. | HTL sẽ rơi vào tình trạng máy nén non tải . |
| D. | HTL sẽ rơi vào tình trạng Bình chứa có lượng lỏng vượt mức cho phép . [<br>] |
| Câu 29 : | Phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi |
| A. | Nếu độ quá nhiệt cao, van tiết lưu sẽ đóng bớt cho lưu lượng qua ít hơn . |
| B. | Nếu độ quá nhiệt cao, van tiết lưu sẽ mở lớn cho lưu lượng qua nhiều hơn. |
| C. | Nếu độ quá nhiệt cao, van điện từ sẽ đóng bớt cho lưu lượng qua ít hơn . |
| D. | Nếu độ quá nhiệt cao, van điện từ sẽ mở lớn cho lưu lượng qua nhiều hơn . [<br>] |
| Câu 30 : | Phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi: lưu lượng qua dàn giữ ở mức bình thường, tốc độ đủ lớn của môi chất lạnh |
| A. | Không có nguy cơ đọng dầu ở dàn ngưng tụ . |
| B. | Không có nguy cơ đọng dầu ở bình chứa . |
| C. | Không có nguy cơ đọng dầu ở dàn bay hơi. |
| D. | Không có nguy cơ đọng dầu ở máy nén . [<br>] |
| Câu 31 : | Phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi bằng cách :Trích 1 đường hơi từ đầu đẩy máy nén: |
| A. | về trước đầu dàn bay hơi. |
| B. | về sau cuối dàn bay hơi . |
| C. | về trước van tiết lưu . |
| D. | về sau van tiết lưu . [<br>] |
| Câu 32 : | Hệ thống ACC là hệ thống |
| A. | tự động vận hành . |
| B. | tự động bảo dưỡng . |
| C. | tự động bảo vệ. |
| D. | tự động bảo hiệu . [<br>] |
| Câu 33 : | Thiết bị dùng để bảo vệ MN khi áp suất ngưng tụ PK tăng quá mức cho phép. Thiết bị thường dùng : |
| A. | relay áp suất cao (HP). |
| B. | relay áp suất thấp (LP ) . |
| C. | relay áp suất dầu (OP) . |
| D. | relay nhiệt độ (Th ) . [<br>] |
| Câu 34 : | MN làm việc bình thường có PK là 16 kg/cm2 (210 PSI) Van an toàn (19 kg/cm2) thì ta phải cài đặt |
| A. | HP là 14 kg/cm2 . |
| B. | HP là 16 kg/cm2 . |
| C. | HP là 18 kg/cm2 : |
| D. | HP là 21 kg/cm2 : [<br>] |
| Câu 35 : | Thiết bị dùng để bảo vệ MN không cho làm việc ở chế độ áp suất đầu hút bị tụt giảm quá mức cho phép. Thiết bị thường dùng : |
| A. | relay áp suất cao (HP ) . |
| B. | relay áp suất thấp (LP ). |
| C. | relay áp suất dầu (OP) . |
| D. | relay nhiệt độ (Th ) . [<br>] |
| Câu 36 : | Một máy lạnh khi vận hành bình thường có thông số đọc trên đồng hồ: P0 = 0,8 đến 1,8kg/cm2 : Như vậy, ta cài đặt cho LP như sau: |
| A. | Pcut in = 4 kg/cm2 ; Pcut out = 1,5 kg/cm2 . |
| B. | Pcut in = 3 kg/cm2 ; Pcut out = 1,5 kg/cm2 . |
| C. | Pcut in = 4 kg/cm2 ; Pcut out = 2,5 kg/cm2 . |
| D. | Pcut in = 3 kg/cm2 ; Pcut out = 2,5 kg/cm2 : [<br>] |
| Câu 37 : | bảo vệ áp lực dầu bôi trơn người ta dùng relay hiệu áp suất dầu. Một đầu của relay nối với họng hút của MN để lấy giá trị Po trong carte: |
| A. | 1 đầu relay còn lại nối với đầu đẩy máy nén . |
| B. | 1 đầu relay còn lại nối với đầu van tiết lưu . |
| C. | 1 đầu relay còn lại nối với đầu bơm dầu trong carte. |
| D. | 1 đầu relay còn lại nối với bình tách dầu . [<br>] |
| Câu 38 : | Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén đơn giản nhất là. |
| A. | dùng thermistor có đầu cảm nhiệt gắn trực tiếp ở họng đẩy. |
| B. | dùng thermis gắn trực tiếp ở mạch điện cung cấp . |
| C. | dùng thermostat có đầu cảm nhiệt gắn trực tiếp ở dàn lạnh . |
| D. | dùng rơ le nhiệt đầu trong mạch điều khiển . [<br>] |
| Câu 39 : | Hình trên là phương pháp thay đổi năng suất lạnh máy nén piston bằng phương pháp: |
| A. | Xả hơi nén về phía cao áp . |
| B. | Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi. |
| C. | Tiết lưu hơi hút . |
| D. | Đóng ngắt máy nén ON-OFF . [<br>] |
| Câu 40 : | Hình trên là phương pháp thay đổi năng suất lạnh máy nén piston bằng phương pháp: |
| A. | Xả hơi nén về phía cao áp . |
| B. | Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi . |
| C. | Tiết lưu hơi hút . |
| D. | Xả hơi từ Bình chứa về đường hút. [<br>] |
| Câu 41 : | Hình bên là phương pháp thay đổi năng suất lạnh máy nén piston bằng phương pháp: |
| A. | Phun lỏng trực tiếp. |
| B. | Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi . |
| C. | Tiết lưu hơi hút . |
| D. | Xả hơi từ Bình chứa về đường hút . [<br>] |
| Câu 42 : | Hình bên là phương pháp thay đổi năng suất lạnh máy nén piston bằng phương pháp: |
| A. | Xả hơi nén về phía cao áp . |
| B. | Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi . |
| C. | Tiết lưu hơi hút . |
| D. | Đóng ngắt máy nén ON-OFF. [<br>] |