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TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH 
MÃ SỐ NGHỀ:	

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY D ỰNG
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ -BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chu ấn kỹ năng nghề quốc gia.
Căn cứ Quyết định số 3258/QĐ -BCT ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng Ti êu chuấn kỹ năng nghề quốc gia năm 2009.
Ban chủ nhiệm đã tiến hành xây dựng Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh như sau:
· Nhận Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị hệ thống lạnh và điều hòa không khí do D ự án giáo dục kỹ thuật v à Dạy nghề xây dựng.
· Thành lập thành lập Tiểu ban Phân tích nghề để giúp việc cho Ban Chủ nhiệm và tiến hành các ho ạt động xây dựng tiêu chuấn kỹ năng nghề quốc gia.
· Rà soát toàn bộ Tiêu chuấn kỹ năng nghề Lắp đặt và bảo dưởng thiết bị hệ thống lạnh và điều hòa không khí do Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề xây dựng và đã được nghiệm thu. Lập phiếu khảo sát tại các cơ sở sản xuất để khảo sát về : Quy trình sản xuất, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Các vị trí làm việc, lực lượng lao động của nghề...
· Phân tích, tổng hợp các các ý kiến tham gia từ phía các cơ sở sản xuất.
· Phân tích Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề: Lắp đặt và bảo dưởng thiết bị hệ thống lạnh và điều hòa không khí, do Dự án giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề xây dựng và đã được nghiệm thu.
· Thảo luận và xây dựng bản phân tích nghề, phân tích công việc, lập bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
· Gửi bản phân tích nghề, phân tích công việc, bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh đến 25 chuyên gia (bao gồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) để xin ý kiến.
· Xây dựng phiếu tiêu chu ẩn THỰC hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
· Hội thảo về phiếu tiêu chuấn THỰC hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
· Gửi phiếu tiêu chuấn THỰC hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh đến 25 chuyên gia (bao g ồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) đe xin ý kiến.
· Tổng hợp ý kiến đóng góp của chuyên gia và chỉnh sửa phiếu tiêu chuấn THỰC hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
· Hội thảo về tiêu chuấn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. Thành phần hội thảo gồm có 35 cán bộ giảng viên các trường, cán bộ quản lý, kỹ sư ở các cơ sở sản xuất.
· Tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội thảo và chỉnh sửa tiêu chuấn kỹ năng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
· Hoàn chỉnh Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh và nộp Bộ Công thương đe chờ thấm định.
Tiêu chuấn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm vi ệc đe có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đối với người sử dụng lao động có cơ sở đe tuyen chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động. Các cơ sở dạy nghề có căn cứ đe xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp và tiếp cận chuấn kỹ năng nghề quốc gia. Ngoài ra, các cơ quan có th ấm quyền có căn cứ đe tổ chức THỰC hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY D ỰNG
	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1.
	Kim Xuân Phương
	Trường ĐHCN HN

	2.
	Trần Hữu Thể
	Trường ĐHCN HN

	3.
	Nguyễn Văn Sáng
	Trường ĐHCN HN

	4.
	Đỗ Nguyên Hưng
	Trường ĐHCN HN

	5.
	Văn Đăng Cảnh
	Trường ĐHCN HN

	6.
	Nguyễn Đức Nam
	Trường ĐHCN HN

	7.
	Nguyễn Ngọc Quý
	Trường ĐHCN HN

	8.
	Nguyễn Bá Lâng
	Trường ĐHCN HN

	9.
	Hoàng Hải
	Cty Nồi hơi Việt Nam

	10.
	Mai Thanh Bình
	Cty CP Công ngh ệ Điện lạnh Bình Minh

	11.
	Nguyễn Anh Tân
	Tập đoàn tầu thuỷ Việt Nam

	12.
	Bạch Tuyết Vân
	Trường CĐN CN Hà Nội

	13.
	Đỗ Trọng Hiển
	Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh

	14.
	Trần Hữu Thiết
	Trường BDCB Công thương TW
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	MÔ TẢ NGHỀ
TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
MÃ SỐ NGHỀ:	
Nghề “Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh” là nghề vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống lạnh dân dụng và công nghi ệp.
1- Nhiệm vụ
+ Vận hành hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp đảm bảo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
+ Nhận biết được dấu hiệu và xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng của thiết bị lạnh. Đưa ra được quy trình sửa chữa các hư hỏng đó.
+ Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng.
+ Bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi được trạng thái làm việc bình thường của hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp.
+ Tổ chức, điều hành được hoạt động của tổ, nhóm vận hành, sửa chữa và hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp.
+ Sử dụng các trang thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra cố.
+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, áp dụng các tiến bộ khoa học vào nghề đe nâng cao hiệu quả công việc.
2- Thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để THỰC hiện các công việc của
• 7	• o •	•	• o	•	•	o	•
nghề
+ Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị và các tài li ệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành có liên quan
+ Thiết bị cần lắp ráp thay thế.
+ Các vật liệu, vật tư dụng cụ cần thiết.
+ Các máy, thiết bị, dụng cụ.. .phục vụ công việc vận hành, sửa chữa, đo kiem.

3- [bookmark: bookmark2]Vị trí làm việc
Người học nghề “Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh” sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí:
Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và THỰC phấm...
Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...


DANH MỤC CÔNG VIỆC TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH MÃ SỐ NGHỀ:	

	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
1
	Bậc
2
	Bậc
3
	Bậc
4
	Bậc
5

	
	A
	Giao tiêp với khách hàng
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Gặp gỡ khách hàng
	
	
	x
	
	

	2
	A02
	Tư vân cho khách hàng
	
	
	
	x
	

	3
	A03
	Tho ả thuận với khách hàng
	
	
	
	
	x

	4
	A04
	Lập hợp đồng
	
	
	
	
	x

	5
	A05
	Thanh lý hợp đồng
	
	
	x
	
	

	6
	A06
	Bảo hành kêt quả công việc
	
	
	
	x
	

	
	B
	Vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp
	
	
	
	
	

	7
	B01
	Kiêm tra xác định tình trạng hệ thống máy và thi êt bị
	
	x
	
	
	

	8
	B02
	Vận hành hệ thống lạnh
	
	
	x
	
	

	9
	B03
	Điêu chỉnh các thông số cho phù hợp với yêu cầu công
	
	
	
	x
	

	10
	B04
	Ghi chép các thông s ố vận hành vào nhật ký vận hành hệ thống
	x
	
	
	
	

	11
	B05
	Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc của hệ thống
	
	
	
	x
	

	
	C
	Vận hành hệ thống lạnh thương nghiệp và dân dụng
	
	
	
	
	




	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
1
	Bậc
2
	Bậc
3
	Bậc
4
	Bậc
5

	12
	C01
	Kiêm tra hệ thống và cài đặt thông số vận hành
	
	x
	
	
	

	13
	C02
	Vận hành hệ thống lạnh
	x
	
	
	
	

	14
	C03
	Điêu chỉnh các thông số vận hành
	
	
	x
	
	

	15
	C04
	Ghi nhật ký vận hành hệ thống lạnh
	x
	
	
	
	

	16
	C05
	Xử lý các sự cố vận hành
	
	
	
	x
	

	
	D
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh công nghiệp
	
	
	
	
	

	17
	D01
	Kiêm tra thông số làm việc trên thiết bị và dụng cụ đo
	
	x
	
	
	

	18
	D02
	Kiêm tra tình trạng cách nhiệt băng thiết bị và hệ thống
	
	x
	
	
	

	19
	D03
	Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh
	x
	
	
	
	

	20
	D04
	Kiêm tra hệ thống đường ống tải nhiệt
	x
	
	
	
	

	21
	D05
	Kiêm tra thông số buồng chât tải
	
	x
	
	
	

	22
	D06
	Lập biên bản hiện trạng trước bảo dưỡng
	
	
	x
	
	

	23
	D07
	Bảo dưỡng máy nén
	
	
	x
	
	

	24
	D08
	Bảo dưỡng quạt dàn trao đổi nhiệt
	
	x
	
	
	

	25
	D09
	Bảo dưỡng máy bơm
	
	x
	
	
	

	26
	D10
	Bảo dưỡng bình trao đổi nhiệt
	
	x
	
	
	

	27
	D11
	Bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt
	x
	
	
	
	

	28
	D12
	Bảo dưỡng tháp giải nhiệt
	
	
	x
	
	




	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
1
	Bậc
2
	Bậc
3
	Bậc
4
	Bậc
5

	29
	D13
	Bảo dưỡng hệ thống môi chât lạnh
	x
	
	
	
	

	30
	D14
	Bảo dưỡng hệ thống ống giải nhiệt
	x
	
	
	
	

	31
	D15
	Bảo dưỡng buồng chât tải
	
	x
	
	
	

	32
	D16
	Bảo dưỡng bộ xử lý và câp nước bổ sung
	
	x
	
	
	

	33
	D17
	Bảo dưỡng hệ thống điện
	
	
	x
	
	

	34
	D18
	Hoàn thiện công tác b ảo dưỡng
	
	x
	
	
	

	35
	D19
	Vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số
	
	
	
	x
	

	36
	D20
	Lập biên bản sau tình trạng bảo dưỡng, đưa hệ thống vào sử dụng
	
	
	x
	
	

	
	E
	Bảo dưỡng máy lạnh thương nghiệp và dân dụng
	
	
	
	
	

	37
	E01
	Kiêm tra thông số làm việc trên thiêt bị và dụng cụ đo
	
	x
	
	
	

	38
	E02
	Kiêm tra tình trạng cách nhiệt trên thiêt bị và hệ thống
	
	x
	
	
	

	39
	E03
	Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh
	x
	
	
	
	

	40
	E04
	Lập biên bản hiện trạng trước bảo dưỡng
	
	
	x
	
	

	41
	E05
	Bảo dưỡng máy nén
	
	
	x
	
	

	42
	E06
	Bảo dưỡng quạt (dàn trao đổi nhiệt)
	
	x
	
	
	

	43
	E07
	Bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt
	x
	
	
	
	

	44
	E08
	Bảo dưỡng hệ thống ống dẫn môi chât lạnh
	x
	
	
	
	




	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
1
	Bậc
2
	Bậc
3
	Bậc
4
	Bậc
5

	45
	E09
	Bảo dưỡng buồng chât tải
	x
	
	
	
	

	46
	E10
	Bảo dưỡng hệ thống điện
	
	
	x
	
	

	47
	E11
	Hoàn thiện công tác b ảo dưỡng
	
	
	
	x
	

	48
	E12
	Vận hành, thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số
	
	
	
	x
	

	49
	E13
	Lập biên bản tình trạng sau bảo dưỡng, đưa thiết bị vào sử dụng
	
	
	x
	
	

	
	F
	Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp
	
	
	
	
	

	50
	F01
	Thu thập thông tin
	
	x
	
	
	

	51
	F02
	Xem xét THỰC tế hiện trạng thiết bị, hệ thống và các thông số môi trường
	
	
	x
	
	

	52
	F03
	Kiêm tra các phần việc có liên quan đến sự cố và tình trạng thiết bị sự cố
	
	x
	
	
	

	53
	F04
	Phân tích tìm nguyên nhân h ư hỏng
	
	
	x
	
	

	54
	F05
	Lập quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng
	
	
	x
	
	

	55
	F06
	Sửa chữa máy nén píttông
	
	
	
	x
	

	56
	F07
	Thay thế clapê
	
	
	x
	
	

	57
	F08
	Thay thế xéc măng
	
	
	
	x
	

	58
	F09
	Thay thế các loại van
	
	
	x
	
	

	59
	F10
	Thay thế biên, trục khuỷu
	
	
	x
	
	

	60
	F11
	Thay thế bạc biên, ổ trục
	
	
	x
	
	




	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
1
	Bậc
2
	Bậc
3
	Bậc
4
	Bậc
5

	61
	F12
	Sửa chữa, thay thê bơm dầu
	
	
	
	x
	

	62
	F13
	Thay thê động cơ máy nén
	
	
	x
	
	

	63
	F14
	Sửa chữa, thay thê nối trục, dây cu roa
	x
	
	
	
	

	64
	F15
	Sửa chữa, thay thê phin lọc cơ
	
	
	x
	
	

	65
	F16
	Sửa chữa chống rung, ồn ở máy nén
	
	
	
	x
	

	66
	F17
	Sửa chữa máy nén tua bin
	
	
	
	
	x

	67
	F18
	Sửa chữa máy nén trục vít
	
	
	
	
	x

	68
	F19
	Sửa chữa ống dàn ngưng, dàn bốc hơi bị thủng
	
	x
	
	
	

	69
	F20
	Điêu chỉnh nồng độ nước muối
	x
	
	
	
	

	70
	F21
	Sửa chữa năp bít bị chảy dầu
	
	
	x
	
	

	71
	F22
	Thay thê van tiêt lưu các loại
	
	
	x
	
	

	72
	F23
	Sửa chữa các loại bình chứa
	
	
	x
	
	

	73
	F24
	Sửa chữa các dụng cụ đo kiêm và điêu chỉnh
	
	
	
	
	x

	74
	F25
	Phục hồi các giá trị bảo vệ an toàn
	
	
	
	x
	

	75
	F26
	Lập biên bản sau sửa chữa
	
	
	x
	
	

	
	G
	Sửa chữa máy lạnh thương nghiệp và dân dụng
	
	
	
	
	

	76
	G01
	Thu nhập thông tin từ catalogue và những kinh nghi ệm THỰC tê
	x
	
	
	
	

	77
	G02
	Xem xét hiện trạng thiêt bị, hệ thống và thông số môi trường
	x
	
	
	
	




	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
1
	Bậc
2
	Bậc
3
	Bậc
4
	Bậc
5

	78
	G03
	Kiêm tra thiết bị
	
	x
	
	
	

	79
	G04
	Thay thế van tiết lưu
	
	
	x
	
	

	80
	G05
	Sửa chữa, thay thế phin sây lọc
	
	x
	
	
	

	81
	G06
	Thay thế Thermostat
	x
	
	
	
	

	82
	G07
	Thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ
	
	x
	
	
	

	83
	G08
	Thay thế động cơ máy nén, động cơ quạt
	
	
	x
	
	

	84
	G09
	Thay block máy nén h ỏng
	
	x
	
	
	

	85
	G10
	Sửa chữa động cơ không quay
	
	
	x
	
	

	86
	G11
	Sửa chữa động cơ quay chậm
	
	
	x
	
	

	87
	G12
	Sửa chữa máy nén không quay
	
	
	
	x
	

	88
	G13
	Phục hồi các giá trị bảo vệ an toàn
	
	
	
	x
	

	89
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: GẶP GỠ KHÁCH HÀNG Mã số Công việc: A01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
-Nắm bắt các nhu cầu của khách hàng.
-Tạo niềm tin cho khách hàng.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Gặp đúng khách hàng, không khí giao ti ếp thân thiện, cởi mở.
· Chú ý lắng nghe, hiêu đúng và ghi chép đầy đủ các nhu cầu của khách hàng
· Trao đổi với khách hàng, gi ới thiệu năng lực của đơn vị mình, các sản phấm, dịch vụ mà đơn vị mình cung câp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Giao tiếp, tra cứu và xử lý thông tin.
· Nghe, hiêu, đoán ý khách hàng, ghi chép.
· Thuyết phục, sưu tầm, lưu trữ, trình duyệt các tài liệu liên quan đê tạo không khí tin tưởng cho khách hàng
2. Kiến thức
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, hiêu biết về tin học.
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, nắm vững tính năng, các chỉ tiêu kỹ thuật, các ưu nhược điêm của các sản phâm trong hệ thống máy lạnh mà đơn vị mình tiếp thị và cung câp cho khách hàng.
· Nắm vững năng lực của đơn vị mình, hiêu rõ các dịch vụ, thiết bị mà đơn vị mình có.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Điện thoại, máy tính, máy fax, phương tiện di chuyên thích hợp...
-Sổ tay ghi chép.
· Hồ sơ, quảng cáo, các hợp đồng điên hình đã THỰC hiện của đơn vị, các bản CATALOG của các thiêt bị lạnh, các bản báo giá các dịch vụ, sản phấm mà đơn vị mình cung câp.
I. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các thông tin đầy đủ vê khách hàng
	- Vân đáp

	- Ghi chép đầy đủ các nhu cầu của khách.
	- Trực quan đánh giá



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG Mã số Công việc: A02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tìm hiêu điều kiện cụ thê của hộ tiêu thụ lạnh, hệ thống máy lạnh mà khách hàng cần vận hành, kiêm tra, sửa chữa, nâng câp...
· Tính toán kiêm tra năng suât lạnh khi cần thiết
· Tính toán sơ bộ tổng chi phí
· Đưa ra các phương án cho khách hàng lựa chọn
· Đưa ra lời khuyên cho lựa chọn cuối cùng của khách hàng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Mô tả lại được đúng điều kiện cụ thê của hộ tiêu thu lạnh, hệ thống máy lạnh
· Có số liệu năng suât lạnh, thiết bị của hệ thống lạnh đạt tiêu chuấn đê so sánh với hệ thống máy lạnh cần bảo dưỡng, sửa chữa, nâng câp..
· Có số liệu tổng chi phí
· Có các phương án cho khách hàng lựa chọn
· Được sự ghi nhận của khách hàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Nghe, hiêu, đoán ý, ghi chép
· Tính toán, tra cứu số liệu
· Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.
2. Kiến thức
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện.
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, bố trí nội thât
· Tính toán cân b ằng nhiệt, tính chọn hệ thống máy lạnh, tính toán ki êm tra hệ thống máy lạnh, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống cung câp điện cho hệ thống máy lạnh cũng như bản thân hệ thống máy lạnh đó
· Phương pháp tính chi phí
· Hiêu biêt vê đặc tính các s ản phấm, thiêt bị, dịch vụ mà đơn vị mình cung câp
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Sổ tay ghi chép, thước đo, dụng cụ đo, la bàn, giây bút..
· Máy tính, bảng biêu, phần mêm chuyên dụng...
· Bảng giá thành các thiêt bị, máy , vật tư, vật liệu cập nhật nhât
· Các bảng biêu cung câp dịch vụ, catalog các thiêt bị
· Địa chỉ và các thông tin liên hệ
V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Mô tả đầy đủ điêu kiện cụ thê của hộ tiêu thụ lạnh, hệ thống máy lạnh cần bảo dưỡng sửa chữa, nâng câp
	- Vân đáp, hoặc kiêm tra trăc nghiệm

	- Tính toán được năng suât lạnh, thiêt bị của hệ thống lạnh đạt ti êu chuấn đê so sánh với hệ thống máy lạnh cần bảo dưỡng, sửa chữa, nâng câp..
	- Kiêm tra số liệu tính toán.

	- Tính toán được tổng chi phí
	- Kiêm tra số liệu tính.

	- Đưa ra được các phương án cho khách hàng lựa chọn
	- Trực quan đánh giá

	- Có được sự đồng ý của khách h àng.
	- Trực quan đánh giá



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG Mã số Công việc: A03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Thoả thuận về giá cả sản phấm, dịch vụ THỰC hiện
· Thoả thuận về thời gian, điều kiện bảo hành sản phấm, dịch vụ THỰC hiện
· Thoả thuận về phương thức giao nhận vật tư, thiết bị, phương thức thanh toán
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Đưa ra được đơn giá về thiết bị, vật tư, dịch vụ... thoả thuận được viết bằng văn bản
· Xác định được thời gian hoàn thành dịch vụ, sản phấm; thời gian, điều kiện bảo hành dịch vụ, sản phấm
· Xác định được phương thức giao nhận thiết bị, vật tư, phương thức thanh toán
· Được sự thống nhât của hai bên.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, thuyết phục, ghi chép nhanh, tính toán
· Lập kế hoạch, phân công công việc, chỉ đạo sản xuât
2. Kiến thức
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, chuyên sâu về cung câp điện.
· Có kiến thức cơ bản về kí kết hợp đồng, lập kế hoạch, tổ chức sản xuât, kế toán và thuế
-Nắm vững các thông tin v ề thời tiết, giao thông...

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Báo giá chu ấn của sản phấm, dịch vụ. Mẫu thoả thuận cung câp dịch vụ
· Các bản ghi nhớ, phiêu bảo hành thiêt bị, dịch vụ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đơn giá vê thiêt bị, vật tư, dịch vụ..đúng đơn giá quy định của xí nghiệp
	- Kiêm tra, so sánh đơn giá vê thiêt bị, vật tư, dịch vụ so với đơn giá theo quy định của xí nghiệp.

	- Xác định được thời gian ho àn thành dịch vụ, sản phấm; thời gian, điêu kiện bảo hành dịch vụ, sản phấm
	- Kiêm tra, cân đối thời gian ho àn thành dịch vụ, sản phấm với điêu kiện THỰC tê của xí nghiệp

	- Xác định được phương thức giao nhận thiêt bị, vật tư, phương thức thanh toán
	- Đối chiêu với khả năng THỰC hiện của xí nghiệp

	- Được sự đồng ý của hai b ên.
	- Trực quan đánh giá




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: LẬP BẢN HỢP ĐỒNG Mã số Công việc: A04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tính toán tổng chi phí
· Lập bản hợp đồng
· Trình ký hợp đồng
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định được tổng số tiền cần thanh toán
· Có bản hợp đồng
· Bản hợp đồng được hai bên ký.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Tính toán, tra cứu, lưu trữ
· Giao tiếp, ứng xử ngoại giao.
2. Kiến thức
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện.
· Kiến thức về kế toán, ký kết hợp đồng
· Văn hoá giao tiếp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Máy tính, bảng giá thành thiết bị, vật tư, vật liệu dịch vụ được sử dụng, biêu thuế, biêu giá nhân công
· Biêu mẫu, bản hợp đồng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


 
This document was created using
	rr\* A 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Có số liệu tổng số tiên cần được thanh toán
	· Kiêm tra trực tiêp vê tổng số tiên quy định tong hợp đồng.
· Vân đáp, trăc nghiệm.

	- Có bản hợp đồng đúng qui định
	- Đọc và kiêm tra các điêu khoản ghi trên hợp đồng.

	- Bản hợp đồng được hai bên ký.
	- Quan sát THỰC hiện.























TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: THANH LÝ HỢP ĐỒNG Mã số Công việc: A05

I. 		MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tổng hợp được các kết quả đã THỰC hiện, các điều khoản trong hợp đồng đã ký
· Đối thoại với khách hàng khi có phát sinh c ụ thê
· Thoả thuận với khách hàng về những phát sinh cụ thê
· Lập biên bản nghiệm thu
· Thanh lý hợp đồng
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian, phương thức THỰC hiện hợp đồng
· Phân tích và ghi chép được các vân đề phát sinh cụ thê ở cả hai bên.
· Có được bản ghi nhớ thoả thuận được hai bên nhât trí.
· Biên bản nghiệm thu khi THỰC hiện các điều khoản của hợp đồng.
· Lập bản thanh lý hợp đồng.
III.CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

	



1. Kỹ năng
· Kiêm tra, giám sát, quan sát, ghi chép
· Giao tiếp, thuyết trình, hiêu, đoán ý, lưu trữ..
· Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.
· Lập được các biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
2. Kiến thức
· Có các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện,
· Kế toán, tổ chức sản xuât, an toàn điện lạnh, lao động
· Bố trí nội thât, văn hoá giao tiếp.
III. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Bản hợp đồng, các trang thiêt bị, dụng cụ, vật tư, nhân công... phục vụ cho hợp đồng đã ký kêt
· Máy tính, sổ tay, giây bút, các dụng cụ đo kiêm -Bản ghi nhớ tho ả thuận.
· Mẫu thanh lý hợp đồng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Ghi chép được các van đê phát sinh cụ thê ở cả hai b ên
	- Trực quan đánh giá

	- Có được bản ghi nhớ thoả thuận vê các vân đê phát sinh được hai bên nhât trí
	- Đọc nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận và kiêm tra chữ ký của người đại diện hai b ên.

	- Có biên bản nghiệm thu đầy đủ các hạng mục
	- Kiêm tra nội dung biên bản nghiệm thu có bảo đảm tính pháp lý không.

	- Bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký
	- Kiêm tra nội dung các điêu khoản trong thanh lý hợp đồng với bản hợp đồng đã ký có bảo đảm tính pháp lý không.


· 
  


























	TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: BẢO HÀNH KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Mã số Công việc: A06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
· Kiêm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành
· Xác định nguyên nhân hư hỏng
· Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng
· Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa
· Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành
· Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian THỰC hiện
· Lập báo cáo.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.
· Nêu rõ được bản chât hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
· Lập phương án sửa chữa, thay thế.
· Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa
· Tính tổng chi phí ( kê cả thuế)
· Được khách hàng đồng ý.
· Lập bản báo cáo.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Nhận thức và phán đoán được các vân đề khi THỰC hiện bảo hành
· Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.
· Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiêm.
· Thống kê, tính toán
2. Kiến thức
· Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán
· Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,
· Có các kiên thức chuyên nghành vê kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiên thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.
· Phương pháp lập các loại văn bản.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu kiêm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt THỰC hiện
· Các thiêt bị, dụng cụ kiêm tra chuyên ngành
· Bảng giá các thiêt bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng
· Bản báo cáo.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác danh mục các thiêt bị, chi tiêt được bảo hành, điêu kiện bảo hành, thời gian bảo h ành.
	- Quan sát THỰC hiện

	- Xác định được, nguyên nhân hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa, thay thê.
	- Trực quan đánh giá

	- Bản danh mục các thiêt bị, chi tiêt cần thay thê, sửa chữa
	- Kiêm tra dối chiêu trực tiêp các thiêt bị, chi tiêt hư hỏng cần thay thê, sửa chữa.

	· Bản tính tổng chi phí ( kê cả thuê)
· Được khách hàng đồng ý.
	- Kiêm tra số liệu tính toán.

	- Có bản báo cáo tổng hợp
	- Đối chiêu số liệu báo cáo tổng với bản danh mục các thiêt bị, chi tiêt được bảo hành, với tổng chi phí bảo hành...



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ

Mã số Công việc: B01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiêm tra xác định tình trạng chung của hệ thống
· Kiêm tra xác định tình trạng điện nguồn, điện điều khiên
· Kiêm tra xác định tình trạng của máy nén và thi ết bị
· Kiêm tra xác định tình trạng thiết bị điện và tự động
· Kiêm tra tình trạng ga, dầu, nước làm mát, chât tải lạnh ...
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Đánh giá được tình trạng chung của hệ thống máy và thiết bị lạnh
· Đánh giá được tình trạng của điện nguồn, điện điều khiên
· Đánh giá được tình trạng của các thiết bị điện và tự động
· Đánh giá được tình trạng của ga, dầu, nước làm mát, chât tải lạnh ...
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, nhận biết tình trạng của hệ thống máy và thiết bị
· Đọc được đồng hồ, mắt ga ...
2. Kiến thức
· Nguyên lý vận hành hệ thống lạnh
· Nguyên lý câu tạo, hoạt động của các thiết bị lạnh
· Nguyên lý câu tạo, hoạt động của các thiết bị điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Bản vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ thống -Bản vẽ nguyên lý c âu tạo thiết bị
· Nhật ký vận hành
· Dụng cụ kiêm tra chuyên dụng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đánh giá đúng tình trạng chung của hệ thống máy và thiết bị lạnh
	Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra

	- Đánh giá đúng tình trạng của các thiết bị điện và tự động
	Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra

	- Đánh giá đúng tình trạng của ga, dầu, nước làm mát, ch ât tải lạnh ...
	Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra

	- Đánh giá đúng tình trạng của điện nguồn, điện điều khiên
	Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH Mã số Công việc: B02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Câp điện, câp nước giải nhiệt, chât tải lạnh ...
· Thử đóng ngăt máy nén, lăng nghe tiêng động lạ, rung động bât thường đê kịp thời xử lý khi có sự cố
· Cho máy nén và toàn b ộ hệ thống làm việc theo quy trình vận hành không tải và có tải
· Xác định chê độ làm việc ổn định của hệ thống
· Xác định các thông số điện làm việc ổn định
II. CÁC  TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:
· Câp đúng nguồn điện theo yêu cầu của hệ thống
· Phát hiện được bât thường của máy qua rung động và tiêng kêu
· Vận hành đúng quy trình
· Xác định được chê độ làm việc ổn định của hệ thống
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Đóng, ngăt điện cho bơm quạt
· Đóng, ngăt điện cho máy nén và h ệ thống -Vận hành hệ thống thiêt bị thành thạo
· Sử dụng thành thạo áp kê, nhiệt kê
· Sử dụng thành thạo các thiêt bị đo điện
2. Kiến thức -Vận hành bơm q uạt -Vận hành máy nén l ạnh -Vận hành hệ thống lạnh
· THỰC hành đo điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Bảng điêu khiên
· Áp kế, Nhiệt kế
· Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Nguồn điện được câp đúng theo yêu cầu của hệ thống
	- Dùng thiết bị đo đánh giá thông số nguồn điện

	- Phát hiện đúng bât thường của máy
	- Quan sát và lắng nghe tiếng động khi vận hành

	- Vận hành hệ thống đúng quy trình
	- Kiêm tra quy trình vận hành của thiết kế đã đề ra

	- Xác định đúng chế độ làm việc ổn định của hệ thống
	- Kiêm tra các thông số làm việc của hệ thống thông qua các thi ết bị đo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG S Ố CHO PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CÔNG NGH Ệ Mã số Công việc: B03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ
· Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ.
· Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh
· Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống
· Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn
· Điêu chỉnh các thiêt bị tự động
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Lập được bảng các thông số vận hành chính xác
· Điêu chỉnh được van tiêt lưu
· Điêu chỉnh được thermostat
· Điêu chỉnh được van câp nước giải nhiệt cho bình ngưng
· Điêu chỉnh được đồng hồ phá băng tự động
· Điêu chỉnh được van xả khí không ngưng cho hệ thống
· Điêu chỉnh được mức lỏng trong các thiêt bị
· Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thu thập được số liệu
· Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu
· Điêu chỉnh thành thạo thermostat
· Điêu chỉnh thành thạo van câp nước giải nhiệt bình ngưng
· Điêu chỉnh thành thạo đồng hồ phá băng
· Điêu chỉnh thành thạo hệ thống xả khí không ngưng
· Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động
2. [bookmark: bookmark3]Kiến thức
· Quan sát và ghi chép
· Nguyên lý làm việc của van tiết lưu
· Nguyên lý ho ạt động của thermostat
· Nguyên lý làm việc của thiết bị ngưng tụ
· Nguyên lý làm việc của đồng hồ phá băng
· Nguyên lý làm việc của van xả khí
· Nguyên lý làm việc của các thiết bị
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Bảng và đồ thị của ga lạnh
· Kìm, Tuốc nơ vít
· Dụng cụ chuyên dụng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng thông số vận hành
	Quan sát thông qua các thi ết bị đo

	- Điều chỉnh van tiết lưu đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh van tiết lưu

	- Điều chỉnh thermostat đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh thermostat

	- Điều chỉnh van câp nước giải nhiệt bình ngưng đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh van câp nước

	- Điều chỉnh đồng hồ phá băng tự động đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh đồng hồ phá băng

	- Điều chỉnh van xả khí không ngưng cho hệ thống đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh van xả khí không ngưng

	- Điều chỉnh mức lỏng trong các thi ết bị đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh mức lỏng trong các thiết bị

	- Điều chỉnh các thiết bị tự động đúng quy trình
	Quan sát quá trình điều chỉnh các thiết bị tự động



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: GHI CHÉP CÁC THÔNG S Ố VẬN HÀNH VÀO NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Mã số Công việc: B04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Ghi nhật ký vận hành
· Ghi kêt luận chung vê sự hoạt động của hệ thống
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
Ghi chính xác các thông s ố:
· Thời gian chạy, dừng
· Chê độ nhiệt độ buồng lạnh, chât tải lạnh
· Nhiệt độ ngưng tụ
· Nhiệt độ bay hơi
· Nhiệt độ đầu đẩy
· Nhiệt độ nước làm mát bình ngưng
· Điện áp/dòng điện làm việc
· Các sự cố khi vận hành như mât điện, mât nước, mât ga, mât dầu ...
Kêt luận được vê sự hoạt động của hệ thống như:
· Hệ thống hoạt động ổn định hay không ổn định
· Ghi chú vê máy nén
· Ghi chú vê thiêt bị ngưng tụ
· Ghi chú vê thiêt bị bay hơi
· Ghi chú vê thiêt bị tiêt lưu
· Ghi chú vê buồng lạnh ...


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Đọc và ghi được các thông số vận hành
· Vận hành thành thạo hệ thống lạnh
2. [bookmark: bookmark4]Kiến thức
· Cánh sử dụng áp kê, nhiệt kê, rơle thời gian, vôn kê, ampe kê -Vận hành hệ thống lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Áp kê, nhiệt kê, rơle thời gian, vôn kê
· Bảng điêu khiên, bảng hiên thị
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Ghi chính xác và đầy đủ các thông số vận hành
	- Quan sát thông qua các thiêt bị đo

	- Ghi chính xác và đầy đủ các sự cố xảy ra
	- Quan sát thông qua các thiêt bị đo

	- Ghi chính xác và đầy đủ vê sự hoạt động của các thiêt bị
	- Quan sát thông qua các thiêt bị đo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên
Công việc: XỬ LÝ Sự CỐ VẬN HÀNH Mã số
Công việc: B05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xử lý khi mât nước đột ngột
· Xử lý khi mât điện đột ngột
· Xử lý khi áp su ât ngưng tụ tăng không b ình thường
· Xử lý khi áp suât bay hơi tăng, giảm
· Nạp, xả dầu, thay dầu
· Nạp, xả ga
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Ngắt được các tiếp điêm điện, khoá các van theo yêu c ầu kỹ thuật
· Điều chỉnh được áp suât ngưng tụ về giá trị cho phép
· Điều chỉnh được áp suât bay hơi về mức quy định
· Phát hiện được thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn
· Phát hiện thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Xử lý thành thạo sự cố mât nước đột ngột
· Xử lý thành thạo khi mât điện đột ngột
-Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...
· Nạp, xả dầu thành thạo
· Nạp, xả ga thành thạo
2. Kiến thức -Vận hành hệ bơm -Vận hành hệ thống điện -Vận hành hệ thống lạnh
· Quy trình thay thế phin sây lọc
· Quy trình nạp, xả, thay dầu
· Quy trình nạp, xả ga
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ chuyên dụng -Bộ đèn hàn
· Bộ van nạp
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Ngắt các tiếp điêm điện, khoá các van đúng theo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát quá trình thao tác

	- Điều chỉnh áp suât ngưng tụ, bay hơi về giá trị cho phép
	Quan sát trên thi ết bị đo

	- Phát hiện sự thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn
	Quan sát trên thiết bị đo

	- Phát hiện sự thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn
	Quan sát trên thiết bị đo



TIÊU CHU ẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: KIỂM TRA HỆ THỐNG VÀ CÀI ĐẶT THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: C01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiêm tra nguồn điện và các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh
· Kiêm tra sự hoạt động của các thiêt bị hiên thị: Nhiệt kê, Áp kê, Lưu lượng kê, Đèn báo dừng, Đèn báo làm việc, Đèn báo hỏng...
· Kiêm tra và cài đặt các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của thiêt bị tự động: Rơ le nhiệt, Rơ le áp suât, Rơ le hiệu áp suât dầu, Đồng hồ xả băng...
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định được các thông s ố nguồn điện và các thông s ố kỹ thuật THỰC tê của hệ thống lạnh
· Cài đặt được chính xác các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiêt bị tự động
· Phát hiện được các hư hỏng của các thiêt bị hiên thị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Đo và xác định được các thông số kỹ thuật THỰC tê của hệ thống lạnh
· Kiêm tra được các hư hỏng và cài đặt được các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiêt bị tự động
· Kiêm tra và hiệu chỉnh được các dụng cụ hiên thị
2. Kiến thức
· Câu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh
· Phương pháp kiêm tra thông số và cài đặt các thiêt bị tự động, hiên thị
· Cách đo các thông số nguồn điện và cách xác định thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 -Vạn năng kê hoặc ôm kê, ampe kê, vôn kê,...
· Catalog máy ho ặc hướng dẫn, thuyêt minh vận hành
· Các dụng cụ cơ khí: cờ lờ, mỏ lêt, tuốc nơ vít...
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh g iá
	Cách thức đánh giá

	- Đo và xác định chính xác thông s ố nguồn điện và các thông s ố kỹ thuật THỰC tế của hệ thống lạnh
	- Kiêm tra trực tiếp thông số nguồn điện như điện áp và các phụ kiện: bằng đồng hồ vạn năng, Ampe kìm, Ôm kế,... và đối chiếu với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

	- Cài đặt đúng các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiết bị tự động
	- Quan sát trực tiếp các thông số cài đặt và so sánh với thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian.) của các thiết bị tự động với thông số quy định

	- Hiệu chỉnh chính xác các hư hỏng của các thiết bị hiên thị
	- Kiêm tra trực tiếp bằng nhiệt kế, áp kế, lưu lượng kế ... và so sánh với thông số làm việc bình thường của các thiết bị hiên thị



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH Mã số Công việc: C02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Câp điện, câp nước giải nhiệt, chât tải lạnh ...
· Thử đóng ngắt máy nén, lắng nghe tiêng động lạ, rung động bât thường đê kịp thời xử lý khi có sự cố
· Cho máy nén và toàn b ộ hệ thống làm việc theo quy trình vận hành không tải và có tải
· Xác định chê độ làm việc ổn định của hệ thống
· Xác định các thông số vê điện làm việc ổn định
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Nguồn điện sẵn sàng cho vận hành nước giải nhiệt và chât tải lạnh
· Phát hiện được bât thường của máy qua rung động và tiêng kêu -Vận hành đúng quy tr ình
· Xác định được chê độ làm việc ổn định của hệ thống
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Đóng, ngắt điện cho bơm, quạt
· Đóng, ngắt điện cho máy nén và hệ thống
· Thao tác vận hành hệ thống thiêt bị thành thạo
· Sử dụng thành thạo áp kê, nhiệt kê
· Sử dụng thành thạo các thiêt bị đo điện
2. Kiến thức
· Quy định, quy phạm an toàn điện
· Phương pháp vận hành máy lạnh không tải và có tải
· THỰC hành đo điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyêt minh vận hành hệ thống lạnh
· Các thiêt bị bảo hộ lao động
· Áp kế, Nhiệt kế
· Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sẵn sàng cho vận hành nước giải nhiệt và chât tải lạnh
	- Quan sát trực tiếp các đồng hồ hiên thị trên hệ thống đường ống giải nhiệt và chât tải lạnh.

	- Đúng hiện tượng bât thường của máy
	- Đo trực tiếp bằng thiết bị đo độ rung và độ ồn. So sánh với chế độ làm việc bình thường của hệ thống

	- Đúng quy trình vận hành
	- Kiêm tra trực tiếp các thông s ố vận hành trên các đồng hồ và so sánh với quy trình vận hành như thiết kế đã đề ra

	- Đúng chế độ làm việc ổn định của hệ thống
	- Xác định trực tiếp thông số làm việc của hệ thống thông qua các thiết bị đo như: Áp kế, nhiệt kế, lưu lượng kế, vôn kế, ampe kế,.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẬP BẢNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: C03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xây dựng và lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ
· Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ quá nhiệt hơi hút
· Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh
· Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống
· Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn
· Điêu chỉnh các thiêt bị tự động
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Lập được bảng các thông số vận hành chính xác
· Điêu chỉnh được van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt cho bình ngưng
· Điêu chỉnh được đồng hồ phá băng tự động, chấn đoán được thời gian vàchu kỳ phá băng
· Điêu chỉnh được van xả khí không ngưng cho hệ thống, mức lỏng trong các thiêt bị, các thiêt bị tự động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thu thập được số liệu
· Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt bình ngưng, đồng hồ phá băng, hệ thống xả khí không ngưng
· Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động
2. Kiến thức
· Quan sát và ghi chép
· Hiêu nguyên lý vận hành máy lạnh
· Nguyên lý làm việc của van tiết lưu
· Nguyên lý ho ạt động của thermostat, thiết bị ngưng tụ, đồng hồ phá băng, van xả khí, thiết bị tự động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Bảng và đồ thị của gas lạnh
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Catalog về các thiết bị điều khiên như Rơle nhiệt độ, Rơle áp suât cao, Rơle áp suât thâp, Rơle mức lỏng.
· Kìm, Tuốc nơ vít, Clê, Mỏ lết
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đúng thông số vận hành
	- Quan sát trực tiêp và so sánh với bảng thông số vận hành của nhà thiêt kê

	- Đúng quy trình điêu chỉnh van tiêt lưu
	- Kiêm tra trực tiêp và so sánh với quy trình của nhà sản suât

	- Đúng quy trình điêu chỉnh thermostat
	- Kiêm tra trực tiêp bằng nhiệt kê và so sánh với quy trình của nhà sản suât

	- Đúng quy trình điêu chỉnh van câp nước giải nhiệt bình ngưng
	- Kiêm tra trực tiêp bằng lưu lượng kê và so sánh với quy trình công nghệ

	- Đúng quy trình điêu chỉnh đồng hồ phá băng tự động
	- Kiêm tra trực tiêp bằng nhiệt kê, đồng hồ tính thời gian và so sánh với quy trình của nhà sản suât

	- Đúng quy trình điêu chỉnh van xả khí không ngưng cho hệ thống
	- Kiêm tra trực tiêp bằng áp kê và so sánh với quy trình của nhà sản xuât

	- Đúng quy trình điêu chỉnh mức lỏng trong các thiêt bị
	- Quan sát trực tiêp và so sánh với quy trình của nhà thiêt kê đê ra

	- Đúng quy trình điêu chỉnh các thiêt bị tự động
	- Quan sát trực tiêp và so sánh với quy trình của nhà sản xuât



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: GHI NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH
Mã số Công việc: C04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Ghi nhật ký vận hành
· Ghi kết luận chung về sự hoạt động của hệ thống
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN Ghi chính xác các thông s ố:
· Thời gian chạy, dừng
· Chế độ nhiệt độ buồng lạnh, chât tải lạnh
· Nhiệt độ ngưng tụ
· Nhiệt độ bay hơi/nhiệt độ hút
· Nhiệt độ đầu đẩy
· Nhiệt độ nước làm mát bình ngưng/đầu máy nén
· Áp suât ngưng tụ, áp suât bay hơi, áp suât trung gian, hiệu áp suât dầu
· Điện áp/dòng điện làm việc
· Độ rung và độ ồn bât thường của máy
· Các sự cố khi vận hành như mât điện, mât nước, mât ga, mât dầu ...
Kết luận được về sự hoạt động của hệ thống như:
· Hệ thống hoạt động ổn định hay không ổn định
· Ghi chú về máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, buồng lạnh ...
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Đọc và ghi được các thông số vận hành -Vận hành thành thạo hệ thống lạnh
2. Kiến thức
· Cánh sử dụng áp kế, nhiệt kế, timer, vôn kế, ampe kế...
· Hiêu câu tạo dụng cụ đo và phương pháp đo độ rung, độ ồn của máy -Vận hành hệ thống lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Giây bút và nhật ký vận hành
· Các dụng cụ đo độ ồn, độ rung
· Áp kế, Nhiệt kế, Timer, Vôn k ế
· Bảng điều khiên, bảng hiên thị
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đầy đủ và chính xác các thông s ố vận hành
	- Kiêm tra trực tiếp

	- Xác định đầy đủ các sự cố xảy ra
	- Kiêm tra trực tiếp

	- Đúng và đầy đủ, chính xác về sự hoạt động của hệ thống
	- Kiêm tra trực tiếp và so sánh với bảng thông số vận hành của nhà thiết kế



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: XỬ LÝ CÁC Sự CỐ VẬN HÀNH Mã số Công việc: C05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xử lý khi mât nước, mât điện đột ngột
· Xử lý khi áp su ât ngưng tụ tăng
· Xử lý khi áp suât bay hơi tăng/giảm
· Xử lý hành trình ấm
· Xử lý thay thê phin sây lọc
· Xử lý nạp dầu, xả dầu và thay dầu
· Xử lý nạp ga, xả ga
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Dừng được hệ thống kịp thời
· Ngắt được các tiêp điêm điện, thao tác khoá các van theo yêu c ầu kỹ thuật
· Đưa được áp suât ngưng tụ, áp suât bay hơi vê mức quy định
· Phát hiện được hiện tượng máy nén hút lỏng và xử lý tốt sự cố
· Phát hiện hư hỏng và xử lý được việc thay thê phin sây lọc
· Phát hiện được thừa, thiêu dầu và tiên hành nạp, xả dầu an toàn
· Phát hiện thừa, thiêu ga và tiên hành nạp, xả ga an toàn
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Xử lý thành thạo sự cố mât nước, mât điện đột ngột
-Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...
· Phán đoán được sự cố và xử lý thành thạo
· Thay thê được phin sây lọc
· Thao tác thành thạo việc nạp dầu và xả dầu
· Thao tác thành thạo nạp ga và xả ga
2. Kiến thức
-Vận hành hệ thống bơm, hệ thống điện và hệ thống lạnh
· Quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sây lọc
· Quy trình nạp, xả và thay dầu
· Quy trình nạp và xả ga
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh
 -Bộ đèn hàn
· Bộ van nạp, dầu, môi chât lạnh
· Đồng hồ vạn năng, các dụng cụ sửa chữa điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đảm bảo thời gian xử lý sự cố cho phép
	- Kiêm tra trực tiếp

	- Xử lý đúng sự cố theo đúng quy trình kỹ thuật
	- Quan sát trực tiếp và so sánh với quy trình công nghệ

	- Đúng quy trình vận hành
	- Kiêm tra trực tiếp bằng nhiệt kế, áp kế, lưu lượng kế, ampe kế, vôn kế,...và so sánh với quy trình thiết kế đề ra

	- Phát hiện đúng nguyên nhân
	- Kiêm tra trực tiếp



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA MÁY BẰNG DỤNG CỤ ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO
Mã số Công việc: D01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiêm tra thông số nhiệt độ, áp suât cài đặt trên các thiêt bị điêu khiên tự động
· Đọc, ghi chép thông số trên đồng hồ đo và so sánh với các thông số tiêu chuấn quy định
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Đọc đúng thông số trên thang đo và không bỏ sót các thông số
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc
· Xác định đúng nguyên nhân sai số giữa các thông số đo được THỰC tê so với các thông số tiêu chuấn quy định
· Cài đặt lại các thông số sai lệch đúng yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghê cơ khí và các thiêt bị đo
· Xác định được vị trí lắp đặt các thiêt bị đo
2. Kiến thức
· Câu tạo, nguyên lý làm việc của các thiêt bị đo, dụng cụ đo
· Cách sử dụng dụng cụ đo, thiêt bị đo
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Sơ đồ nguyên lý và thuyêt minh vận hành máy lạnh
· Nhật ký vận hành máy l ạnh
· Dụng cụ và thiêt bị đo kiêm
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông số trên thiêt bị đo, dụng cụ đo chính xác90
	- Quan sát, kiêm tra trực tiêp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiêt bị đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác
	- Kiêm tra số liệu đo được THỰC tê được tổng hợp trong sổ ghi chép

	- Xác định đúng nguyên nhân sai lệch các thông số và cài đặt, hiệu chỉnh lại các thông số sai lệch đạt yêu cầu kỹ thuật
	· Phỏng vân trực tiêp
· Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình cài đặt các thông số





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CÁCH NHIỆT TRÊN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG
Mã số Công việc: D02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Quan sát và xác định các vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Quan sát và xác định được các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
· Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.
· Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
2. Kiến thức
· Phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh -Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm trong hệ thống máy lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ: thước, dao, đèn pin, thang • • •
· Sơ đồ nguyên lý máy lạnh
· Nhật ký vận hành máy l ạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng vật liệu bảo ôn, cách nhiệt trong hệ thống lạnh
	- Phỏng vân

	- Xác định chính xác vị trí hư hỏng và sửa chữa, thay thế lớp cách nhiệt bảo ôn hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, ki êm tra trực tiếp quá trình xác định vị trí hư hỏng và thay thế, sửa chữa



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT Mã số Công việc: D03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định loại môi chât và chọn thiêt bị, phương tiện dò tìm môi chât
· Xác định nơi rò rỉ môi chât, mức độ rò rỉ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định đúng loại môi chât sử dụng trong hệ thống
· Chọn đúng thiêt bị, dụng cụ đê xác định vị trí rò rỉ môi chât
· Xác định chính xác các vị trí rò rỉ, mức độ rò rỉ của môi chât
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chât
· THỰC hiện đúng trình tự kiêm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chât
2. Kiến thức
· Kiên thức môi chât lạnh, an toàn môi ch ât lạnh
· Phương pháp sử dụng thiêt bị dò môi chât
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog của thiêt bị
· Thiêt bị và dụng cụ dò môi chât, nước xà phòng
· Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác loại môi chât lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh
	· Phỏng vân
· So sánh kết quả xác định THỰC tế với Catalog của thiết bị

	- Lựa chọn đúng phương pháp, dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chât lạnh
	· Phỏng vân
· Quan sát trực tiếp trong quá trình lựa chọn dụng cụ và thiết bị dò tìm

	- Xác định chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chât lạnh trong hệ thống
	- Quan sát trực tiếp trong quá trình xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chât



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TẢI NHIỆT Mã số Công việc: D04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Quan sát bên ngoài đường ống thẳng, mối nối, phụ kiện đường ống: van, mặt bích...
· Xác định vị trí rò rỉ chât tải nhiệt và nguyên nhân gây rò r ỉ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định đúng loại chât tải nhiệt sử dụng trong hệ thống
· Chọn đúng thiêt bị, dụng cụ tìm vị trí rò rỉ chât tải nhiệt
· Xác định đúng các vị trí rò rỉ chât tải nhiệt và nguyên nhân gây rò rỉ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ chât tải nhiệt
· THỰC hiện đúng trình tự kiêm tra và xác định vị trí rò rỉ chât tải nhiệt
2. Kiến thức
· Hiêu biêt thành phần chât tải nhiệt
· Phương pháp sử dụng thiêt bị dò chât tải nhiệt
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog của thiêt bị
· Thiêt bị và dụng cụ dò chât tải nhiệt, nước xà phòng
· Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác lo ại chât tải nhiệt sử dụng trong hệ thống lạnh
	· Phỏng vân
· So sánh kêt quả xác định THỰC tê với Catalog của thiêt bị

	- Lựa chọn đúng phương pháp, dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ chât tải nhiệt
	· Phỏng vân
· Quan sát trực tiêp trong quá trình lựa chọn dụng cụ và thiêt bị dò tìm

	- Xác định chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ chât tải nhiệt trong hệ thống
	- Quan sát trực tiêp trong quá trình xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ chât tải nhiệt



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ BUỒNG CHẤT TẢI Mã số Công việc: D05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiêm tra nhiệt độ buồng chât tải
· Đọc và ghi các thông s ố trên bộ điều khiên nhiệt độ phòng
· Nhận định khả năng làm việc của buồng chât tải
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Đọc, ghi đúng thông số của buồng chât tải
· Đánh giá đúng khả năng làm việc buồng chât tải
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiêm nhiệt độ
· Kiêm tra được nhiệt độ buồng chât tải
· Nhận định được khả năng làm việc của buồng chât tải
2. Kiến thức
· Câu tạo và nguyên lý làm việc của buồng chât tải
· Phương pháp kiêm tra nhiệt độ buồng chât tải
· Phương pháp đọc và ghi các thông số trên bộ điều khiên
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog của thiết bị, đồng hồ đo nhiệt độ
· Đèn pin, đèn chiếu sáng
· Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, s0 nhật ký
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đọc, ghi đúng, đủ các thông số làm việc của buồng
	- Kiêm tra số liệu đo THỰC tế và so sánh với các thông số tiêu chuẩn

	- Đánh giá được khả năng làm việc của buồng chât tải
	- So sánh với các thông số của nhà thiết kế



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO DƯỠNG Mã số Công việc: D06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Đo, ghi, tổng hợp các ý kiên đánh giá và kiên nghị của người kiêm tra, vận hành về tình trạng bât thường của hệ thống
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiêt bị và hệ thống
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiên của người kiêm tra và vận hành
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiêt bị đo kiêm các thông số trên hệ thống
· Ghi chép, lập biên bản tình trạng máy
· Tổng hợp ý kiên
2. Kiến thức
· Phương pháp, trình tự lập biên bản
· Phương pháp kiêm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiêt bị đo kiêm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ đo, thiêt bị đo kiêm tra thông số của hệ thống
· Sơ đồ hệ thống lạnh
· Nhật ký vận hành
· Giây, bút
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác
	- Quan sát, ki êm tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác
	- Kiêm tra số liệu đo được THỰC tế và số liệu được tổng hợp trong sổ ghi chép, biên bản

	- Lập biên bản và tổng hợp các ý kiến nhận xét đánh giá đúng trình tự, đầy đủ và chính xác
	· Phỏng vân
· Kiêm tra trực tiếp các ghi chép trong quá trình kiêm tra và lập biên bản




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG MÁY NÉN Mã số Công việc: D07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn và kiêm tra cụm bít kín cổ trục
· Căn chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, mầu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới
· Kiêm tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục
· Căn chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác kiêm tra mức dầu, cụm bít kín cổ trục máy nén
· THỰC hiện đúng quy trình căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động
2. Kiến thức
· Câu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén
· Phương pháp kiêm tra mức dầu, chât lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Kiên thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
· Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn--
· Catalog của động cơ và máy nén
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng chủng loại dầu bôi trơn máy nén
	· Phỏng vân
· Kiêm tra kết quả xác định thực tế với Catalog của máy nén

	- Xác định chính xác mức dầu và màu dầu và định lượng đủ dầu cần bổ sung hoặc thay mới
	· Phỏng vân
· Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình xác định mức dầu, mầu dầu
· Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình định lượng dầu và nạp dầu bổ sung hoặc thay mới

	- Kiêm tra độ kín của cụm bịt kín cổ trục và van điện từ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình xác định độ kín của cụm bịt kín cổ trục và van điện từ

	- Căn chỉnh cân bằng động cơ và độ căng đai truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ máy nén và quá trình c ăng đai truyền



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG QUẠT DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT 
Mã số Công việc: D08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Vệ sinh, tra dầu, mỡ
· Căn chỉnh cơ câu truyền động quạt dàn trao đổi nhiệt
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, quạt, mô tơ
· Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi
· Kiêm tra, căn chỉnh cân bằng động cơ câu truyền động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu,...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo, lắp và bảo dưỡng quạt
2. Kiến thức
· Kiên thức an toàn điện, an toàn cơ khí
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ, vệ sinh tra dầu mỡ gối lăn gối đỡ, ổ bi
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog của dàn trao đổi nhiệt
· Bơm dầu, mỡ, thước, cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít-
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vệ sinh sạch sẽ động cơ, quạt; tra đủ dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi
	- Quan sát, ki êm tra trực tiếp quá trình vệ sinh động cơ, quạt và quá trình tra dầu bôi mỡ vào các ổ bi, gối lăn và gối đỡ của quạt

	- Căn chỉnh cân bằng động cơ, độ căng đai truyền đảm bảo kỹ thuật
	- Quan sát, kiêm tra trực tiếp độ cân bằng của động cơ, độ căng đai truyền trong quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ quạt



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG máy BƠM 
Mã số Công việc: D09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Vệ sinh bơm, tra dầu mỡ vào các ổ bi, gối đỡ
· Kiêm tra và điều chỉnh các khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
-Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, bơm, mô tơ
· Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi
· Kiêm tra, căn chỉnh được khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu,...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp, bảo dưỡng bơm
2. Kiến thức
· Kiên thức an toàn điện, an toàn cơ khí
· Phương pháp căn chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt
· Phương pháp vệ sinh và tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog của bơm
· Dụng cụ cơ khí: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi ừơnể • •
· Giẻ, xô, bàn chải
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG





	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vệ sinh sạch sẽ động cơ, bơm và tra đủ dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi
	- Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình vệ sinh động cơ, bơm và quá trình tra dầu bôi mỡ vào các ổ bi, gối lăn và gối đỡ của quạt

	- Căn chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, kiêm tra trực tiêp và so sánh với các thông số của nhà sản xuât



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 Tên Công việc: BẢO DƯỠNG BÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT 
Mã số Công việc: D10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của bình trao đổi nhiệt
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Pha trộn hóa chât tẩy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tẩy rửa -Nạp (phun) chât tẩy rửa vào bình không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chât...
· THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng bình trao đổi nhiệt
2. Kiến thức
· Câu tạo và nguyên lý làm việc của bình trao đổi nhiệt
· Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chât, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí
· Kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog bình trao đổi nhiệt
· Các dụng cụ cơ khí: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải—
· Dụng cụ sử dụng hóa chât: Bơm hóa chât, đường ống
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ât
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tháo, lắp vỏ bảo vệ bình trao đổi nhiệt nhanh, chính xác, c ấn thận
	- Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ

	- Xác định đúng loại hóa chât và pha trộn dung dịch tấy rửa đồng đều, đúng nồng độ
	· Phỏng vân
· Quan sát, ki êm tra nồng độ dung dịch trực tiêp trong quá trình pha trộn dung dịch

	- Vận hành máy phun hóa chât đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, phun hóa ch ât tấy rửa vào bình không rơi vãi, ảnh hưởng đên thiêt bị xung quanh.
	· Phỏng vân
· Quan sát, kiêm tra trực tiêp quy trình vận hành máy phun hóa chât, quá trình phun ch ât tảy rửa vào bình trao đổi nhiệt

	- Vệ sinh bằng bàn ch ải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo ống, cong ống
	- Quan sát, kiêm tra trực tiêp quá trình làm sạch bình trao đổi nhiệt bằng bàn chải



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT 
Mã số Công việc: D11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của dàn trao đổi nhiệt
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Pha trộn hóa chât tẩy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tẩy rửa -Nạp (phun) chât tẩy rửa vào dàn không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chât.
· THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt
2. Kiến thức
· Câu tạo và nguyên lý làm việc của dàn trao đổi nhiệt
· Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chât, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí
· Kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog dàn trao đổi nhiệt
· Các dụng cụ cơ khí: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chảiể • •
· Dụng cụ sử dụng hóa chât: Bơm hóa chât, đường ốngể
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ât
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tháo, lắp vỏ bảo vệ dàn trao đổi nhiệt nhanh, chính xác, c ẩn thận
	- Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ

	- Xác định đúng loại hóa chât và pha trộn dung dịch tẩy rửa đồng đều, đúng nồng độ
	· Phỏng vân
· Quan sát, ki êm tra nồng độ dung dịch trực tiếp trong quá trình pha trộn dung dịch

	- Vận hành máy phun hóa ch ât đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, phun hóa ch ât tẩy rửa vào dàn không rơi vãi, ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh
	· Phỏng vân
· Quan sát, ki êm tra trực tiếp quy trình vận hành máy phun hóa ch ât, quá trình phun ch ât tảy rửa vào dàn trao đổi nhiệt

	- Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo cánh trao đổi nhiệt và không làm thủng ống, cong ống
	- Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình làm sạch dàn trao đổi nhiệt bằng bàn chải



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG THÁP GIẢI NHIỆT 			Mã số Công việc: D12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt và xả đáy, vệ sinh máng nước, vòi phun của tháp
-Bảo dưỡng quạt tháp, căng dây đai
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Pha trộn hóa chât tấy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tấy rửa -Nạp (phun) chât tấy rửa vào tháp không ảnh hưởng đên thiêt bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo thiêt bị
· Bảo dưỡng quạt tháp, căng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lêt, bàn chải, máy phun rửa hóa chât...
· THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng tháp giải nhiệt
2. Kiến thức
· Câu tạo và nguyên lý làm việc của tháp giải nhiệt
· Kiên thức về vệ sinh bằng hóa chât, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí
· Phương pháp bảo dưỡng quạt
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalog tháp gi ải nhiệt
· Các dụng cụ và vật liệu: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lêt, bàn chải, dầu, mỡ bôi trơn, bơm hóa chât, đường ốngể
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ât
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tháo, lắp vỏ bảo vệ tháp giải nhiệt nhanh, chính xác, c ấn thận
	- Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ

	- Xác định đúng loại hóa chât và pha trộn dung dịch tấy rửa đồng đều, đúng nồng độ
	· Phỏng vân
· Quan sát, kiêm tra nồng độ dung dịch trực tiêp trong quá trình pha trộn dung dịch

	- Vận hành máy phun hóa ch ât đảm bảo an toàn lao động, đúng quy tr ình, phun hóa chât tấy rửa vào tháp giải nhiệt không rơi vãi, ảnh hưởng đên thiêt bị xung quanh
	· Phỏng vân
· Quan sát, kiêm tra trực tiêp quy trình vận hành máy phun hóa chât, quá trình phun ch ât tảy rửa vào tháp giải nhiệt

	- Vệ sinh bằng bàn ch ải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo ống, cong ống
	- Quan sát, kiêm tra trực tiêp quá trình làm sạch tháp giải nhiệt bằng bàn chải

	- Tháo, lắp, tra dầu mỡ cho quạt tháp và căng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, kiêm tra trực tiêp và so sánh với thông số tiêu chuấn



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÔI CHẤT LẠNH 
Mã số Công việc: D13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định lưu lượng môi chât lạnh, chât lượng môi chât lạnh, định lượng môi chât lạnh cần bổ sung hoặc thay mới
· Xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Xác định chính xác lưu lượng môi chât lạnh trong hệ thống
· Xác định lượng môi chât lạnh cần bổ sung hoặc thay mới
· Xác định đúng vị trí bị rò rỉ môi chât và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiêm tra lưu lượng môi chât, dò tìm vị trí rò rỉ môi chât lạnh
· THỰC hiện đúng quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ
2. Kiến thức
· Kiến thức môi chât lạnh, an toàn môi ch ât lạnh
· Phương pháp đo kiêm tra lưu lượng môi chât lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chât lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Catalog thiết bị của nhà chế tạo
· Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chât, dụng cụ nạp môi chât chuyên dùng
· Môi chât lạnh, dầu lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác lo ại môi chất lạnh, lưu lượng môi ch ất trong hệ thống và định lượng đủ môi chất cần nạp bổ sung hoặc thay mới
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki em tra trực tiếp giá trị lưu lượng trên thiết bị đo và quá trình nạp bổ sung hoặc thay mới môi chất lạnh

	- Xác định chính xác vị trí các chỗ rò rỉ môi chất và làm kín các vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	· Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí rò rỉ trong quá trình ki em tra rò rỉ môi chất
· Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí rò rỉ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ỐNG GIẢI NHIỆT 
Mã số Công việc: D14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Vệ sinh đường ống nước giải nhiệt
· Xác định lưu lượng nước giải nhiệt, chất lượng nước giải nhiệt, định lượng nước giải nhiệt cần bổ sung hoặc thay mới
· Xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
-Vệ sinh sạch sẽ đường ống nước giải nhiệt
· Xác định chính xác lưu lượng nước giải nhiệt trong hệ thống
· Xác định lượng nước giải nhiệt cần bổ sung hoặc thay mới
· Xác định đúng vị trí bị rò rỉ nước giải nhiệt và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiếm tra lưu lượng nước giải nhiệt, dò tìm vị trí rò rỉ nước giải nhiệt
· THỰC hiện đúng quy trình làm kín các v ị trí bị rò rỉ
2. Kiến thức
· Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh cơ khí
· Hiếu thành phần, tác dụng và nguyên lý làm vi ệc của hệ thống nước giải nhiệt
· Phương pháp đo kiếm tra lưu lượng nước giải nhiệt và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ nước giải nhiệt
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
-Bản vẽ hệ thống nước giải nhiệt
· Dụng cụ: Máy bơm, đèn pin, cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít,mỏ hàn, giẻ lau, bàn chải, hóa chất
· Nước giải nhiệt, đồng hồ đo lưu lượng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vệ sinh sạch sẽ đường ống nước giải nhiệt
	- Quan sát và so sánh với các thông tiêu chuấn

	- Xác định chính xác lưu lượng nước giải nhiệt trong hệ thống và định lượng đủ nước giải nhiệt cần bổ sung hoặc thay mới
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki em tra trực tiếp giá trị lưu lượng trên thiết bị đo và quá trình bổ sung hoặc thay mới nước giải nhiệt

	- Xác định chính xác vị trí các chỗ rò rỉ nước giải nhiệt và làm kín các vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	· Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí rò rỉ
· Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí rò rỉ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG BUỒNG CHẤT TẢI 			Mã số Công việc: D15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Làm sạch, làm kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che của buồng chất tải
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Làm sạch kết cấu bao che và các giá đỡ hàng
· Tháo và rửa sạch máng nước ngưng tụ trong buồng chất tải
· Chèn kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, bơm bảo dưỡng.
· THỰC hiện đúng trình tự tháo lắp và làm sạch các thiết bị phụ trợ trong buồng chất tải
2. Kiến thức
· Quy trình và cách tiến hành bảo dưỡng buồng chất tải
· Kiến thức về chất tải lạnh, sản phấm được bảo quản lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ vệ sinh, sửa chữa: giẻ lau, chổi sắt, silicon, ch ất chống thấm, chống ấm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vệ sinh sạch sẽ buồng chất tải sạch sẽ, gọn gàng, đúng tr ình tự
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp trong quá trình làm vệ sinh buồng chất tải

	- Xác định chính xác vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che trong quá trình ki em tra

	- Làm kín các vị trí bị hở, chống thấm cách ấm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO DƯỠNG BỘ XỬ LÝ VÀ CẤP NƯỚC BỔ SUNG 
Mã số Công việc: D16
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiếm tra mực muối, hóa chất trong hệ thống, bình trao đổi cation và nạp bổ sung hóa chất, muối
· Kiếm tra hoạt động của các cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất -Vệ sinh, lắp hoàn trả hệ thống và lấy mẫu nước sau xử lý
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Đảm bảo đủ liều lượng, hoàn nguyên Cation
· Kiếm tra được sự hoạt động của các cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất
· Mẫu nước sau xử lý đạt yêu cầu
· Vệ sinh sạch sẽ hệ thống, lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Kiếm tra và nạp bổ sung được hóa chất, muối
· Trình tự tháo, lắp, làm sạch và kiếm tra các thiết bị: cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất.
· Kiếm tra và lấy được mẫu nước sau xử lý
2. Kiến thức
· Hiếu nguyên lý làm việc của bộ xử lý và cấp nước bổ sung
· Nắm được quy trình và cách tiến hành bảo dưỡng bộ xử lý và cấp nước bổ sung
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống xử lý và cấp nước bổ sung
· Hóa chất, bơm hóa chất
· Các dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng: giẻ lau, chổi sắt, cờ lê, mỏ lết.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đảm bảo đủ lượng muối, hóa chất trong hệ thống, bình trao đổi cation
	- Quan sát và so sánh với yêu cầu của nhà sản xuất

	- Các cảm biến, bộ điều khien, bơm hóa chất hoạt động tốt
	- Dùng thiết bị, dụng cụ đe kiem tra các thông số tiêu chuấn

	- Mẫu nước sau xử lý đạt yêu cầu
	- Kiem tra thông số mẫu nước sau khi xử lý so với các thông số tiêu chuấn

	- Hệ thống được vệ sinh sạch sẽ
	- Quan sát trên hệ thống



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN Mã số Công việc: D17
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt
· Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu và đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.
· THỰC hiện đúng trình tự và thao tác tháo, lắp làm sạch các thiết bị điện
2. Kiến thức
· Quy trình và phương pháp bảo dưỡng hệ thống điện
· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch
· Các dụng cụ cơ khí cờ lê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụiể • •
· Catalog của các thiết bị
· Sơ đồ hệ thống điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	np» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các tiếp điem sạch, bóng không bị trầy xước; các mối nối, cầu đấu chắc chắn không chạm chập
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp các tiếp điem, các mối nối... trong quá trình làm sạch, xiết chặt các mối nối cầu đấu

	- Kiem tra độ cách điện chính xác, khắc phục được các vị trí rò điện
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp bằng đồng hồ đo cách điện

	- Lắp ráp, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, đúng trình tự
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm vệ sinh



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG Mã số Công việc: D18
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Làm sạch, phục hồi những vị trí bị hư hỏng của hệ thống và kiếm tra nguồn cấp điện, cấp nước và hệ thống bao che
· Ghi chép đầy đủ tình trạng hệ thống sau quá trình bảo dưỡng
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Làm sạch rỉ sét và sơn bảo vệ các chỗ bị hoen rỉ
· Kiếm tra chính xác điện áp nguồn cấp, áp lực nguồn nước cấp và hệ thống bao che
· Ghi chép đầy đủ tình trạng thiết bị, hệ thống trước, trong và sau quá trình bảo dưỡng
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng ...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch, sơn xi những vị trí hư hỏng gỉ sét
2. Kiến thức
· Phương pháp vệ sinh công nghiệp, sơn xi.
· Kiến thức về nguồn điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo áp lực nước
· Các dụng cụ cơ khí cờ lê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, máy hút bụiể
· Catalog của các thiết bị
· Sơ đồ hệ thống điện, hệ thống lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG




	np» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Làm sạch, sơn xi lại vị trí hoen rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, ki en tra trực tiếp tại các vị trí hoen rỉ trong quá trình làm sạch và sơn xi lại

	- Ki em tra chính xác điện áp, đủ pha, thứ tự pha, áp lực nước cấp, hệ thống bao che bảo hộ
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo áp lực nước



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ Mã số Công việc: D19
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Vận hành hệ thống ở các chế độ vận hành khác nhau
· Đo kiếm tra và hiệu chỉnh các thông số theo yêu cầu kỹ thuật
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Đo đạc, đọc và ghi chép được đầy đủ các thông số vận hành
· Xác lập chế độ hoạt động bình thường và ổn định cho thiết bị, hệ thống
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, thiết bị đo áp suất.
· THỰC hiện đúng trình tự vận hành hệ thống lạnh
2. Kiến thức
· Kiến thức về đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
· Trình tự vận hành hệ thống lạnh.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo đạc, kiếm tra
· Giấy, bút và nhật ký vận hành
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông số trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác
	- Kiem tra số liệu đo THỰC tế được tổng hợp trong sổ ghi chép

	- Vận hành hệ thống đúng, đủ ở các chế độ vận hành của thiết bị, hệ thống. Thiết bị, hệ thống vận hành an toàn, ổn định
	· Phỏng vấn
· Quan sát, kiem tra trực tiếp các thông số của hệ thống trên các đồng hồ đo và thiết bị đo của hệ thống trong quá trình vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG SAU BẢO DƯỠNG Mã số Công việc: D20
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Đo, ghi và so sánh các thông số đo được trước và sau khi bảo dưỡng
· Lập biên bản hiện trạng của thiết bị lạnh sau bảo dưỡng.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Ghi chép được các thông số yêu cầu và hiện trạng của hệ thống thiết bị sau khi bảo dưỡng
· Lập được biên bản hiện trạng sau bảo dưỡng và đưa thiết bị vào sử dụng
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và thiết bị đo
· Lập được biên bản hiện trạng của hệ thống lạnh
2. Kiến thức
· Đo và ghi chép số liệu các đại lượng: nhiệt độ, áp suất, thời gian.
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí -Nội dung và phương pháp lập biên bản.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo, thiết bị đo
· Giấy, bút
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	np» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông số trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố hiện trạng hệ thống sau bảo dưỡng đầy đủ, chính xác
	- Kiem tra số liệu đo được THỰC tế được tổng hợp trong biên b ản

	- Lập biên bản đúng hiện trạng sau bảo dưỡng của hệ thống lạnh
	- Đọc và kiem tra nội dung biên bản so với tình trạng THỰC tế của hệ thống lạnh sau bảo dưỡng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA MÁY BẰNG DỤNG CỤ ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO
Mã số công việc: E01
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
· Kiếm tra thông số nhiệt độ, áp suất cài đặt trên các thiết bị điều khiến tự động
· Đọc, ghi chép thông số nhiệt độ, áp suất.trên đồng hồ đo và so sánh với các thông số tiêu chuấn quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Đọc thông số đúng thang đo, chính xác, không bỏ sót các sai số
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc
· Xác định đúng nguyên nhân sai số giữa các thông số đo được THỰC tế so với các thông số tiêu chuấn quy định.
· Cài đặt lại các thông số sai lệch đúng yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề cơ khí và các thiết bị đo
· Xác định được vị trí lắp đặt các thiết bị đo
· Đọc được các thông số nhiệt độ, áp suất.. .trên dụng cụ, thiết bị đo.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo, dụng cụ đo.
· Cách sử dụng dụng cụ đo và thiết bị đo, cách đọc các thông số trên dụng cụ đo và thiết bị đo.
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Sơ đồ nguyên lý và thuyết minh vận hành máy lạnh
· Nhật ký vận hành máy l ạnh
· Dụng cụ và thiết bị đo kiếm
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định các thông số trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác.
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác.
	- Kiem tra số liệu đo được THỰC tế được tổng hợp trong sổ ghi chép.

	- Xác định đúng nguyên nhân sai lệch các thông số và cài đặt, hiệu chỉnh lại các thông số sai lệch đạt yêu cầu kỹ thuật.
	· Phỏng vấn trực tiếp
· Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình cài đặt các thông số.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CÁCH NHIỆT Mã số công việc: E02
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Quan sát và xác định các vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Quan sát và xác định các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.
· Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.
· Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.
2. Kiến thức
· Phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh -Vật liệu cách nhiệt, cách ấm.
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ: thước, dao, đèn pin, thang.
· Sơ đồ nguyên lý máy lạnh
· Nhật ký vận hành máy l ạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	np« A ầ r -t r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng vật liệu bảo ôn, cách nhiệt trong hệ thống.
	- Phỏng vấn

	- Xác định chính xác vị trí hư hỏng lớp cách nhiệt, bảo ôn
	- Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình xác định vị trí hư hỏng lớp cách nhi ệt, bảo ôn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT Mã số công việc: E03
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Xác định loại môi chất, chọn thiết bị, phương tiện dò tìm, xác định nơi rò rỉ môi chất, mức độ rò rỉ.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng loại môi chất sử dụng trong hệ thống máy lạnh.
· Chọn đúng thiết bị, dụng cụ dò tìm vị trí rò rỉ môi chất.
· Xác định đúng các vị trí rò rỉ môi chất.
III. CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất.
· THỰC hiện đúng trình tự kiem tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất.
2. Kiến thức
· Kiến thức môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh
· Phương pháp sử dụng thiết bị dò môi chất.
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalogue của thiết bị
· Thiết bị và dụng cụ dò môi chất, nước xà phòng
· Các phương tiện đe đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác loại môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống máy lạnh
	· Phỏng vấn
· Kiem tra kết quả xác định THỰC tế với Catalogue của thiết bị.

	- Lựa chọn đúng phương pháp, dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh
	· Phỏng vấn
· Quan sát trực tiếp trong quá trình lựa chọn dụng cụ và thiết bị dò tìm

	- Xác định chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chất lạnh trong hệ thống máy lạnh
	- Quan sát trực tiếp trong quá trình xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chất tại các vị trí rò rỉ .



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: LẬP BIÊN B ẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO DƯỠNG Mã số công việc: E04
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Đo, ghi và tổng hợp các ý kiến đánh giá và kiến nghị của người kiếm tra và vận hành về tình trạng bất thường của hệ thống máy lạnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiết bị và hệ thống máy lạnh.
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiến của người kiếm tra và vận hành
· Lập được biên bản hiện trạng trước bảo dưỡng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiết bị đo kiếm các thông số trên hệ thống máy lạnh.
· Ghi chép, lập được biên bản tình trạng của hệ thống máy lạnh.
2. Kiến thức
· Phương pháp, trình tự lập biên bản
· Phương pháp kiếm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiết bị đo kiếm.
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ đo, thiết bị đo kiếm tra thông số của hệ thống máy lạnh
· Sơ đồ hệ thống máy lạnh
· Nhật kí vận hành
· Giấy, bút
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác.
	- Quan sát, ki ếm tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác.
	- Kiếm tra số liệu đo được THỰC tế và số liệu được tổng hợp trong sổ ghi chép, biên bản.

	- Lập biên bản và tổng hợp các ý kiến nhận xét đánh giá đúng hiện trạng trước bảo dưỡng.
	· Phỏng vấn
· Kiếm tra trực tiếp các ghi chép trong quá trình kiếm tra và lập biên bản.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG MÁY NÉN Mã số công việc: E05
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn, kiem tra cụm bít kín cổ trục và căn chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, mầu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới.
· Kiem tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục
· Căn chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác ki em tra mức dầu, cụm bít kín cổ trục máy nén.
· THỰC hiện đúng quy trình căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén
· Dầu bôi trơn
· Phương pháp kiem tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
· An toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn...
· Catalog của động cơ và máy nén.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng chủng loại dầu bôi trơn máy nén.
	· Phỏng vấn
· Kiếm tra kết quả xác định THỰC tế với Catalogue của máy nén.

	- Xác định chính xác mức dầu và màu dầu và định lượng đủ lượng dầu cần bổ sung hoặc thay mới.
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình xác định mức dầu, mầu dầu
· Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình định lượng dầu và nạp dầu bổ sung hoặc thay mới.

	- Kiếm tra độ kín của cụm bịt kín cổ trục và van điện từ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình xác định độ kín của cụm bít kín cổ trục và van điện từ

	- Căn chỉnh cân bằng động cơ và độ căng đai truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ máy nén và quá trình c ăng đai truyền.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG QUẠT DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT Mã số công việc: E06
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Vệ sinh, tra dầu, mỡ và căn chỉnh cơ cấu truyền động quạt dàn trao đổi nhiệt
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN -Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, quạt, mô tơ
· Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi
· Kiem tra, căn chỉnh cân bằng động cơ cấu truyền động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC K Ỹ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo, lắp và bảo dưỡng quạt
2. Kiến thức
· An toàn điện, an toàn cơ khí
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ, vệ sinh tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalogue của dàn trao đổi nhiệt
· Bơm dầu, mỡ, thước, clê, mỏ lết, tuốc nơ vít.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	np« A 1 r -» r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vệ sinh sạch sẽ động cơ, quạt; tra đủ dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi.
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình vệ sinh động cơ, quạt và quá trình tra d ầu bôi mỡ vào các ổ bi, gối lăn và gối đỡ của quạt.

	- Căn chỉnh cân bằng động cơ, độ căng đai truyền đảm bảo kỹ thuật.
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp độ cân bằng của động cơ, độ căng đai truyền trong quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ quạt và quá trình căng đai truyền.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT Mã số công việc: E07
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của dàn trao đổi nhiệt.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ, Định lượng đủ lượng dung dịch tấy rửa
-Nạp (phun) chất tấy rửa vào dàn không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh. -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự.
III. CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất.
· THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt
2. Kiến thức
-Vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh cơ khí
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt
· An toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Catalogue dàn trao đổi nhiệt
· Các dụng cụ cơ khí cá nhân: kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải.
· Dụng cụ sử dụng hóa chất: Bơm hóa chất, đường ống.
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ất
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tháo, lắp vỏ bảo vệ dàn trao đổi nhiệt nhanh, chính xác, c ấn thận
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ

	- Xác định đúng loại hóa chất và pha trộn dung dịch tấy rửa đồng đều, đúng nồng độ.
	· Phỏng vấn
· Quan sát, kiem tra nồng độ dung dịch trực tiếp trong quá trình pha trộn dung dịch.

	- Vận hành máy phun hóa chất đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, phun hóa chất tấy rửa vào dàn không rơi vãi, ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh.
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki em tra trực tiếp quy trình vận hành máy phun hóa ch ất, quá trình phun chất tảy rửa vào dàn trao đổi nhiệt

	- Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo cánh trao đổi nhiệt và không làm thủng ống, cong ống
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm sạch dàn trao đổi nhiệt bằng bàn chải.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH
Mã số công việc: E08
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Xác định lưu lượng môi chất lạnh, chất lượng môi chất lạnh, định lượng lượng môi chất lạnh cần bổ sung hoặc thay mới và xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định chính xác lưu lượng môi chất lạnh trong hệ thống máy lạnh.
· Xác định đúng vị trí bị rò rỉ môi chất và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiếm tra lưu lượng môi chất, dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh.
· THỰC hiện đúng quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.
2. Kiến thức
· Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.
· Phương pháp đo kiếm tra lưu lượng môi chất lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chất lạnh.
· Quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.
· An toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống máy lạnh
· Catalogue thi ết bị của nhà chế tạo
· Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chất, dụng cụ nạp môi chất chuyên dùng
· Môi chất lạnh, dầu lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác loại môi chất lạnh, lưu lượng môi chất trong hệ thống và định lượng đủ lượng môi chất cần nạp bổ sung hoặc thay mới
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki em tra trực tiếp giá trị lưu lượng trên thi ết bị đo trong quá trình xác định lưu lượng môi chất lạnh.

	- Xác định chính xác vị trí các chỗ rò rỉ môi chất và làm kín các vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	· Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí rò rỉ trong quá trình ki em tra rò rỉ môi chất.
· Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí rò rỉ.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG BUỒNG CHẤT TẢI Mã số công việc: E09
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Làm sạch, làm kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che của buồng chất tải.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Làm sạch kết cấu bao che và các giá đỡ hàng
· Tháo và rửa sạch máng nước ngưng tụ trong buồng chất tải
· Chèn kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, bơm bảo dưỡng.
· THỰC hiện đúng trình tự tháo lắp và làm sạch các thiết bị phụ trợ trong buồng chất tải
2. Kiến thức
· Quy trình và cách tiến hành bảo dưỡng buồng chất tải
· Kiến thức về chất tải lạnh, sản phấm được bảo quản lạnh
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống máy lạnh, kho lạnh
· Các dụng cụ vệ sinh, sửa chữa: giẻ lau, chổi sắt, silicon, ch ất chống thấm, chống ấm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vệ sinh sạch sẽ buồng chất tải sạch sẽ, gọn gàng, đúng trình tự
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp trong quá trình làm vệ sinh buồng chất tải

	- Xác định chính xác vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che và làm kín các vị trí bị hở, chống thấm cách ấm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	· Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che trong quá trình ki em tra.
· Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che trong quá trình làm kín, chống thấm và chống ấm.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN Mã số công việc: E10
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt
· Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu, đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.
· THỰC hiện đứng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các thiết bị điện
2. Kiến thức
· Quy trình và phương pháp bảo dưỡng hệ thống điện
· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống máy lạnh
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch
· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi.
· Catalogue của các thiết bị
· Sơ đồ hệ thống điện
V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các tiếp điem sạch, bóng không bị trầy xước; các mối nối, cầu đấu chắc chắn không chạm chập.
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp các tiếp điem, các mối nối. trong quá trình làm sạch, xiết chặt các mối nối cầu đấu.

	- Kiem tra độ cách điện chính xác, khắc phục được các vị trí rò điện
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo cách điện.

	- Lắp ráp, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, đúng trình tự.
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm vệ sinh.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC B ẢO DƯỠNG Mã số công việc: E11
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Làm sạch, phục hồi những vị trí bị hư hỏng của hệ thống, kiếm tra nguồn cấp điện, cấp nước và hệ thống bao che.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Làm sạch rỉ sét và sơn bảo vệ các chỗ bị hoen rỉ
· Kiếm tra chính xác điện áp nguồn cấp, áp lực nguồn nước cấp
· Ghi chép đầy đủ tình trạng thiết bị, hệ thống trước, trong và sau quá trình bảo dưỡng
III. CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng, ...
· THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch, sơn xi những vị trí hư hỏng gỉ sét
2. Kiến thức
· Phương pháp vệ sinh công nghiệp, sơn xi.
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo áp lực nước
· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, máy hút bụi.
· Sơ đồ hệ thống điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
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	- Làm sạch, sơn xi lại vị trí hoen rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, ki en tra trực tiếp tại các vị trí hoen rỉ trong quá trình làm s ạch và sơn xi lại

	- Ki em tra chính xác điện áp, đủ pha, thứ tự pha, áp lực nước cấp, hệ thống bao che bảo hộ.
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo áp lực nước.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: VẬN HÀNH, THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ Mã số công việc: E12
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Vận hành hệ thống ở các chế độ vận hành, đo kiếm tra và hiệu chỉnh các thông số theo yêu cầu kỹ thuật
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Đo đạc, đọc và ghi chép đầy đủ các thông số vận hành
· Xác lập chế độ hoạt động bình thường và ổn định cho thiết bị, hệ thống máy lạnh
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, thiết bị đo áp suất.
· THỰC hiện đúng trình tự vận hành hệ thống máy lạnh
2. Kiến thức
· Cách đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu
· Kỹ thuật điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
· Trình tự vận hành hệ thống máy lạnh.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo đạc, kiếm tra
· Giấy, bút và nhật ký vận hành
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
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	- Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác.
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác.
	- Kiem tra số liệu đo được THỰC tế được tổng hợp trong sổ ghi chép.

	- Vận hành hệ thống đúng, đủ ở các chế độ vận hành của thiết bị, hệ thống. Thiết bị, hệ thống vận hành an toàn, ổn định.
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki em tra trực tiếp các thông số của hệ thống trên các đồng hồ đo và thiết bị đo của hệ thống trong quá trình vận hành










