NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH 3 PHA CƠ BẢN

3.2. ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

- MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

- Kiến thức

-	Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị, phân tích được sơ đồ mạch điện

2.   Kỹ năng

-	Lắp ráp được mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không động bộ 1 và 3 pha

-	Sửa chữa được hư hỏng thông thường trong sơ đồ mạch điện.

3.  Thái độ

- Tự tin, cẩn thận trong thực hành

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

-  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

- NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI HỌC

●  Bước 1:   Đọc sơ đồ mạch điện

Mạch động lực và mạch điều khiển

Hình mạch điện khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha

Ghi chú:

L,N :  Nguồn 1pha từ lưới điện

K :   Công tắc tơ, cuộn dây, tiếp điểm chính, tiếp điểm phụ

OLR :   Rơle nhiệt 3 pha bảo vệ quá tải

M    :  Tải động cơ

Nguyên lý làm việc của mạch

Cấp nguồn bật CB nhấn nút ON cuộn dây contactor K có điện, động cơ hoạt động

- Nhấn nút OFF: Ngắt mạch

- Trong quá trình động cơ hoạt động: nếu quá tải rơle nhiệt tác động ngắt mạch contactor K không có điện động cơ ngừng, đèn L1 sáng

●  Bước 2: Kiểm tra nhận diện vị trí các khí cụ trên mô hình bảng điện.

-     Nút nhấn ON- OFF: số lượng 1

-     Công tắc tơ : số lượng 1

-     Over load relay (rờ le nhiệt 3pha) : số lượng 1

* Lưu ý: Không được bỏ qua thao tác kiểm tra các khí cụ điện

●  Bước 3: Kiểm tra các thiết bị điện, khí cụ điện.

-	Tiếp xúc của các tiếp điểm

-	Sự liên lạc của các cuộn dây

-	Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ  ≥ 5MΩ)

* Lưu ý: Đầu cốt phải tiếp xúc tốt với các cọc dây nối

●  Bước 4: Đấu mạch điện điều khiển theo sơ đồ.

-     Nguyên tắc :Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

* Lưu ý: đấu từng nhánh xong phần nào phải thử nguội kiểm tra bằng ohm kế.

●  Bước 5: Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điện điều khiển.

* Lưu ý: dùng đồng hồ VOM kiểm tra hai đầu cấp nguồn của mạch.

●  Bước 6: Vận hành mạch.

-     Cấp nguồn : bật CB

-     Nhấn nút khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch

-     Ghi nhận kết qủa qua sự hoạt động của mạch.

III.  MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP

1. Đối với khí cụ điện

-   Tiếp điểm của các thiết bị lão hóa, đóng cắt không dứt khoát (như công tắc tơ, rờle nhiệt).

-   Nút nhấn tiếp điểm tiếp xúc không tốt.

-   Cháy cuộn dây làm việc của các khí cụ điện trong mạch.

-   Đứt cầu chì hoặc dây nối mạch điều khiển

-   Rờle nhiệt bị hư.

2. Đối với mạch điện

| TT | Hư hỏng thường gặp | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạch điện không hoạt động | Đấu mạch sai | Kiểm tra và đấu lại |
| 2 | Mạch điện bị nổ khi đóng điện | Đấu mạch sai, ngắn mạch | Kiểm tra các trạm nối dây đấu sai |

IV. An toàn điện:

Lưu ý: Khi đấu điện phải cúp CB cắt nguồn điện chính