| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?

Câu 2: (2,5 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm biến nhiệt  (Thermostat). Vẽ mạch ứng dụng thực tế ?

Câu 3: (5 điểm)

Một hệ thống lạnh công nghiệp có các phần tử sau: Bơm + quạt tháp 3 pha 380V công suất 3,5 KW, quạt dàn lạnh 1 pha 220V công suất 1,7 KW. Máy nén 3 pha công suất 7,5 KW. Tính dòng chọn ( CB, dây dẫn điện, công tắc tơ, rờle nhiệt) cho từng phần tử và CB tổng cho toàn mạch. Biết động cơ 1 pha cosφ = 0,8 ; động cơ 3 pha cosφ = 0,9.

Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực. Riêng mạch điều khiển sử dụng 1 nút nhấn ON-OFF.

Yêu cầu: Bơm quạt tháp hoạt động Sau 5 giây quạt dàn lạnh hoạt động Sau 5 giây máy nén hoạt động.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao. Vẽ mạch ứng dụng thực tế? | 2,5 |
|  | a | Cấu tạo cơ bản của rờle áp suất cao. (1điểm) | 0,25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao. (0.75 điểm) - Khi áp suất cần kiểm soát ‘tăng” hay “giảm” hộp xếp sẽ giãn ra hay co lại, sự co giãn của hộp xép sẽ cung cấp cơ năng đóng hoặc mỡ tiếp điểm của rờle. - Áp suất quá thấp: Áp suất trong hộp xếp giảm lực thắng lò xo lớn thanh chuyển tín hiệu đi xuống dưới tiếp điểm: {1- 5 đóng {1- 3 hở - Khi áp suất vượt quá quy định: Áp suất trong hộp xếp tang, hộp xếp sẽ giãn thanh chuyển tính hiệu đi lên trên tiếp điểm: {1- 5 hở {1- 3 đóng ( chân số 3 dùng để báo sự cố) - Khi ta vặn vis điều chỉnh sẽ làm rờle tác động ở các trị số khác nhau. Trị số áp suất vượt quá định mức rờle tác động cut-out ( kg/ cm2 ) trở về trạng thái củ cut-in ( kg/ cm2 ) - Sai biệt giữa cut out - cut in = Different (DIFF) Một số rờle có thể chỉnh sai biệt (DIFF). Lưu ý: Một số rờle khi đã tác động cần phải phục hồi tiếp điêm về vị trí ban đầu (reset). | 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Mạch ứng dụng thực tế (0.75 điểm) K:Cuộn dây công tăc tơ : OLR Rờle nhiệt. L1, L2: Bóng đèn. HPR : Tiếp điểm Rờle áp suất cao M: Máy nén | 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  | Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm biến nhiệt (Thermostat). Vẽ mạch ứng dụng thực tế ? | 2,5 |
|  | a. | Cấu tạo cơ bản của Thermostat (1điểm). | 0,25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b. | Nguyên lý hoạt động của Thermostat (0.5 điểm). Khi nhiệt độ phòng tăng, áp suất của gas trong hộp xếp tăng, hộp xếp giãn ra tiếp điểm 1-2 đóng cấp điện cho máy nén hoạt động. Khi nhiệt độ trong phòng đạt độ lạnh theo yêu cầu áp suất trong hộp xếp giảm, hộp xếp co lại tiếp điểm 1-2 hở ra. Ngưng cung cấp điện cho máy nén, hai đầu tiếp điểm của thermostat được nối tiếp với nguồn điện vào máy nén bên dân dụng. (Lạnh công nghiệp thông qua công tắc tơ). Phương pháp này có ưu điểm là khi sản phẩm đạt độ lạnh, ngắt điện vào máy nén. Do đó tiết kiệm điện, máy nén có thời gian nghỉ, tuổi thọ lâu dài việc điều chỉnh hoàn toàn tự động. | 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Mạch ứng dụng thực tế của Thermostat (0.75 điểm). K: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho máy nén. L1: Đèn báo sự cố. | 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | Áp dụng công thức | 5 |
|  | a | Bơm + quạt tháp 3 pha 220V công suất 3,5 KW (0,75 điểm). I = 8,7581 A tương đương 8,8A Chọn CB là 18A 20A Rờle nhiệt là 11,4A Dây dẫn điện là 1.5mm2 Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 8.8A | 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Quạt dàn lạnh 1 pha công suất 1,5 KW (0,75 điểm). I = 8,5227A tương đương 8,5A Chọn CB là 17A 20A Rờle nhiệt là 10,6A 11A Dây dẫn điện là 1,5 mm2 Công tắc tơ : Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 8,5A | 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Máy nén 3 pha công suất 5,5KW (0,75 điểm). I = 16,0565 A tương đương 16A Chọn CB là 32A 35A Rờle nhiệt là 20,8A Dây dẫn điện là 2 mm2 Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 16A | 0.25 0.25 0.25 |
|  | d | CB tổng (0,5 điểm). Chọn CB tổng I = I1 + I2 + I3 = 75A | 0.5 |
|  | e | Thiết kế mạch điều khiển cơ bản (1,25 điểm). K1: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho bơm+quạt tháp K2: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho quạt dàn lạnh K3: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho máy nén OLR Rờle nhiệt ; TM Rờle thời gian ; HPR : Rờle áp suất | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | f | Vẽ mạch động lực (1 điểm). | 0,25 0,25 0,25 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)