| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?

Câu 2: (2,5 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu. Vẽ mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt?

Câu 3: (5 điểm)

Một hệ thống lạnh công nghiệp có các phần tử sau: Bơm + quạt tháp 3 pha 380V công suất 3,5 KW, quạt dàn lạnh 1 pha 220V công suất 1,7 KW. Máy nén 3 pha công suất 7,5 KW. Tính dòng chọn (CB, dây dẫn điện, công tắc tơ, rờle nhiệt) cho từng phần tử và CB tổng cho toàn mạch. Biết động cơ 1 pha cosφ = 0,8 ; động cơ 3 pha cosφ = 0,9.

Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực. Riêng mạch điều khiển sử dụng 1 nút nhấn ON-OFF.

Yêu cầu: Bơm quạt tháp hoạt động Sau 5 giây quạt dàn lạnh hoạt động Sau 5 giây máy nén hoạt động.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế? | 2,5 |
|  | a | Cấu tạo cơ bản của rờle nhiệt 3 pha (1điểm) | 0,25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha (0.75 điểm) Nguyên lý biến đổi: Dòng điện Nhiệt  Lục cơ học  Tác động tới cầu dẫn Tiếp điểm Gòm từ 2,3 lưỡng kim nhiệt điện trở quấn trên các lưỡng kim khi dòng qua động cơ lớn. Điện trở phát nhiệt nhiều,lưỡng kim vênh về một phía theo chiều mũi tên đẩy tấm cách điện tiếp 1-2 hở ( đóng tiếp điểm 3-4). Một số tiếp điểm 3 pha cần phải phục hồi tiếp điểm về tình trạng củ khi nó đã tác động (reset) và cân chỉnh được dòng quá tải (80÷120)% I đm | 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Mạch ứng dụng thực tế (0.75 điểm) | 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  | Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu. Vẽ mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt? | 2,5 |
|  | a. | Cấu tạo rờ le áp suất dầu (1điểm). | 0,25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b. | Nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu (0.75 điểm). -Lúc đầu máy nén chưa chạy thì Pd = Po rờle áp suất dầu phải chờ cho máy nén hoạt động sau một thời gian mới quyết định máy nén có bôi trơn hay không. Trong qúa trình vận hành Po có thể thay đổi do đó từ khi nhận được tính hiệu không có bôi trơn thì sau thời gian 12 phút mới tác động. -Khi Po < Pd do ta đột ngột mở van tiết lưu lớn làm cho Po tăng hoặc khi mới khởi động Pd chưa có, thanh di động đi lên trên tiếp điểm (C-2) đóng; (C-1) hở. Sau thời gian tác động trể của timer hoặc lưỡng kim nhiệt mà áp suất dầu vẫn chưa lớn hơn Po từ 2 3 Kg/cm2 thì rờle áp suất dầu sẽ tác động ngừng máy nén. -Khi Pd > Po từ 2 3 Kg/cm2 thì thanh di động đi xuống phía dưới tiếp điểm (C-1) đóng. Đèn báo bôi trơi sáng máy hoạt động bình thương. | 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt (0.75 điểm). K: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho máy nén. L1: Đèn báo máy nén hoạt động. L2 Đèn báo có dầu bôi trơn. | 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | Áp dụng công thức | 5 |
|  | a | Bơm + quạt tháp 3 pha 380V công suất 3,5 KW (0,75 điểm). I = 5,915 A tương đương 6A Chọn CB là 12A 15A Rờle nhiệt là 7,6A Dây dẫn điện là 1mm2 Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 6A | 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Quạt dàn lạnh 1 pha 220V công suất 1,7 KW (0,75 điểm). I = 9,659 A tương đương 9,7A Chọn CB là 20A Rờle nhiệt là 12,6A Dây dẫn điện là 1,5 mm2 Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 9,7A | 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Máy nén 3 pha 380V công suất 7,5KW (0,75 điểm). I = 12,676 A tương đương 12,7A Chọn CB là 25A 26A Rờle nhiệt là 16,5A Dây dẫn điện là 2 mm2 Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 12,7A | 0.25 0.25 0.25 |
|  | d | CB tổng (0,5 điểm). Chọn CB tổng I = I1 + I2 + I3 = 60A | 0.5 |
|  | e | Thiết kế mạch điều khiển cơ bản (1,25 điểm). K1: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho bơm+quạt tháp K2: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho quạt dàn lạnh K3: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho máy nén OLR Rờle nhiệt ; TM Rờle thời gian ; HPR : Rờle áp suất dầu | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | f | Vẽ mạch động lực (1 điểm). | 0,25 0,25 0,25 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)