SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BAN TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ TRẺ TP.HCM 2018

ĐỀ THI NGHỀ

ĐIỆN LẠNH

# (Refrigeration)

(DỰ THẢO)

TP.HCM   ….. - 2018

GIỚI THIỆU

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tay nghề Tp.HCM và các yêu cầu tối thiểu của Hội thi kỹ năng nghề. Để chuẩn bị cho Hội thi tay nghề các cấp hướng tới cuộc thi Quốc gia lần thứ X năm 2018 và Asean XI năm 2019, được sự phân công của Sở lao động thươnh binh và xã hội, Ban tổ chức Hội thi tay nghề trẻ Tp.HCM 2018, bản mô tả kỹ thuật Nghề Điện lạnh được xây dựng và phát hành rộng rãi để làm cơ sở cho cuộc thi.

Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp

Mô tả kỹ thuật cho bốn nội dung thi bao gồm:

- Phần 1: Mô tả kỹ thuật đề thi

- Phần 2: Danh mục cơ sở vật chất

Những nội dung do Ban tổ chức cung cấp

Những nội dung Thí sinh cần chuẩn bị

- Phần 3: Thang điểm và phương pháp chấm điểm

- Phần 4: Phụ lục

Thí sinh cần phải hoàn thành 4 nội dung thi đúng theo yêu cầu và không nhiều hơn thời gian định trước cho mỗi đề thi

Tiểu ban ra đề:

| TT | Tên chuyên gia | Đơn vị công tác | Địa chỉ liên lạc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Võ Long Hải Thành viên | - Trưởng Bộ môn, khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh - Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh | 0908.355.522 longhaivo@gmail.com |
| 2 | Lê Thanh Minh Thành viên | - Trưởng khoa Kỹ thuật lạnh - Trường TCN KTCN Hùng Vương (Tp. Hồ Chí Minh) | 0903886225 Minh_lt@hungvuongtech.edu.vn |

Đề thi nhằm kiểm tra các kỹ năng được sử dụng trong công tác lắp đặt, vận hành và sửa chữa máy lạnh.

Có 04 module với tổng thời gian hoàn thành là 				08 giờ

Module 1: Gia công và lắp đặt tổ hợp đường ống đồng             	Thời gian: 2 giờ

Module 2: Lắp đặt tủ điện                        	Thời gian: 2 giờ

Module 3: Lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh	Thời gian: 3 giờ

Module 4: Tìm lỗi và xử lý	Thời gian: 1 giờ

Các thí sinh thực hiện các module theo kế hoạch của tiểu ban giám khảo nghề Điện lạnh qui định trước khi thi.

Đề chính thức có thể được thay đổi 30%.

MODULE 1: GIA CÔNG LẮP ĐẶT TỔ HỢP ỐNG ĐỒNG ĐỒNG

PHẦN 1: MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

1. Thời gian: 120 phút						25.00 điểm

2. Nội dung:

- Thí sinh nhận dụng cụ vật tư từ ban tổ chức, kiểm tra lại theo đề thi.

- Làm quen với vị trí làm việc và chuẩn bị sẵn sàng tiến hành cuộc thi.

- Cắt ống đồng theo kích thức như hình vẽ.

- Khoan các lỗ đúng vị trí như hình vẽ

- Hàn ống đồng lại thành một tổ hợp và đặt vào mặt gỗ do hội đông thi cung cấp.

- Thử kín với áp lực 150 psig

Bản vẽ chi tiết tổ hợp ống đồng

PHẦN 2: DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Danh mục thiết bị vật tư do Hội đồng thi chuẩn bị danh cho 1 thí sinh:

| TT | Danh mục | Đơn vi tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng, Φ12 | mét | 8.0 |  |
| 2 | Co Φ12 | Cái | 04 |  |
| 3 | Que hàn bạc | cái | 10 |  |
| 4 | Rắcco, Φ6 | cái | 02 |  |
| 5 | Giảm từ Φ12 xuống Φ6 | cái | 02 |  |
| 6 | Nitơ | m3 | 0,5 |  |
| 7 | Gas | Kg | 1 |  |
| 8 | Oxy | m3 | 0,5 |  |

2. Danh mục dụng cụ vật tư do thí sinh chuẩn bị:

- Bộ nong loe, dao cắt ống đồng, bộ uốn ống.

- Bộ dụng cụ cơ khí.

- Bộ đồng hồ nạp gas.

- Bộ lục giác.

- Bộ dụng cụ vặn rắcco đồng.

- Máy hút chân không.

- Mỏ hàn, dây và đầu nối bình gas du lịch.

- Dẻ lau

Bảo hộ cá nhân:

- Giầy bảo hộ.

- Áo dài tay.

- Găng tay bảo hộ.

- Kính bảo hộ.

PHẦN 3: THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

| TT | Tiêu chuẩn đánh giá | ĐIỂM | PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gia công và hàn ống đồng | 7.00 | Khách quan |
| B | Định vị và lắp đặt thiết bị, đường ống | 7.00 | Khách quan |
| C | Thử kín | 6.00 | Khách quan |
| D | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 5.00 | Khách quan |
| Tổng |  | 25.00 |  |

MODUN 2: LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN

PHẦN 1: MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

- Thời gian: 120 phút 				20.0 Điểm

- Sơ đồ mạch điện

- Sơ đồ lắp đặt thiết bị cho tủ điện

| Ghi chú: - MC: Contactor cho cụm máy nén | - L1: Đèn báo nguồn - L2: Đèn báo máy nén hoạt động - L3: Đèn báo sự cố |
| --- | --- |

- Sơ đồ mạch điện

- Mach điều khiển

- Mạch động lực

PHẦN 2: DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Danh mục thiết bị vật tư do Hội đồng thi chuẩn bị:

| TT | TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ | YÊU CẦU KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | S.L CHO 1 THÍ SINH | TỔNG SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng keo điện | đk 50-70mm | cuộn | 2 |  |
| 2 | Vít các loại | 1.5 - 3.0mm | Cái | 30 |  |
| 3 | Đầu cốt chẻ | 1.5mm2 | cái | 30 |  |
| 4 | Dây điện | 3 x 1.5mm2 | mét | 02 |  |
| 5 | Dây điện đơn | 1,0 mm2 | mét | 30 |  |
| 6 | Dây rút | 250mm | cái | 20 |  |
| 7 | Vỏ tủ điện | 200x300x150 | cái | 1 |  |
| 8 | Thanh gài | 34x34mm | mét | 0,5 |  |
| 9 | CB 15A | 1PH | cái | 1 |  |
| 10 | Gen điện | 25x40mm | mét | 2 |  |
| 11 | Contactor | 9-11A | cái | 1 |  |
| 12 | Relay nhiệt | 9-11A | cái | 1 |  |
| 13 | Đèn tín hiệu (1 đỏ + 1 xanh + 1 vàng). | AC220V | cái | 3 |  |
| 14 | Công tắc xoay | Màu đen | cái | 1 |  |
| 15 | Phích cắm điện | 15A, 220-250V | cái | 1 |  |

2. Danh mục dụng cụ vật tư do thí sinh chuẩn bị:

| * Thiết bị điều khiển nhiệt độ FOX 2005 *Thiết bị điều khiển nhiệt độ Dao, búa tay, thước đo, level, tuốc nơ vít, cà lê, mỏ lết. * Ampe kìm, V.O.M. | * Khoan tay, mũi khoan, mũi khoét - đục lỗ. * Lục giác, nhiệt kế. * Các dụng cụ cần thiết khác: Máy mài tay (có bảo vệ), đá mài, đá cắt, .... |
| --- | --- |

Bảo hộ cá nhân:

-	Giầy, găng tay bảo hộ

-	Áo dài tay (hoặc đồng phục trường dự thi).

  - Kính bảo hộ (trong)

- Nội dung:

  - Thí sinh nhận thiết bị, dụng cụ vật tư từ ban tổ chức, kiểm tra lại theo đề thi

  - Làm quen với vị trí làm việc và chuẩn bị sẵn sàng tiến hành cuộc thi

  - Đo, xác định các thông số của thiết bị

  - Lắp đặt mạch điện đạt các yêu cầu

3.1. Thiết lập thông số của bộ điều khiển.

- Nhiệt độ môi chất ra khỏi dàn lạnh: -10oC

- Chu kỳ xả đá: 4 giờ và 30 phút

- Thời gian máy nén chạy lại: 03 phút

3.2. Kỹ thuật, mỹ thuật:

- Dây điện đi trong gen và dây thít gọn gàng

- Đầu cos: Không được hở phần dây đồng

- Thiết bị gá chắc chắn

- Thang điểm và phương pháp chấm điểm

| NỘI DUNG | ĐIỂM | PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- |
| Lắp đặt thiết bị cho tủ điện đầy đủ | 4.00 | Khách quan |
| Bố trí các thiết bị theo bản vẽ | 3.00 | Khách quan |
| Đấu mạch điện hoàn chỉnh với các đầu cốt được bấm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. | 8.00 | Khách quan |
| Lắp hệ thống tủ điện hoàn thiện | 3.00 | Khách quan |
| An toàn và vệ sinh công nghiệp | 2.00 | Khách quan |
| TỔNG ĐIỂM: | 20.00 |  |

Module 3: LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

PHẦN 1: MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

1. Thời gian: 180 phút						35.00 điểm

2. Nội dung:

- Thí sinh nhận thiết bị, dụng cụ vật tư từ ban tổ chức, kiểm tra lại theo đề thi

- Làm quen với vị trí làm việc và chuẩn bị sẵn sàng tiến hành cuộc thi

2.1. Lắp đặt hệ thống lạnh

- Lắp đặt hệ thống lạnh theo yêu cầu:

+ Các thiết bị nằm trong khung gỗ (trừ van tiết lưu)

+ Đường ống không móp méo, nằm thẳng đứng và ngang.

2.2. Nạp gas, vận hành hệ thống lạnh

- Thử kín hệ thống lạnh ở áp suất 150 psig.

- Hút chân không hệ thống lạnh đạt - 760 mmHg.

- Nạp gas R22.

- Kiểm tra hệ thống điện.

- Kiểm tra lại thông số cài đặt relay điều khiển nhiệt độ theo yêu cầu Module 2

- Cài đặt các thông số kỹ thuật:

+ Bảo vệ áp suất thấp: 0,5 Bar.

+ Bảo vệ áp suất cao: 18 Bar.

- Vận hành ở chế độ làm lạnh.

- Xác định các thông số:

+ Khối lượng môi chất

+ Dòng điện làm việc.

+ Áp suất bay hơi.

+ Nhiệt độ bay hơi.

+ Nhiệt độ ngưng tụ.

+ Nhiệt độ môi chất nén.

+ Nhiệt độ môi trường.

3. Sơ đồ hệ thống lạnh:

3.1. Sơ đồ nguyên lý

3.2. Bố trí thiết bị

PHẦN 2: DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Danh mục thiết bị vật tư do Hội đồng thi chuẩn bị cho 1 thí sinh

| TT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phin lọc 10 | Cái | 1 | Loại Rắc co |
|  | Van điện từ 10 | Bộ | 1 |  |
|  | Mắt ga 10 | Cái | 1 |  |
|  | Đồng hồ áp suất cao – thấp (loại có dầu) | Bộ | 1 |  |
|  | Giá đỡ đồng hồ, rơle | Cái | 1 |  |
|  | Dàn bay hơi | Bộ | 1 | Theo Modul 1 |
|  | Ống đồng (10) | m | 5 |  |
|  | Ống đồng (6) | m | 5 |  |
|  | T đồng 6 | Cái | 4 |  |
|  | T đồng 10 | Cái | 4 |  |
|  | Giảm 12 - 10 | Cái | 2 |  |
|  | Bảo ôn 3/8’’ (10) | m | 4 |  |
|  | Dây điện đơn 1.5mm2 | m | 30 |  |
|  | Cầu đấu | cái | 1 | 10 chân |
|  | Giắc cắm | cái | 10 |  |
|  | Que hàn bạc | Que | 5 |  |
|  | Đầu nạp ga (ty sạc) | Cái | 1 |  |
|  | Băng dính điện | Cuộn | 2 |  |
|  | Gas R22 | Kg | 1 |  |
|  | Bình ô xy, gas và bộ đồng hồ, dây | Bộ | 1 |  |
|  | Bàn gỗ khung sắt | Cái | 1 | Kích thước theo bản vẽ |
|  | Bảng gỗ cho lắp máy | Cái | 1 | Kích thước theo bản vẽ |
|  | Ốc vít lắp thiết bị | Bộ | 1 |  |

- Danh mục dụng cụ vật tư do thí sinh chuẩn bị:

- Máy nén kín piston 1HP (gồm Tụ, Rơ le bảo vệ)

- Dàn ngưng tụ công suất 1HP

- Bình chứa cao áp

- Van tiết lưu nhiệt (cân bằng trong hoặc ngoài)

- Rơ le áp suất kép

- Bộ nong loe, dao cắt ống đồng, bộ uốn ống.

- Bộ dụng cụ cơ khí.

- Bộ đồng hồ nạp gas R22.

- Ampe kìm.

- Nhiệt kế.

- Bộ dụng cụ vặn rắcco đồng.

- Máy hút chân không.

- Khoan cầm tay

- Thước sắt: 300mm.

- Cưa sắt.

- Dao.

- Dụng cụ và vật tư hàn ống đồng....

Bảo hộ cá nhân:

- Giầy bảo hộ.

- Áo dài tay.

- Găng tay bảo hộ.

- Kính bảo hộ ...

PHẦN 3: THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

| TT | TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ | ĐIỂM | PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt thiết bị | 5.00 | Khách quan |
|  | Gia công lắp đặt đường ống | 8.00 | Khách quan |
|  | Kết nối điện và kiểm tra an toàn hệ thống điện | 3.00 | Khách quan |
|  | Thử kín | 4.00 | Khách quan |
|  | Hút chân không, nạp gas | 4.00 | Khách quan |
|  | Thử nghiệm và vận hành máy lạnh | 10.00 | Khách quan |
|  | Sử dụng đúng cách trang bị bảo hộ, thao tác an toàn | 2.00 | Khách quan |
| Tổng |  | 35.00 |  |

MODULE 4: TÌM LỖI VÀ XỬ LÝ

PHẦN 1: MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

1. Thời gian: 60 phút						20.0 điểm

2. Nội dung:

- Làm quen với vị trí làm việc và chuẩn bị sẵn sàng tiến hành cuộc thi.

- Thí sinh tìm ra lỗi của hệ thống lạnh.

- Thu hồi gas về hệ thống.

- Thay thế thiết bị hư hỏng.

- Thử kín hệ thống lạnh ở áp suất 150 PSI

- Hút chân không hệ thống lạnh đạt – 760 mmHg trong 5 phút.

- Kiểm tra hệ thống điện

- Kiểm tra thông số cài đặt theo module 3

- Cài đặt chế độ làm lạnh

- Vận hành ở chế độ làm lạnh

- Xác định các thông số:

+ Môi chất sử dụng, khối lượng.

+ Dòng điện làm việc.

+ Áp suất bay hơi.

+ Nhiệt độ bay hơi.

+ Áp suất ngưng tụ

+ Nhiệt độ môi chất sau nén.

+ Nhiệt độ không khí vào dàn ngưng tụ.

+ Nhiệt độ không khí ra khỏi dàn ngưng tụ.

PHẦN 2: DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Danh mục thiết bị vật tư do Hội đồng thi chuẩn bị danh cho 1 thí sinh:

| TT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Theo Module 3 |
|  | Ống đồng 3/8’’ (10) | m | 1 |  |
|  | Bảo ôn 3/8’’ (12) | m | 2 |  |
|  | Ga R22 | Kg | 1 | Dùng của Modul 3 |
|  | Que hàn bạc | Que | 2 |  |
|  | Bình Ni tơ và bộ thử kín | Bộ | 3 | Dành cho tất cả các thí sinh |
|  | Bình ô xy, gas và bộ đồng hồ, dây | Bộ | 3 | Dành cho tất cả các thí sinh |

2. Danh mục dụng cụ vật tư do thí sinh chuẩn bị:

- Bộ nong loe, dao cắt ống đồng, bộ uốn ống.

- Bộ dụng cụ cơ khí.

- Bộ đồng hồ nạp gas R22.

- Ampe kìm.

- Nhiệt kế.

- Bộ dụng cụ vặn rắcco đồng.

- Máy hút chân không.

- Khoan cầm tay

- Thước sắt: 300mm.

- Cưa sắt.

- Dụng cụ và vật tư hàn ống đồng....

Bảo hộ cá nhân:

- Giầy bảo hộ.

- Áo dài tay.

- Găng tay bảo hộ.

- Kính bảo hộ ...

PHẦN 3: THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

| TT | Tiêu chuẩn đánh giá | ĐIỂM | PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm lỗi | 5.00 | Khách quan |
| 2 | Sửa chữa | 13.00 | Khách quan |
| 3 | Thời gian | 0.00 | ≤40 phút |
|  |  | -5.00 | 41÷50 phút |
|  |  | -10.00 | 51÷55 phút |
|  |  | -15.00 | 56÷60 phút |
| 4 | Sử dụng đúng cách trang bị bảo hộ, thao tác an toàn | 2.00 | Khách quan |
| Tổng |  | 20.00 | Tổng điểm của module sau khi trừ ≥ 0.00 |