## Slide 1
BÀI GIẢNG TUẦN 15
HỌC PHẦN: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
Giảng viên: Đặng Thế Huân
Khoa : Nhiệt lạnh
Thời gian: 90 phút
Lớp : 18C1-VSL1,2,3

## Slide 2
- Trình bày được kiến thức cơ bản về bảo vệ cho bình bay hơi không bị đóng băng
- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi bảo vệ cho bình bay hơi không bị đóng băng
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Mục tiêu:

## Slide 3
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu 1: giải thích các thiết bị đánh số

## Slide 4
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 1 : :
1- Van điện từ ; 2- Rơ le mức lỏng ;
3- Đường cân bằng hơi ; 4- Ống trao đổi nhiệt ;
5- Van tiết lưu tay ; 6- Đường cân bằng lỏng ;
7- Bình đo mức lỏng ; 8-Rơ le bảo vệ mức lỏng ;
9 , 10 , 11: van chặn ;

## Slide 5
Câu 2
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Về nguyên tắc cấp lỏng cho dàn bay hơi càng đầy thì …………????……………………nhưng tuyệt đối không được gây tràn lỏng gây sự cố nghiêm trọng cho MN.
A/ quá nhiệt môi chất càng lớn .
B/ hiệu quả trao đổi nhiệt càng lớn.
C/ hiệu suất tiết lưu trên Thiết bị bay hơi càng lớn .
D/ quá lạnh môi chất càng nhỏ .

## Slide 6
Câu 3
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Bình bay hơi làm lạnh chất tải lạnh (nước, nước muối) có môi chất lạnh Nh3 sôi ngoài ống là có cấu tạo như thế nào ?
loại ống chùm, chất tải lạnh đi trong ống trao đổi nhiệt. Đối với bình NH3 thường dùng ống trơn, đường kính từ 25mm → 30mm.
Trả lời câu 3:

## Slide 7
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.3 BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI
4.3.3. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở dàn bay hơi NH3
- Đối với hệ thống lạnh gồm nhiều dàn bay hơi như sơ đồ, để bảo vệ tràn lỏng về MN, người ta bố trí 1 bình tách lỏng cho toàn hệ thống dàn lạnh và trang bị 1 relay mức lỏng (LC).
Sơ đồ

## Slide 8
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.3 BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI
4.3.3. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở dàn bay hơi NH3
- Relay này đảm đương 2 nhiệm vụ là:
+ Cấp lỏng khi đóng mở van điện từ
+ Báo tín hiệu nguy hiểm để cắt MN khi mức lỏng trong bình tách lỏng đạt đến mức nguy hiểm.
- Chú ý: Khi MN dừng, van điện từ ngắt không phụ thuộc vào relay mức lỏng (LC)

## Slide 9
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:

## Slide 10
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hoạt
động
- Khi vận hành hệ thống lạnh có bình bay hơi ống vỏ kiểu môi chất sôi ngoài ống, chất tải lạnh đi trong ống, khi chế độ làm việc dao động dễ xảy ra nguy cơ chất tải lạnh đóng băng trong ống, làm nổ ống, gây xì, hở,
4.3.4. BẢO VỆ BÌNH BAY HƠI KHÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG CHẤT TẢI LẠNH

## Slide 11
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hoạt
động
- Các nguyên nhân có thể dẫn đến đóng băng chất tải lạnh trong ống là:
+ Nhiệt độ sôi To quá thấp so với nhiệt độ đóng băng chất tải lạnh,
4.3.4. BẢO VỆ BÌNH BAY HƠI KHÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG CHẤT TẢI LẠNH

## Slide 12
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hoạt
động
Thông thường phải tính bằng công thức:
To = TĐB + 5oK
+ Po xuống quá thấp
+ Bơm chất tải lạnh bị trục trặc làm cho lưu lượng qua bình bay hơi quá ít
4.3.4. BẢO VỆ BÌNH BAY HƠI KHÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG CHẤT TẢI LẠNH

## Slide 13
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hoạt
động
+ Ống trao đổi nhiệt bị nghẹt do cáu bẩn hay bất kì lí do gì .
- Để khắc phục, người ta gài 1 relay áp suất (PC) để khống chế áp suất sôi của môi chất, khi relay tác động, tín hiệu sẽ được đưa về hệ thống tự động điều khiển dừng MN ngay lập tức.
4.3.4. BẢO VỆ BÌNH BAY HƠI KHÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG CHẤT TẢI LẠNH

## Slide 14
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hoạt
động
+ Ống trao đổi nhiệt bị nghẹt do cáu bẩn hay bất kì lí do gì .
- Để khắc phục, người ta gài 1 relay áp suất (PC) để khống chế áp suất sôi của môi chất, khi relay tác động, tín hiệu sẽ được đưa về hệ thống tự động điều khiển dừng MN ngay lập tức.
4.3.4. BẢO VỆ BÌNH BAY HƠI KHÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG CHẤT TẢI LẠNH

## Slide 15
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
A.Máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh: dàn bay hơi trực tiếp làm lạnh không khí.
- Máy lạnh với 1 buồng lạnh: mỗi HTL được thiết kế riêng cho mục đích sử dụng, ít khi sử dụng lẫn được cho nhau.
4.4.Tự động hóa máy lạnh, buồng lạnh

## Slide 16
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
B.Máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh: dàn bay hơi trực tiếp làm lạnh không khí.
Máy lạnh với nhiều buồng lạnh cùng nhiệt độ có hệ thống cấp lỏng riêng cho tùng buồng.
Nhiệt độ mỗi buồng được duy trì , khống chế riêng. Hơi hút về máy nén qua ống góp có áp suất p0
4.4.Tự động hóa máy lạnh, buồng lạnh

## Slide 17
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
C.Máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh: dàn bay hơi trực tiếp làm lạnh không khí.
- Máy lạnh với nhiều buồng lạnh khác nhiệt độ cần có máy nén riêng biệt với hệ thống cấp lỏng riêng cho tùng buồng.
Trong trường hợp chỉ có 1 máy nén , phải vận hành MN với chế độ sôi của buồng lạnh thấp nhất. Do nhiệt độ buồng khác nhau nên hiệu nhiệt độ giữa dàn lạnh và nhiệt độ buồng có độ chênh lệch khác nhau . Khó điều chỉnh độ ẩm.
4.4.Tự động hóa máy lạnh, buồng lạnh

## Slide 18
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
D. Máy làm lạnh chất tải lạnh:
- Máy làm lạnh chất tải lạnh môi chất sôi trong không gian giữa các ống, kiểu ON-OFF:
- Dùng cho ga amoniac, rơ le mức lỏng điều khiển van điện đóng ngắt lắp đặt trước van tiết lưu tay. dùng rơ le nhiệt độ bố trí đầu cảm trên đường ra của chất tải lạnh.
4.4.Tự động hóa máy lạnh, buồng lạnh

## Slide 19
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
D. Máy làm lạnh chất tải lạnh:
- Máy làm lạnh chất tải lạnh môi chất sôi trong không gian giữa các ống, kiểu ON-OFF:
- Dùng cho ga amoniac, rơ le mức lỏng điều khiển van điện đóng ngắt lắp đặt trước van tiết lưu tay. dùng rơ le nhiệt độ bố trí đầu cảm trên đường ra của chất tải lạnh.
4.4.Tự động hóa máy lạnh, buồng lạnh

## Slide 20
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
1/CÓ BAO NHIÊU PHƯƠNG PHÁP CẤP LỎNG CHO TBBH ?
THẢO LUẬN
2/CÓ BAO NHIÊU PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ CẤP LỎNG CHO TBBH ?

## Slide 21
ôn tập Chuẩn bị bài cho kiểm tra cuối học phần
Nội dung THI
Trắc nghiệm