## Slide 1
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 1: MÁY BIẾN ÁP
KHÁI NIỆM:
MÁY BIẾN ÁP LÀ MỘT THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ TĨNH LÀM VIỆC TRÊN NGUYÊN LÝ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TỪ CẤP ĐIỆN ÁP NÀY (V1) SANG CẤP ĐIỆN ÁP KHÁC (V2) VỚI TẦN SỐ KHÔNG ĐỔI (f).

## Slide 2
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN I. CẤU TẠO,NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN LOẠI MBA
CẤU TẠO MBA
Các bộ phận chính:
  Lõi thép.
  Dây quấn.
  Vỏ máy.
    Thùng máy biến áp.
    Nắp máy biến áp.
    Thùng dầu phụ.
    Bộ điều áp dưới tải.
    Bộ tản nhiệt MBA.

## Slide 3
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN LÕI THÉP MBA – MẠCH TỪ
Dùng để dẫn từ thông chính của máy.
  Được ghép bởi những lá thép kỹ thuật điện có độ dày 0,35÷0,5mm có sơn cách điện với nhau.
  Lõi thép gồm 2 bộ phận chính:
    Trụ là nơi để đặt dây quấn.
    Gông từ là phần khép kín mạch từ giữa các trụ.
  Các dạng lá thép kỹ thuật thường sử dụng có hình chữ U, E, I

## Slide 4
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN LÕI THÉP MBA – MẠCH TỪ
Hình dạng của lá thép kỹ thuật điện MBA một pha

## Slide 5
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN DÂY QUẤN MBA
  Chế tạo bằng dây đồng (hoặc nhôm).
  Tiết diện dây tròn hoặc hình chữ nhật.
  Bên ngoài có bọc cách điện.
  Dây quấn gồm nhiều vòng dây và được lồng vào trụ lõi thép.
  Giữa các dây, vòng dây có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép.
  MBA thường có hai hoặc nhiều dây quấn.
  Khi các dây quấn đặt trên cùng một trụ thì:
    Dây quấn thấp áp được quấn sát trụ.
    Dây quấn cao áp quấn lồng ra ngoài.

## Slide 6
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN DÂY QUẤN MBA

## Slide 7
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN VỎ MBA

## Slide 8
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN PHÂN LOẠI MBA
Căn cứ vào nguồn điện cấp vào MBA ta chia làm hai loại:
MBA 1 pha
MBA 3 pha

## Slide 9
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MBA
Xét máy biến áp một pha 2 dây quấn w1, w2.
Khi ta nối cuộn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều u1, trong cuộn dây xuất hiện dòng i1.
Dòng i1 sinh ra từ thông Φ biến thiên chạy trong lõi thép.
Từ thông này móc vòng xuyên qua cả 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp, được gọi là từ thông chính.
9
u1
e1
i1
N1
N2
e2
i2
u2
Nguyên lý làm việc máy biến áp

## Slide 10
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MBA
Theo định luật cảm ứng điện từ:
  Sự biến thiên từ thông làm cảm ứng vào cuộn sơ cấp một sức điện động e1.
  Cảm ứng vào cuộn thứ cấp sức điện động e2.
  Khi MBA không tải, thứ cấp hở mạch, I2 = 0, từ thông chính trong lõi thép chỉ do dòng sơ cấp sinh ra.
  Khi MBA có tải với tổng trở Zt, thức cấp khép kín có dòng i2 chạy qua. Lúc này từ thông chính ϕ do cả i1, i2 tạo ra.

## Slide 11
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC MBA
Điện áp định mức:
  Điện áp sơ cấp định mức ký hiệu V1đm
  Điện áp thứ cấp định mức ký hiệu V2đm
Dòng điện định mức là dòng điện quy định cho mỗi dây quấn MBA, ứng với công suất định mức và điện áp định mức
  Dòng điện định mức sơ cấp: I1đm (A, KA)
  Dòng điện định mức thứ cấp: I2đm (A, KA)
  Với máy biến áp 1 pha thì dòng định mức là dòng điện pha, điện áp định mức là điện áp pha
  Với máy biến áp 3 pha thì dòng định mức là dòng điện dây, điện áp định mức là điện áp dây

## Slide 12
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC MBA
Công suất định mức: là công suất biểu kiến thứ cấp ở chế độ làm việc định mức (công suất biểu kiến MBA).
Ký hiệu: Sđm (VA, kVA).
  Máy biến áp 1 pha: Sđm = V1đm.I1đm = V2đm.I2đm
  Máy biến áp 3 pha: Sđm = √3V1đm.I1đm = √3V2đm.I2đm
Tỉ số biến áp:
Hiệu suất MBA cao, tổn thất không đáng kể:
V1 I1 = V2 I2 

## Slide 13
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC MBA
Khi MBA mang tải, để biết được hệ số tải Kt ( độ mang tải của MBA so với công suất định mức ) ta có:
  Máy biến áp non tải khi Kt ≤ 1
  Máy biến áp đầy tải (tải định mức) khi Kt = 1
  Máy biến áp quá tải khi Kt ≥ 1
  Máy biến áp mang nửa tải khi Kt = 0.5
  Máy biến áp mang 36,5 % tải khi Kt = 0.365

## Slide 14
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN VÍ DỤ 1
Cho MBA 1 pha: 75 KVA, 22/0.23 KV, 50 Hz, Po=148 W, Pn=933W.
Xác định tỉ số biến áp của MBA trên.
Xác định dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
Xác định dòng điện sơ cấp và thứ cấp và công suất của MBA khi đang mang tải với hệ số tải là 0.8 ( Kt = 0.8 ).
Xác định hiệu suất của MBA khi mang nửa tải có hệ số công suất là 0.92
k = 95.6
I1đm = 3.41 A ; I2đm = 326 A
I1 = 2.72 A ; I2 = 260,8 A ; S2 =60 KVA (60,000 VA)
Sđm = 75 KVA
U1đm = 22 KV (22,000 V)
U2đm = 0.23 KV (230 V)
f (tần số) = 50 Hz

## Slide 15
Sơ đồ tương đương MBA một pha.
Cuộn dây quấn trên lõi thép
r
jx
Tổng trở cuộn dây quấn sơ cấp : Z1 = R1 + jX1
Tổng trở Z = R + jX Z2 = R2 + X2
Tổng trở cuộn dây quấn thứ cấp : Z2 = R2 + jX2
Tổng trở mạch từ : Zm = Rc // jXm
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

## Slide 16
Trong một sơ đồ có 2 cấp điện áp khác nhau, phải quy đổi về một cấp V1 hoặc V2 ( thông thường quy đổi về sơ cấp V1)
E’2 : sức điện động thứ cấp quy đổi về sơ cấp, nên E1 = E’2
E’2 = k. E2
V’2 : điện áp thứ cấp quy đổi về sơ cấp,
I’2 : dòng điện thứ cấp quy đổi về sơ cấp,
V’2 = k. V2
I’2 =I2 /k
z’2 : tổng trở cuộn dây thứ cấp quy đổi về sơ cấp,
z’2 = k2. z2
r’2 = k2. r2
x’2 = k2. x2
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP 1 PHA
= k2 . z2

## Slide 17
Sơ đồ tương đương MBA một pha trước khi quy đổi:
Sơ đồ tương đương MBA một pha sau khi quy đổi:
R1  R’2 << Rc
X1  X’2 << Xm
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 18
Tính toán các thông số trên mạch tương đương MBA.
Tính toán các thông số: R1 , X1 , R2(R’2), X2 (X’2), Rc , Xm.
Qua hai thí nghiệm:
- Thí nghiệm không tải MBA 1 pha.
- Thí nghiệm ngắn mạch MBA 1 pha.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 19
Thí nghiệm không tải MBA 1 pha.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 20
Sơ đồ tương đương MBA khi không tải
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP
R1  R’2 << Rc
X1  X’2 << Xm

## Slide 21
Thí nghiệm không tải MBA 1 pha ( Vo = V1đm ).
Qua thí nghiệm có: Io , Po , Vo
Hệ số công suất MBA không tải:
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 22
Thí nghiệm ngắn mạch MBA 1 pha.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 23
Sơ đồ tương đương MBA khi ngắn mạch
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 24
Thí nghiệm ngắn mạch MBA 1 pha ( In = I1đm ).
Qua thí nghiệm có: In , Pn , Vn
Hệ số công suất MBA ngắn mạch
R1 = R’2 = Rn/ 2
X1 = X’2 = Xn/ 2
R2 = R’2/ k2
X2 = X’2/ k2
tổn thất MBA ngắn mạch = tổn hao dây quấn Pn= PCu
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP
cosφn = =

## Slide 25
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 26
Độ biến thiên điện áp thứ cấp
V2 : điện áp thứ cấp khi có tải.
Độ biến thiên điện áp thứ cấp:
Độ biến thiên điện áp thứ cấp phần trăm:
Điện áp ngắn mạch Vn (V)
Điện áp ngắn mạch phần trăm Vn (%)
Điện áp ngắn mạch thành phần điện trở Vnr (%), điện kháng Vnx (%)
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP
ΔV% = Kt ( Vnr% × cosφ2 + Vnx% × sinφ2 )
Vnr = In × rn
Vnx = In × xn
Vnr = Vn × cosφn
Vnx = Vn × sinφn
ΔV2% =

## Slide 27
Độ biến thiên điện áp thứ cấp
+ Nếu tải trở :
Cos
= 1,
+ Nếu tải cảm :
+ Nếu tải dung :
I trễ pha so với V, trễ
Cos
I sớm pha so với V, sớm
Cos
Sụt áp
Tăng áp
sin
= 0,
Cos
> 0,
sin
> 0,
Cos
> 0,
sin
< 0,
Cos : hệ số công suất của tải
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

## Slide 28
Tổn hao máy biến áp:
Tổn hao dây quấn PCu: tổn hao đo được trong thí nghiệm ngắn mạch
PCu = Kt . Pn
Tổn hao mạch từ PFe: tổn hao đo được trong thí nghiệm không tải
PFe = Po
Tổng tổn hao MBA :
P = Po + Kt . Pn
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔN HAO VÀ HIỆU SUẤT MBA

## Slide 29
Công suất tác dụng phần sơ cấp và thứ cấp của MBA : P1, P2
P1 = P2 + P
+ Hiệu suất MBA :
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔN HAO VÀ HIỆU SUẤT MBA
ɳ =
ɳ =

## Slide 30
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔN HAO VÀ HIỆU SUẤT MBA

## Slide 31
  Hệ thống mạch từ chung:
  Là hệ thống mạch từ trong đó từ thông 3 pha có liên quan với nhau.Ví dụ: MBA 3 pha 3 trụ
  Hệ thống mạch từ riêng:
  Là hệ thống mạch từ trong đó từ thông của 3 pha độc lập với nhau.
  Ví dụ: MBA 3 pha ghép từ 3 MBA 1 pha gọi là tổ MBA 3 pha.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

## Slide 32
Dây quấn MBA 3 pha thường có ký hiệu:
  Phía sơ cấp: A-X, B-Y, C-Z.
  Phía thứ cấp: a-x, b-y, c-z.
Các kiểu đấu dây MBA:
  Đấu tam giác (Δ): điểm cuối của dây quấn pha này đấu với điểm đầu của dây quấn pha kia.
  Đấu sao, không có điểm trung tính (Y): điểm cuối X, Y, Z của 3 pha đấu chung với nhau.
  Đấu sao có điểm trung tính (sao không) (Y0): điểm cuối X, Y, Z của 3 pha đấu chung với nhau và cho đầu ra là dây trung tính.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN CÁC KIỂU ĐẤU DÂY CỦA MBA 3 PHA

## Slide 33
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN CÁC KIỂU ĐẤU DÂY CỦA MBA 3 PHA

## Slide 34
Ñieän aùp ñònh möùc sô caáp: V1ñm (V, KV) giaù trò daây
Ñieän aùp ñònh möùc thöù caáp: V2ñm (V, KV) khi MBA khoâng taûi
Doøng ñieän ñònh möùc sô caáp: I1ñm (A, KA)
Ñieän aùp ñònh möùc thöù caáp: I2ñm (A, KA)
Khi MBA ñaày taûi
Taàn soá ñònh möùc: fñm(Hz)
Hieäu suaát %
Coâng suaát ñònh möùc : coâng suaát bieåu kieán phía thöù caáp cuûa maùy bieán aùp : Sñm (VA, KVA).
Sñm = S1 = V1ñm. I1ñm
Sñm = S2 = V2ñm. I2ñm
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN CÁC ĐẠI LƯỢNG TRÊN NHÃN MBA 3 PHA

## Slide 35
Tùy theo cách đấu của MBA ba pha, ta quy đổi U1đm, U2đm về giá trị pha và tính tỉ số biến áp.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỈ SỐ MBA 3 PHA

## Slide 36
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỈ SỐ MBA 3 PHA

## Slide 37
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỈ SỐ MBA 3 PHA

## Slide 38
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỈ SỐ MBA 3 PHA

## Slide 39
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỈ SỐ MBA 3 PHA

## Slide 40
MBA ba pha coù sô ñoà töông ñöông treân moät pha
r1
jx1
r’2
jx’2
rm
jxm
ztaûi
V1p
V’2p
I1p
I’2
E1
E’2
Caàn quy ñoåi caùc giaù trò cuûa MBA 3 pha veà 1 pha ñeå tính toaùn caùc thoâng soá
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MBA 3 PHA

## Slide 41
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI MBA 3 PHA ( VO = V1đm /).
Qua thí nghiệm có: Io , Po (3 pha), VO = V1đm /
Hệ số công suất MBA không tải:
RC =
=
IC =
Im =
Xm =
cosφo =

## Slide 42
Qua thì nghiệm ta có: In , Pn , Vn
Hệ số công suất MBA ngắn mạch:
Vnp
Inp ,Pn
rn
jxn
r1 = r’2 = rn/ 2
x1 = x’2 = xn/ 2
r2 = r’2/ k2
x2 = x’2/ k2
Tổn thất MBA ngắn mạch = tổn thất dây quấn: Pn= PCu
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH MBA 3 PHA ( In = I1đm ).
rn =
zn =
xnp =
cosφn = = =

## Slide 43
V2 : điện áp thứ cấp khi có tải
Độ biến thiên điện áp thứ cấp:
Độ biến thiên điện áp thứ cấp phần trăm:
Điện áp ngắn mạch Vn (V)
Điện áp ngắn mạch phần trăm Vn (%)
là hệ số tải
Cos : hệ số công suất của tải
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN ĐỘ BIẾN THIÊN ĐIỆN ÁP THỨ CẤP
ΔV2% =
ΔV2% = β( Vnr% × cosφ2 + Vnx% × sinφ2 )
Vn% = ×100

## Slide 44
Tổ nối dây của MBA được hình thành do sự phối hợp kiểu nối dây giữa dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
Biểu thị góc lệch pha giữa các sức điện động dây của dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp tương ứng, phụ thuộc vào chiều quấn dây.
MBA 3 pha do cách đấu dây quấn hình Δ hay Y với những thứ tự khác nhau mà góc lệch pha giữa các sức điện động dây quấn sơ cấp và thứ cấp có thể là 30, 60, 90..3600 tương ứng đặt ở số giờ là 1, 2, 3…12.
MBA 3 pha có 12 tổ nối dây khác nhau.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔ NỐI DÂY MBA 3 PHA

## Slide 45
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔ NỐI DÂY MBA 3 PHA

## Slide 46
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔ NỐI DÂY MBA 3 PHA

## Slide 47
Tổ nối dây Y/Y - 12
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔ NỐI DÂY MBA 3 PHA

## Slide 48
Tổ nối dây Y/Δ - 11
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TỔ NỐI DÂY MBA 3 PHA

## Slide 49
Các MBA làm việc song song nghĩa là:
  Các cuộn sơ cấp nối với lưới chung.
  Các cuộn thứ cấp nối với lưới thứ cấp chung.
Điều kiện để 2 MBA làm việc song song là:
  Tỷ số biến đổi bằng nhau.
  Các MBA phải có cùng tổ nối dây.
  Điện áp ngắn mạch của MBA phải bằng nhau.
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC SONG SONG