ĐỀ CƯƠNG (CUNG CẤP ĐIỆN) ÔN THI TỐT NGHIỆP 16TN-Đ&TCT-Đ

Câu 1:

Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng và tổn thất công suất toàn phần trên từng đoạn và trên toàn đường dây cung cấp điện 15KV cho bởi sơ đồ sau:

500+j450KVA

300+j250KVA

l=5Km

l=3Km

l=2Km

100+j50KVA

Biết toàn bộ đường dây có cùng thông số điện trở đơn vị r0=0.33/Km, kháng trở đơn vị x0=0.45/Km.

Câu 2:

a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:

| Đoạn dây | Chiều dài (km) | Điện trở (/km) | Điện kháng (/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 12 23 | 5 4 3 | 0,41 0,42 0,45 | 0,43 0,44 0,46 |

b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường không?

Câu 3:

Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ và thông số sau:

Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)

Câu 4:

Đường dây phân phối 15KV cấp điện cho 2 phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:

Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:

AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km và AC–35: r0=0,85/Km, x0=0,41/Km

a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:

- Đường dây vận hành bình thường

- Đường dây vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1

b) Xác định các giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,25KV.

ĐỀ THI (CUNG CẤP ĐIỆN) TỐT NGHIỆP 16TN-Đ&TCT-Đ

Câu 1: (2,5 điểm)

Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng và tổn thất công suất toàn phần trên từng đoạn và trên toàn đường dây cung cấp điện 15KV cho bởi sơ đồ sau:

500+j450KVA

300+j250KVA

l=5Km

l=3Km

l=2Km

100+j50KVA

Biết toàn bộ đường dây có cùng thông số điện trở đơn vị r0=0.33/Km, kháng trở đơn vị x0=0.45/Km.

Câu 2: (2,5 điểm)

a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:

| Đoạn dây | Chiều dài (km) | Điện trở (/km) | Điện kháng (/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 12 23 | 5 4 3 | 0,41 0,42 0,45 | 0,43 0,44 0,46 |

b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường không?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI (CUNG CẤP ĐIỆN) 16TN-Đ&TCT-Đ

Câu 1: (2,5 điểm)

| 1 | a | Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên từng đoạn | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn BC: *Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn AB: *Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn OA: | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên toàn đường dây | 0,75 |
|  |  |  | 0,25 0,25 0,25 |

Câu 2: (2,5 điểm)

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | a | Tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây | 1,75 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất điện áp (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đầy đủ số liệu) | 0,25 |
|  |  | Điện trở và điện kháng các đoạn đường dây RO1 = = 0,41 5 = 2,05 () XO1 = = 0,43 5 = 2,15 () R12 = = 0,42 4 = 1,68 () X12 = = 0,44 4 = 1,76 () R23 = = 0,45 3 = 1,35 () XA1 = = 0,46 3 = 1,38 () Tổn thất điện áp trên đoạn dây 23 Tổn thất điện áp trên đoạn dây 12 Tổn thất điện áp trên đoạn O1 Tổn thất điện áp trên toàn đường dây Uđ.dây = UO3 = UO1 + U12 + U23 = 300,5 + 137,3 + 50 = 487,8 (V) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra điều kiện làm việc bình thường | 0,75 |
|  |  | Điều kiện làm việc bình thường của đường dây theo TCVN Ucp = 5% Uđm = 0,05 x 15000(V) = 750(V) So sánh Uđ.dây = UO3 = 487,8(V) < Ucp = 750(V) Vậy đường dây đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện khi làm việc bình thường theo TCVN. | 0,25 0,25 0,25 |