CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu 1:

Trình bày và phân tích các đặc điểm cơ bản của năng lượng điện, nêu vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người.

Câu 2:

a) Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu nào? Vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người và đối với một quốc gia?

b) Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?

Câu 3:

Trình bày và phân tích các lợi ích của việc nâng cao hệ số công suất trong hệ thống cung cấp điện.

Liệt kê các biện pháp chính để nâng cao hệ số công suất tự nhiên thường áp dụng trong thực tế sử dụng điện.

ĐÁP ÁN

Câu 1:

Trình bày và phân tích các đặc điểm cơ bản của năng lượng điện

Năng lượng điện có 5 đặc điểm cơ bản sau: 1. Năng lượng điện không có sẵn trong tự nhiên, nó chỉ được khai thác từ các dạng năng lượng cơ bản khác như sức nước, sức gió, nhiệt độ, áp suất,…thông qua các khâu trung gian mà chuyển hoá thành. 2. Năng lượng điện dễ dàng biến đổi thành các dạng năng lượng khác (cơ năng, nhiệt năng, hoá năng, quang năng …). 3. Năng lượng điện dễ dàng truyền tải đi xa từ nơi này đến nơi khác với hiệu suất rất cao. 4. Năng lượng điện không tích trữ được (trừ các trường hợp tích trữ với công suất rất nhỏ như pin, acqui), do vậy tại bất kỳ thời điểm nào cũng phải đảm bảo sự cân bằng động giữa năng lượng điện sản xuất ra với năng lượng điện được tiêu thụ kể cả các tổn thất do quá trình truyền tải. 5. Các quá trình về điện xảy ra rất nhanh (xấp xỉ với vận tốc ánh sáng 300.000km/s).

Vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người

Năng lượng điện ảnh hưởng và chi phối lên hầu hết các hoạt động sống của con người hiện nay như chiếu sáng, quạt gió, đun nấu, điều hòa nhiệt độ, điều khiển giao thông, bệnh viện, trường học, sân bay, bến cảng, bến tàu xe,… Năng lượng điện quan hệ chặt chẽ với hầu hết các ngành kinh tế quốc dân (khai khoáng, luyện kim, hóa chất, cơ khí, và hầu hết các ngành công nghiệp, tiểu thủ công…). Là vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, là cơ sở để phát triển toàn diện và hợp lý cấu trúc kinh tế của một quốc gia.

Câu 2:

Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm các khâu nào, đóng vai trò thế nào?

Hệ thống điện quốc gia: là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản: - Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân,… - Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. - Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm mỏ, cầu đường,… Vai trò của năng lượng điện: Năng lượng điện ảnh hưởng và chi phối lên hầu hết các hoạt động sống của con người hiện nay như chiếu sáng, quạt gió, đun nấu, chế biến thực phẩm, may mặc, điều hòa nhiệt độ, điều khiển giao thông, mọi hoạt động của bệnh viện, trường học, sân bay, bến tàu xe, khu du lịch, khu thương mại,… Năng lượng điện quan hệ chặt chẽ với hầu hết các ngành kinh tế quốc dân (khai khoáng, luyện kim, hóa chất, cơ khí, và hầu hết các ngành công nghiệp, tiểu thủ công…). Là vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, là cơ sở để phát triển toàn diện và hợp lý cấu trúc kinh tế của một quốc gia.

Lưới điện quốc gia VN có các cấp điện áp nào

Lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp xoay chiều (liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau: 500KV – 220KV – 110KV – 35KV – 22KV – 15KV – 5KV – 0,4KV Và được chia ra theo các cấp điện áp như sau: - Hạ áp: từ 0,4KV trở xuống - Trung áp: 15KV, 22KV và 35KV - Cao áp: 110KV và 220KV - Siêu cao áp: 500KV Cấp 5KV và 15KV tại đầu nguồn các nhà máy phát điện

Câu 3:

Lợi ích của việc nâng cao hệ số công suất trong hệ thống cung cấp điện

* Giảm tổn thất công suất truyền tải trên mạng Tổn thất công suất trên mạng được tính bởi: (8.3) Khi giảm Q truyền tải trên đường dây thì giảm được tổn thất công suất P(Q) do Q gây ra. * Giảm tổn thất điện áp trên toàn mạng Tổn thất điện áp được tính bởi: (8.4) Khi giảm lượng Q truyền tải trên đường dây thì giảm được thành phần U(Q) do Q gây ra. * Tăng khả năng truyền tải điện năng của đường dây và máy biến áp Khả năng truyền tải điện năng của đường dây và máy biến áp phụ thuộc vào điều kiện phát nóng tức là phụ thuộc vào dòng điện cho phép chạy trên dây dẫn và máy biến áp: (8.5) Vậy trong cùng một tình trạng phát nóng của đường dây và máy biến áp (Icp=const), khi giảm công suất kháng Q truyền trên đường dây, sẽ làm tăng khả năng truyền công suất P của đường dây và máy biến áp, giảm được chi phí kim loại màu, ổn định điện áp, tăng khả năng phát điện của máy phát.

Các biện pháp chính để nâng cao hệ số công suất tự nhiên thường áp dụng trong thực tế sử dụng điện

Nâng cao công suất tự nhiên là tìm các biện pháp để các hộ dùng điện giảm lượng công suất kháng tiêu tán như nâng cao các quá trình công nghệ, sử dụng hợp lý thiết bị điện mà không cần thêm thiết bị bù. Thay đổi và cải tiến quy trình công nghệ để các thiết bị làm việc ở chế độ hợp lý Sắp xếp quy trình công nghệ hợp lý, giảm thao tác thừa, áp dụng phương pháp sản xuất tiên tiến để giảm điện năng tiêu thụ cho một đơn vị sản phẩm được sản xuất ra. Các thiết bị công suất lớn thường tiêu thụ nhiều điện năng, nên cần vận hành kinh tế và tiết kiệm điện năng nhất. b) Thay thế động cơ không đồng bộ làm việc non tải bằng động cơ có công suất nhỏ hơn Khi động cơ không đồng bộ làm việc sẽ tiêu thụ lượng công suất kháng như sau: Q = Q0 + (Qđm – Q0) (8.6) Q0 : Công suất kháng lúc động cơ làm việc không tải. Qđm : Công suất kháng lúc động cơ làm việc định mức. kpt : Hệ số phụ tải. Q0 thường chiếm khoảng 60–70% công suất kháng định mức của động cơ. (8.7) Vậy nếu động cơ làm việc non tải (kpt bé) thì cos thấp, nên khi thay động cơ non tải bằng động cơ công suất nhỏ hơn thì kpt tăng lên sẽ nâng được cos. - Nếu kpt < 0,45 : Thay thế động cơ luôn có lợi. - Nếu 0,45 < kpt < 0,7: Phải so sánh kinh tế–kỹ thuật mới xác định được việc thay thế có lợi hay không. c) Giảm điện áp cung cấp đối với những động cơ thường xuyên làm việc non tải Công suất kháng động cơ không đồng bộ tiêu thụ là: (8.8) kkc : Hằng số kết cấu động cơ. U : Điện áp trên cực động cơ. : Hệ số dẫn từ. f : Tần số nguồn điện. V : Thể tích mạch từ. Khi không thực hiện được việc thay động cơ làm việc non tải bằng động cơ công suất nhỏ hơn, thì việc giảm điện áp sẽ làm giảm bình phương lần công suất kháng, tăng cos động cơ. Trong thực tế, để giảm điện áp cho động cơ không đồng bộ làm việc không tải, thường dùng các biện pháp: - Đổi nối đấu dây quấn động cơ từ tam giác (∆) sang đấu sao (Y). - Thay đổi cách đấu các phân nhóm của dây quấn đấu sao (Y). - Thay đổi đầu phân áp của biến áp hạ áp của mạng điện phân xưởng. Khi đổi nối dây quấn động cơ từ tam giác (∆) sang sao (Y) thì điện áp đặt vào động cơ giảm lần, hệ số công suất và hiệu suất động cơ tăng lên, nhưng moment cực đại của động cơ cũng giảm đi 3 lần, nên cần phải kiểm tra lại khả năng mở máy và tính ổn định của động cơ. Biện pháp này thường sử dụng cho động cơ điện áp dưới 1000V và hệ số phụ tải 0,35–0,4. Việc thay đổi các phân nhóm của dây quấn stator thường dùng đối với động cơ công suất lớn có nhiều mạch nhánh song song trong một pha dây quấn. Việc thay đổi đầu phân áp biến áp phân xưởng để giảm điện áp mạng điện chỉ thực hiện khi trong phân xưởng các động cơ đều làm việc non tải và không có thiết bị có yêu cầu cao về mức điện áp, nên ít được sử dụng. d) Hạn chế vận hành động cơ làm việc ở trạng thái không tải Khi làm việc không tải, cos động cơ không đồng bộ sẽ rất thấp, các máy công cụ trong quá trình gia công đôi khi làm việc ở trạng thái không tải và thời gian làm việc không tải chiếm đến 35–65% thời gian làm việc, nên cần hạn chế động cơ không đồng bộ làm việc không tải để nâng cos. Việc hạn chế động cơ không đồng bộ làm việc không tải được thực hiện theo 2 hướng: - Đưa ra các thao thác làm việc hợp lý để hạn chế thấp nhất việc động cơ làm việc không tải. - Đặt bộ hạn chế việc làm việc không tải trong sơ đồ khống chế động cơ. Khi có động cơ nào đó làm việc không tải quá thời gian chỉnh định thì sẽ được cắt ra khỏi lưới. e) Dùng động cơ đồng bộ thay động cơ không đồng bộ Trong các khâu làm việc công suất lớn và không yêu cầu điều chỉnh tốc độ như máy bơm, quạt gió, máy nén khí thì nên dùng động cơ đồng bộ. Vì động cơ đồng bộ có những ưu điểm so với động cơ không đồng bộ như: - Hệ số công suất cao, có thể cho làm việc ở chế độ quá kích từ để biến thành máy bù đồng bộ cung cấp công suất kháng trả về lưới. - Moment quay tỷ lệ thuận với điện áp lưới, nên ít phụ thuộc vào các dao động của điện áp lưới. Khi tần số nguồn thay đổi, tốc độ quay động cơ không phụ thuộc vào phụ tải, nên năng suất làm việc cao. - Nhược điểm động cơ không đồng bộ là cấu tạo phức tạp, giá cao nên chiếm tỷ lệ rất thấp trong công nghiệp. f) Nâng cao chất lượng sửa chữa động cơ Nếu chất lượng sửa chữa động cơ không tốt thì sau sửa chữa tính năng động cơ sẽ kém, tổn thất trong động cơ tăng, hệ số công suất giảm, nên cần nâng cao chất lượng sửa chữa động cơ để cải thiện cos của cả mạng điện. g) Thay thế máy biến áp làm việc non tải bằng máy biến áp có dung lượng nhỏ hơn Máy biến áp là một trong những máy điện tiêu thụ nhiều công suất kháng nhất. Vì vậy nếu máy biến áp có dung lượng lớn mà hệ số phụ tải nhỏ hơn 0,3 thì nên thay bằng máy có dung lượng nhỏ cho phù hợp. Biện pháp này có tác dụng nâng cos tự nhiên của cả mạng điện..

BÀI TOÁN

Câu 1:

Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy biến áp 3 pha cùng loại, cùng dung lượng 1000KVA và cùng các thông số kỹ thuật: P0 = 1,85KW, PN = 9,5KW, I0% = 2,2, UN% = 5, cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình 1 như sau:

Hình 1

a) Tính toán và xác định chế độ vận hành kinh tế cho trạm biến áp

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được trong thời gian một năm khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm, biết giá tiền mỗi KWh là 2800 đồng.

Câu 2:

Tính toán và lựa chọn một bộ cầu dao  cầu chì tổng cùng với các cầu chì nhánh cho một tủ cung cấp điện của một phân xưởng cơ khí có sơ đồ cho trên hình 2 như sau:

Hình 2: Tủ cung cấp điện phân xưởng

| Động cơ | Ký hiệu | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy mài kim loại Cầu trục Máy phay Máy khoan kim loại | Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 | 15 60 5,5 12 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 6 7 5 7 | 0,8 0,8 0,8 0,8 | 0,9 0,9 0,9 0,85 |

Thông số các cầu dao  cầu chì để tham khảo và lựa chọn được cho như sau:

Iđm dc = 15  30  50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A

Ivỏ     = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500A

Câu 3:

Đường dây phân phối 15KV cấp điện cho 2 phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:

Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:

AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km và AC–35: r0=0,85/Km, x0=0,41/Km

a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:

- Đường dây vận hành bình thường

- Đường dây vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1

b) Xác định các giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,14KV.

Câu 4:

Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng sau:

| Máy bơm | Uđm (KV) | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB1 MB2 | 0,38 0,38 | 22 14 | 0,89 0,86 | 7 7 | 0,9 0,9 | 0,86 0,85 |

Các đoạn cáp L1 và L2 nối từ thanh góp ở tủ phân phối đến các máy bơm MB1, MB2 có thông số:

(L1): Ký hiệu cáp 3G4   –  Icp = 53A cấp nguồn cho MB1

(L2): Ký hiệu cáp 3G1,5 – Icp = 31A cấp nguồn cho MB2

Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải.

- Tính toán và lựa chọn dây chảy–cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy–cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy–cầu chì tham khảo trong dây sau:

Iđm = 15 – 30 – 50 – 63– 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A – 250A

Ivỏ = 100 – 200 –400 – 600A

- Kiểm tra các đoạn cáp L1, L2 đã cho có đạt yêu cầu kỹ thuật không? Cho biết k1=0,9,  k2=1 vì ở xa nguồn và chiều dài cáp không đáng kể nên bỏ qua kiểm tra ổn định nhiệt khi tính ngắn mạch và tổn thất điện áp.

Câu 5:

Đường dây phân nhánh 15KV cung cấp điện cho các phụ tải có sơ đồ sau:

Cho biết thông số cáp AC trên đường dây lần lượt là:

AC-70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km, b0=2,48.10-6 1/.Km.

AC-50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km, b0=2,23.10-6 1/.Km.

a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đáp ứng yêu cầu truyền tải không?

b) Cho biết giá trị điện áp tại nút 1 là U1=15,22KV, tính các giá trị điện áp nút U0, U2, U3

Câu 6:

Một xí nghiệp gồm 3 phân xưởng được cung cấp điện từ một máy biến áp 10/0,4kV, các thông số đường dây và phụ tải cho trên sơ đồ. Tính toán dung lượng công suất phản kháng cần bù cho các tụ bù đặt tại tủ phân phối của mỗi phân xưởng để nâng cao hệ số công suất xí nghiệp lên 0,95.

Câu 7:

Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như hình vẽ sau:

- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km

- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,02 /Km, x0= 0,0194 /Km

Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1050MVA

Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2

Câu 8:

Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ, được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV gồm 2 máy giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là: Sđm=13.000KVA, P0=17,5KW, PN=55KW, UN%=12,5, I0%=4,25

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt năm. Biết giá tiền mỗi KWh điện là 2950 đồng.

Câu 9:

Tính dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1, N2 của một mạng cung cấp điện có sơ đồ cho trên hình vẽ sau:

- Máy biến áp hạ áp:  22/0,4KV, 1000KVA, UN%=5, PN=13KW, P0=1,5KW, I0%=1,2

- Động cơ KĐB 3 pha 380V, 2KW, cos=0,91, =0,94

- Đường cáp cấp điện cho tải chiếu sáng, dài 200m có r0=1,33m/m, x0=0,007m/m

- Cầu dao CD1  600A, RCD1=0,15m, cầu dao CD2  400A, RCD2=0,2m

- Thanh góp TG1 bằng đồng, thiết diện 660mm2, dài 8m, khoảng cách giữa các pha là a =240mm, r0=0,056m/m, x0=0,189m/m

- Thanh góp TG2 bằng đồng, thiết diện 660mm2, dài 2,5m, khoảng cách giữa các pha là a =240mm, r0=0,125m/m, x0=0,215m/m.

Sơ đồ một mạng cung cấp điện

ĐÁP ÁN MỘT SỐ BÁI TOÁN

| Câu | Mục | Đáp án |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp |
|  |  | * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy P1M=P0+PN * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy P2M=2P0+PN |
|  |  | * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 10MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy S2 = 21MVA có S > Sgh : Vận hành 2 máy S3 = 7MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: (0,75đ) |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: (0,75đ) |
|  |  | *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK =A2M - AKT =573.307,6923 – 534.786,905=38.521,3018 (KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) |
| 2 | a | Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp |
|  |  | - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy (0,25đ) P1M=P0+PN - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy (0,25đ) P2M=2P0+PN Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên chế độ vận hành 2 máy (0,5) * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với phụ tải: S1 = 1500KVA S3 = 1200KVA có Si > Sgh : Vận hành 2 máy Với phụ tải: S2 = 620KVA S4 = 450KVA có Si < Sgh : Vận hành 1 máy |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK = A2M – AKT =76.500,195 – 50.588,055 = 25.912,14(KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) |
| 3 |  | Tính toán và lựa chọn CD-CC |
|  |  | Chọn CC1 *= 0,8 = 0,8 31,687 = 25,35 (A) * = 76,049 (A) (Do máy mài mở máy không tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 80A, Ivỏ = 100A Chọn CC2 * = 0,8 = 0,8 126,76 = 101,41 (A) * = 554,575 (A) (Do cầu trục luôn mở máy lúc mang tải hoặc nặng tải nên chọn 2 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 600A, Ivỏ = 800A Chọn CC3 Cầu chì CC3 bảo vệ đồng thời 2 động cơ Đ3, Đ4 nên: * = = = 0,8 10,328 + 0,8 23,861 = 27,35 (A) *= = = 109,56 (A) (Do máy khoan kim loại thường mở máy nặng tải nên chọn 4 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC3 có: Idc = 120A, Ivỏ = 200A |
|  |  | Chọn CCT *= 0,8[31,678 + 126,76 + 10,328 + 23,861] = 0,8 192,627 = 154,102 (A) * = = = 587,508 (A) Dựa vào thông số tham khảo, chọn cầu chì có Idc = 600A là phù hợp, nhưng đối với cầu chì tổng bảo vệ toàn mạch phải chọn quá 1 cấp, do đó chọn CD-CCT có: Idc = 650A, Ivỏ = 800A. |
| 2 | a | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây trong hai trường hợp |
|  |  | - Sơ đồ thay thế đường dây (điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ các số liệu) (0,5) - Tổng trở trên các đoạn đường dây Z12 = (0,85 + j0,41)*5 = 4,25 + j2,05() - Công suất tải (0,25) S1 = P1 + jQ1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1000* 0,8 + j.1000* 0,6 = 800 + j600(KVA) S2 = P2 + jQ2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 500* 0,7 + j.500* 0,71 = 350 + j355(KVA) - Khi làm việc bình thường (0,25) Xét TCVN để hệ thống làm việc trong điều kiện bình thường là: Ubt < Ucp=5%Uđm Do: Ubt = 443,27(V) < Ucp = 5%Uđm = 0,05*15000=750(V) Vậy đường dây thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp cho phép khi làm việc bình thường. - Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1 Xét TCVN để hệ thống làm việc trong điều kiện sự cố có kiểm soát là: Usc < Usccp=10% Uđm Do: Usc = 738,86(V) < Usccp = 10%Uđm = 0,1*15000=1500(V) Vậy đường dây cũng thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp cho phép trong điều kiện có sự cố đứt dây. |
|  | b | Xác định điện áp U2, UO |
|  |  | - Do tổn thất điện áp trên các đoạn O1, 12 khi làm việc bình thường là: (0,5) - Điện áp tại nút 2 U2 = U1 U12 = 15,14 0,1477 = 14,9923 = 14,99(KV) - Điện áp tại đầu đường dây UO = U1 + UO1 = 15,14 + 0,2956 = 15,4356 = 15,44(KV) |
| 3 | a | Lựa chọn dây chảy - cầu chì |
|  |  | Lựa chọn dây chảy cầu chì CC1 *Idc1 IttMB1 = = 39,3(A) *Idc1 = 122,27(A) (Do MB1 mở máy nhẹ tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 125A, Ivỏ = 200A Lựa chọn dây chảy cầu chì CC2 * = 26,19(A) * = 81,48(A) (Do MB2 mở máy nhẹ tải nên chọn 2 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A Lựa chọn cầu chì tổng bảo vệ cả trạm bơm CCT * = 0,9 (43,67 + 29,1) = 65,5(A) * = =132,75(A) Vậy chọn cầu chì hạ áp tổng CCT bào vệ cho trạm bơm có: Idc=160A, Ivỏ=200A (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp so với giá trị 150A khi chọn cho cầu chì nhánh) |
|  | b | Kiểm tra các đoạn cáp |
|  |  | Kiểm tra đoạn cáp L1 Đối với đoạn cáp L1: k1 = 0,9, k2 = 1, = 53A * k1.k2.= 0,9 1 53 = 47,7(A) > = 39,3(A) * k1.k2.= 47,7(A) > = 41,6(A) Vậy đoạn cáp L1 đã cho là phù hợp Kiểm tra đoạn cáp L2 Đối với cáp L2: k1 = 0,9, k2 = 1, = 31A * k1.k2.= 0,9 1 31 = 27,9(A) > = 26,9(A) * k1.k2.= 27,9(A) < = 33,33(A) (Do mạch được bảo vệ bằng cầu chì và tải động lực nên chọn = 3) Vậy đoạn cáp L2 đã cho không phù hợp với thiết bị. |
| 2 |  | - Sơ đồ thay thế tương đương để tính ngắn mạch (hình vẽ có ghi số liệu đầy đủ) - Điện kháng hệ thống: - Trở kháng các đoạn đường dây: |
|  |  | - Tổng trở ngắn mạch 3 pha tại điểm N1 - Dòng ngắn mạch 3 pha tại điểm N1 - Dòng ngắn mạch xung kích tại N1 |
|  |  | - Tổng trở ngắn mạch 3 pha tại điểm N2 - Dòng ngắn mạch 3 pha tại điểm N2 - Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2 |
| 1 | a | Tính tổn thất điện áp trên đường dây |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất điện áp (hình vẽ chỉ tính điểm khi ghi đủ số liệu) * Điện trở và điện kháng thay thế trên từng đoạn đường dây khi tính tổn thất điện áp: Tổn thất điện áp trên từng nhánh: Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật truyền tải của đường dây: * Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây: *Kiểm tra Vậy tổn thất điện áp trên đường dây vượt quá trị số tổn thất cho phép nên đường dây không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật truyền tải theo TCVN |
|  | b | Giá trị điện áp tại các nút: |

Câu 6:

  - Tổng công suất của xí nghiệp

= (90 + j120) + (50 + j50) + (40 + j70) = 180 + j240 (kVA)

tg trước bù =  = 1,33   (ứng với hệ số công suất cos trước bù = 0,6)

  - Tổng công suất phản kháng cần bù để nâng cos lên 0,95

*	Với cos sau bù = 0,95    tg sau bù = 0,328  0,33

*	Qcần b = P∑.(tg trước bù  tg sau bù) = 180(1,33 – 0,33) = 180 (kVA)

  - Điện trở tương đương của mạng điện

R1 = r01.l1 = 0,387  0,05 = 0,0194 ()

R2 = r02.l2 = 0,727  0,07 = 0,0509 ()

R3 = r03.l3 = 1,15  0,1 = 0,115 ()

Rtđ =  = 0,0126 ()

  - Công suất các tụ bù đặt tại các tủ phân phối của từng phân xưởng

Qbi = Qi  (Q  Qcần bù)

Qb1 = Q1  (Q  Qcần bù) = 120 – (240 – 180)   = 81 (kVAr)

Qb2 = Q2  (Q  Qcần bù) = 50 – (240 – 180)   = 35 (kVAr)

Qb3 = Q3  (Q  Qcần bù) = 70 – (240 – 180)   = 64 (kVAr)

Câu 9:

      - Điện trở và điện kháng máy biến áp

RBA =  = 2,1 (m)

XBA =  = 7,68 (m)

Với UN% =  = 1,3

Nên UX% =  = 4,8

      - Điện trở và điện kháng các thanh góp

= 0,056  8 = 0,448 (m)

= 0,189  8 = 1,5 (m)

= 0,125  2,5 = 0,312 (m)

= 0,215  2,5 = 0,535 (m)

      - Tổng trở ngắn mạch tại điểm N1

= 2,1 + 0,448 + 0,15 = 2,679 (m)

= 7,68 + 1,5 = 9,18 (m)

= 9,56 (m)

      - Dòng điện ngắn mạch tại điểm N1

= 24,185 (kA)

      - Dòng xung kích tại điểm N1

+ 6,5.Iđm động cơ

Với Iđm động cơ =  = 3,56 (A)

= 1,3

24,185 + 6,5  3,56 = 44,367 (kA)

      - Điện trở và điện kháng cáp dẫn điện

RC = r0lC = 1,33  200 = 266 (m)

XC = x0lC = 0,007  200 = 14 (m)

      - Tổng trở ngắn mạch tại đểim N2

= 269,2 (m)

= 9,18 + 0,535 + 14 = 23,72 (m)

      - Dòng điện ngắn mạch tại N2

= 0,855 (kA)

      - Dòng ngắn mạch xung kích tại N2

0,855 = 1,567 (kA)