TÍNH TOÁN TỐI ƯU TRONG ĐIỀU PHỐI  TẢI

- Đặt vấn đề

Trong cuộc sống con người thường làm việc theo thói quen và do đó trong xã hội hiện tại cũng có những chu kỳ được lặp đi lặp lại. Vì thế nhu cầu điện năng cũng có thể thay đổi theo ngày, theo tuần và theo mùa. Có lúc nhu cầu điện năng rất lớn nhưng cũng có lúc nhu cầu này giảm xuống vì thế chúng ta phải điều độ để công suất phát ra cân bằng với tải tiêu thụ. Trước tiên tất cả các ý tưởng sẽ được thảo luận và tính toán theo hướng có lợi nhất về mặt kinh tế. Xác định sự kết hợp tối ưu cho hoạt động của nhà máy điện ở bất cứ thời điểm nào. Điều phối nhà máy điện và lặp thời gian biểu để điều phối tối ưu trong thời gian từ vài phút đến vài giờ, từ thời gian biểu hàng ngày và hàng tuần có thể phát triển lên để lập thời gian biểu hàng tháng , hàng mùa. Điều phối trào lưu đòi hỏi kết hợp tính kinh tế cho trào lưu công suất của nhà máy điện để phục vụ hoặc cung cấp trở lại.

II. Nội dung

1. Tính toán chi phí

Chi phí vận hành Fi của trào lưu thứ i khi công suất ngõ ra là Pi và nếu Ci  là đơn giá thì ta có

Fi = Ci Pi

Trong đó Ci có thể thay đổi và phụ thuộc vào đặc tính tải.

Chúng ta cũng có thể xác định chi phí chính xác hơn đó là Cij khi cho trào lưu thứ i vận hành tới tải thứ j và khi đó công suất tác dụng tương ứng sẽ là Pij.

Từ khi việc vận hành được nâng cấp lên thì chúng ta quan tâm đến yếu tố thời gian nhiều hơn và do đó giá thành có thể sẽ có một chỉ số mới tùy thuộc vào thời gian vận hành và nó là Cij. Nếu mở rộng ra có nhiều trào lưu công suất cần tính toán thì ta có công suất là Pijt. Nếu mỗi trào lưu hoạt động với k mức độ khác nhau thì ta có giá thành sẽ là Fjt được xác định bởi

Fjt =

Nếu như có N trào lưu có thể cung cấp với khoảng thời gian t thì khi đó việc tính toán chi phí cho N trào lưu xuyên suốt t giai đoạn là

FiNt =

Tính toán tối ưu cho toàn bộ các giai đoạn phụ thuộc vào T và chi phí cho tất cả các trào lưu được tính từ

FT =

Giả sử chúng ta muốn tính giá thành năng lượng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ thì ta phải cộng thêm chi phí cs là chi phí chưa được cộng vào chi phí vận hành bắt đầu từ trào lưu thứ i và xuyên qua trào lưu thứ x được coi như một bộ phận của t và được tính như sau

FSC =

Trong đó =1  nếu như trào lưu thứ i được bắt đầu tại vị trí đầu và không có sự tương tác khác. Tương tự phương pháp này nếu hệ thống có đồ thị phụ tải không liên tục thì chúng ta cũng phải tính chi do tạm ngưng cung cấp. Nếu có y trào lưu tạm ngưng thì chi phí tạm ngưng này được tính như sau

Fsd =

Trong đó  = 1 khi trào lưu i được tính từ trào lưu t và không có sự tương tác nào khác.

Chi phí mở máy và tạm dừng cho trào lưu x và y cũng được tính toán như sau

FSCT =

Và

FsdT =

Toàn bộ các biểu thức tính toán chi phí bao gồm phí vận hành, phí mở máy, phí dừng máy được tổng kết như sau

FT=[++]	(1)

Trong mỗi giai đoạn số lượng máy phát được điều phối hợp lý nhằm để cung cấp điện năng và tạm dừng một số máy phát khi không cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng điện năng và chi phí là thấp nhất.

2 Những ràng buộc trong điều phối hệ thống điện

Theo biểu đồ của máy phát thì máy phát làm việc tối ưu khi ngõ ra của mỗi máy phải nằm trong khoảng min tới max của tải

pimin < pijt < pimax	(2)

i = 1,2, .... N

j = 1, 2, ... K

t = 1,2, ..... T

Nói cách khác, một cách tổng quát nhà máy phải có khả năng xây dựng đồ thị để chuẩn bị phát điện đáp ứng nhu cầu phụ tải đã được dự báo và phân tích những yêu cầu để đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong suốt quá trình điều độ.

STAC ≥ Pimaxαit + Srmin	(3)

Trong đó STAC  là công suất tổng có khả năng cung cấp trong thời gian t và Srmin là công suất nhỏ nhất có khả năng điều phối.

αit = 1 nếu như máy phát thứ i làm việc suốt trong trong thời gian t và nó không có liên hệ tương tác bên ngoài.

Trong quá trình điều phối chúng ta cũng phải cộng thêm một lượng công suất PD trong khi dự đoán nhu cầu phụ tải trong suốt thời gian máy phát làm việc, lượng công suất dự trữ này nhằm đảm bảo không ít hơn lượng Srmin

Pijt ≥ PD + Srmin 	(4)

Trong quá trình truyền tải có thể bị mất một phần công suất PL khi đó chúng ta chú ý phương trình (4) có thể được viết lại như sau

Pijt ≥ PD + Srmin    + PL 	(5)

Máy phát khởi động hay tạm dừng theo mức logic hiển thị bởi hai hệ số δit và σit làm việc tương đồng với nhau trong thời gian máy hoạt động

αit - αi(t-1) =  δit - σit

i = 1,. ..... N

t = 1, ..... T

3 Phương pháp ưu tiên

Trong phương pháp này giá trị trung bình của tải được dùng để tính toán giá thành sau đó tăng giá lên từ từ, các trào lưu được bố trí để điều phối. Phương pháp này sẽ được giải thích rõ trong ví dụ sau.

Trạm 1:

F1 = (7 + 0.003 P1) 103 k-cal/Mw-hr.

P1max = 500 MW and  P1min = 50MW

Trạm 2:

F2 = (7.5 + 0.002 P2) 103 k-cal/Mw-hr

P2max = 400 MW and P2min = 40 MW

Trạm 3:

F3 = (8 + 0.004 P3) 103 k-caI/Mw-hr

P3max = 200 MW and P3min = 20 MW

Chi phí nhiên liệu tại các trạm được tính như sau

CP1 = 1. 1 Rs/kcal

CP2 = 1.05 Rs/kcal

CP3 = 1.2 Rs/kcal

Giá trị trung bình của tải được dùng để tính giá thành tại Trạm 1 là

T1 = 103 (7 + 0.003 x 500) 1.1

= 103 (7 + 1.5) 1.1

= 9.35 x 103 Rs/MwHr.

Giá trị trung bình của tải được dùng để tính giá thành tại Trạm 2

T2  = 103 (7.5 + 0.002 x 400) 1.05

= 103 (7+0.8) 1.05

= 8.715 x 103 Rs/MwHr

Giá trị trung bình của tải được dùng để tính giá thành tại Trạm 3

T3  = 103 (8 + 0.004 x 200) 1.2

= 103 (8 + 0.8) 1.2 = 103 (8.8)

= 10.56 x 103 Rs/MwHr

| Trạm | Rs/MwHr | Max(Mw) | Min(Mw) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 1 3 | 9.35x103 8.715x103 10.56x103 | 500 400 200 | 50 40 20 |

Ưu điểm của phương pháp này là có thể cung cấp cho tải lên đến 1000MW như bảng sau:

| Trạm | Max(Mw) | Min(Mw) |
| --- | --- | --- |
| 2,1 và 3 2,1 2 | 1000 900 400 | 110 90 40 |

Tổng quát phương pháp này có thể được tóm tắt như sau:

- Kiểm tra theo chu kỳ sau mỗi giờ hoạt động, khi nhu cầu phụ tải giảm thì kiểm tra nếu trào lưu phía sau đó có ưu thế hơn thì được ngắt ra và nhu cầu phụ tải có thể cân bằng với khả năng đáp ứng, khi nhu cầu phụ tải không cân bằng thì giữ nguyên trạng thái.

- Nếu có thể ngắt trào lưu trong bước 1 thì phải xác định rõ số giờ ”h” trước khi trào lưu được yêu cầu hoạt động trở lại. nếu thời gian”h” này nhỏ hơn thời gian dừng và khởi động trạm thì nó có thể được bỏ qua.

- Sau đó tính toán chi phí vận hành cho trào lưu của hệ thống mà không tính chi phí của máy phát tiếp theo đó là tính chi phí tạm dừng và khởi động nếu có một chế độ tiết kiệm từ việc tạm dừng và khởi động trở lại để phục vụ thì có thể bỏ qua.

- Tiến trình này được tiến hành trên trào lưu thứ n và có thể tiếp tục với trào lưu kế tiếp trong danh sách ưu tiên.

4 Chương trình động

Phương pháp này có thể ứng dụng cho chương trình đòi hỏi nhiều quyết định liên tiếp và có thể mang lại hoạt động tối ưu cho hệ thống hay đề ra phương pháp ngắn nhất.

Tuy nhiên phương pháp này chỉ tiện dụng khi quyết định của giai đoạn phía sau không ảnh hưởng đến giai đoạn trước đó. Chương trình động về cơ bản là nguyên lý tối ưu và được coi là một bài toán tối ưu có giá trị tại nơi thiết lập ra các giai đoạn cũng như các quyết định, các quyết định chính cấu tạo nên chính sách tối ưu phải bắt đầu từ kết quả của quyết định trước đó. Từ đó có thể thấy phương pháp này chỉ tiện dụng trong trường hợp các quyết định được coi là đa công đoạn nơi mà các quyết định trong giai đoạn này không ảnh hưởng đến các quyết định trong giai đoạn trước đó nhưng ảnh hưởng đến giai đoạn sau, nguyên lý và kỹ thuật của phương pháp này sẽ được giải thích trong sơ đồ 1 dưới đây.

Chú ý trong sơ đồ 1 giá trị trên các tuyến dây chính là chi phí khi trào lưu công suất dịch chuyển theo đường dây. Đặt G là đích đến và tìm đường đi từ  các vị trí A, B, C, D, E, F

Sự di chuyển theo sơ đồ bên dưới chỉ đường đi trực tiếp.

Sơ đồ 1

Thật là khó khăn để tìm một con đường đi tới G từ những biến về vị trí. Các chi phí đã được hiển thị trên đồ thị.

Nhánh từ D đến G.

CDG = 3 = C0DG

Nhánh từ H đến  G qua D

C0HG = CHD + C0DG = 1+3=4

Nhánh từ C đến G qua D

C0CG = CCD+ C0DG = 2 + 3 = 5

Tương tự có

C0FG = Min[CFG,CFH+ C0HG] = Min[6,1+4] = 5

CEG = [CEF + CFG,CEC + CCG] = [1+ 5,4+ 5] = 6 dọc theo EFHDG

CBG = [CBC + C0CG ] = [3 + 5]= 8 theo BCDG

C0AG = Min[CAB + C0BG,CAE + C0EG)== Min[2 + 8,1 + 6] = 7 theo A E F H D G

Chúng ta có thể kết luận một cách tổng quát chi phí thấp nhất khi điều phối từ vị trí P đến vị trí R qua vị trí Q được cho bởi

CPR = CPQ + C0QR

Trong đó CPQ là chi phí khi dòng công suất chạy từ P đến Q và C0QR là chi phí tối ưu khi dòng công suất di chuyển từ Q sang R. sự diễn tả tối ưu tại Q thì được dựa trên nền tảng cơ bản là C0QR := Min[CQ1R , CQ2R , ......... , CQnR ]

Trong đó Q1R, Q2R ..... QNR là n đường dẫn khác nhau để đi đến R tính từ Q.

5. Điều phối trào lưu công suất bằng chương trình động

Trong trường hợp tải thay đổi từng bước nhỏ nhuyễn để bù vào chu trình của tải chúng ta có thể dùng chương trình động cho việc điều phối. Với phương pháp này người ta yêu cầu phải có dữ liệu về chu trình tải, đặc tính giá thành của các dòng công suất và số lượng dòng công suất.

Giả sử rằng dữ liệu này có thể nhận được và mối quan hệ của chúng có thể được lặp đi lặp lại thì phương pháp có thể được ứng dụng.

Nếu có n dòng công suất có thể cung cấp cho tải thì chi phí vận hành sẽ là

FN(Pi)

Chi phí này có thể được chia ra thành hai phần:

- Phần thứ nhất là chi phí cho N-1 dòng công suất cung cấp cho sự sụt giảm nhu cầu

pi

chi phí vận hành cho các máy phát này là

FN-1Pi

- Phần thứ hai là chi phí vận hành của dòng công suất thứ N với công suất tác dụng của ngõ ra là PN và chi phí sẽ là

fN(PN)

chi phí cho tải

Pi = PN + Pi

Hiện thời sẽ là

fN (PN + Pi) = fN(PN) + FN-1(Pi)

do đó

fN (Pi) = min[fN(PN) + FN-1(Pi)]

sẽ là chủ thể của sự ràng buộc.

Tóm lại vấn đề tính toán chi phí để điều phối dòng công suất đã được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau.

Để bắt đầu giải quyết vấn đề này trước tiên chúng ta chú ý đến giải thuật của các lời giải và lựa chọn một phương pháp trong chúng sao cho chi phí phát điện là thấp nhất nhưng khả năng phục vụ lớn nhất. Một trong những phương pháp tối ưu vượt trội sẽ được sử dụng

Nếu gọi chi phí hoạt động của dòng công suất đầu tiên là  f1(P1) khi cung cấp một công suất P1  ta có

F1(P1) = f1(P1)

Kết hợp tối ưu hóa dòng công suất này với dòng thứ hai chúng ta có thể dẫn nó đến cung cấp cho tải P1+P2 với chi phí tối ưu là

F2(P1 + P2) = min [f2(P2) + F1(P1)]

Từ chi phí F1(P1) đã được tối ưu hóa rồi tốt nhất là cung cấp cho P2 từ N-1 hướng thì sẽ có sự vượt trội trong tối ưu hóa dòng công suất thứ hai và có thể nhận được chi phí thấp nhất.

Tương tự như cách này chúng ta sẽ có chi phí kết hợp dòng công suất thứ 3 là

F3(P1+ P2 + P3) = min [f3(P3) + F2 (P1 + P2)]

Cuối cùng chúng ta có biểu thức tính chi phí

FN(P1) = minfN(PN)+ FN-1{P1)

Để đạt lưu đồ mang tính kinh tế cho hai trào lưu có hai chi phí cung cấp cho tải 3MW

C1 = 0.8 P21 + 25 P1

C2 = 1.2 P22 + 22 P2

Sử dụng phương pháp chương trình động

Giai đoạn 1:

F1(3) = f1(3) = 0.8 x 32 + 25 x 3 = 7.2 + 75 = 82.2

F2(3) = min [f2(0) + f1(3), f2(1) + F1(2), F2(2) + F1(1), F2(3) + F1(0)]

= min [0 + 82.2, 1.2 + 22 + 3.2 + 50,4.8 + 44 + 0.8 + 25, 10.8 + 66 + 0]

= min [82.2, 76.4, 75.6, 76.8] = 74.6

Việc kết hợp này đạt tính kinh tế nhất khi Trạm 1 cung cấp công suất 1MW và Trạm 2 cung cấp 2MW.

E 5.2 nếu chỉ có tải 2 MW thì kết hợp với E 5.1

Giai đoạn 2:

F1(2) = f1(2) = 0.8 x 22 + 25 x 2 = 53.2

F2(2) = Min [ f2(0) + F1(2), f2(1) + F1(1), f2(2) + F1(0)]

= min [ 53.2, 1.2 + 22 + 0.8 + 25, 1.2 x 4 + 22 x 2 + 0]

= min [ 53.2, 49, 48.8]

F2(2) = f2(2) + F1(0).

Trạm 2 cung cấp cho tải mang tính kinh tế

Từ 2 ví dụ bên trên chúng ta thấy sơ đồ điều phối có thể cho kết quả như sau:

| CÔNG SUẤT TẢI HOẠT ĐỘNG | TRẠM CUNG CẤP |
| --- | --- |
| 1 MW 2 MW 3 MW | 2 2 2 và 3 |

Để nâng cao độ chính xác chúng ta có thể giảm bước xuống  0.5 MW, 0.2 MW hoặc 0.1 MW.

Khi bước càng nhỏ thì việc tính toán càng lớn.

- Kết luận

Việc tính toán tối ưu trong điều phối phụ tải điện là một bài toán đa mục tiêu ràng buộc bởi nhiều điều kiện đòi hỏi một sự tính toán kết hợp linh hoạt, hiệu quả và hợp lý nhất giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu kỹ thuật ở bất kỳ thời điểm nào của quá trình vận hành lưới điện. Chọn một phương pháp sao cho phù hợp nhất đáp ứng được cả hai luôn là động lực thúc đẩy cho người nghiên cứu không ngừng tìm tòi các sáng kiến, giải pháp khoa học để đưa vào trong ứng dụng thực tế truyền tải điện hoặc ít ra là phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong các trường kỹ thuật có đào tạo chuyên ngành hệ thống điện cũng như các lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành điện ./.