| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: 				Trung cấp (T5)

Học phần: 				Cung cấp điện

Khối lớp: 18T5 -ĐCN1		Ngày thi:  ____ /____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3,0 điểm)

Cho đường dây cung cấp điện 15KV có sơ đồ (Hình 1) và thông số sau:

Hình 1: Sơ đồ đường dây

| Đoạn dây | Chiều dài (km) | Điện trở (/km) | Điện kháng (/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 12 23 | 5 4 3 | 0,41 0,42 0,45 | 0,43 0,44 0,46 |

a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây.

b) Tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu truyền tải điện theo TCVN khi làm việc bình thường?

Câu 2: (3,0 điểm)

Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ (Hình 2), được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV, trạm gồm 2 máy biến áp giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là:

Sđm = 13.000KVA, P0 = 17,5KW, PN = 55KW, UN% = 12,5, I0% = 4,25

Hình 2: Đồ thị phụ tải

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện mua của nhà cung cấp là 2800 đồng/KWh.

Câu 3: (4,0 điểm)

Tính toán, lựa chọn bộ cầu dao - cầu chì tổng và các cầu chì nhánh cho 1 tủ cung cấp điện (Hình 3) của một phân xưởng cơ khí có sơ đồ sau:

Hình 3: Sơ đồ tủ cung cấp điện

| Động cơ | Ký hiệu | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy khoan kim loại Cầu trục phân xưởng Máy mài kim loại Máy phay kim loại Quạt thông gió | Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 | 15 40 12 10 6 | 0,8 0,85 0,9 0,8 0,9 | 7 7 5 7 4 | 0,8 0,82 0,8 0,8 0,9 | 0,9 0,8 0,86 0,9 0,9 |

Cho biết các thông số cầu dao - cầu chì tham khảo lựa chọn như sau:

Iđm dc = 30  50 – 63 – 80 – 100 – 120 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A

Ivỏ = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500 – 2000A

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ: I NĂM HỌC: 2019 – 2020 Bậc đào tạo: Trung cấp (T5) Học phần: Cung cấp điện Khối lớp: 18T5 -ĐCN1 Ngày thi: ____ /____ / 2019

Đề số 1

NỘI DUNG

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây | 2,25 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất công suất (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đủ số liệu) | 0,5 |
|  |  | Điện trở và điện kháng các đoạn đường dây RO1 = = 0,41 5 = 2,05 () XO1 = = 0,43 5 = 2,15 () R12 = = 0,42 4 = 1,68 () X12 = = 0,44 4 = 1,76 () R23 = = 0,45 3 = 1,35 () XA1 = = 0,46 3 = 1,38 () | 0,25 |
|  |  | Tổn thất điện áp trên đoạn dây 23 Tổn thất điện áp trên đoạn dây 12 Tổn thất điện áp trên đoạn O1 Tổn thất điện áp trên toàn đường dây Uđ.dây = UO3 = UO1 + U12 + U23 = 300,5 + 137,3 + 50 = 487,8(V) | 0,25 0,5 0,5 0,25 |
|  | b | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây theo TCVN | 0,75 |
|  |  | Tổn thất đện áp cho phép trong điều kiện làm việc bình thường Ucp =5% Uđm = 0,05 x 15000(V) = 750(V) So sánh - Kiểm tra Uđ.dây = 487,8(V) < Ucp= 750(V) Vậy đường dây đạt yêu cầu truyền tải điện theo TCVN khi làm việc bình thường | 0,25 0,5 |
| 2 | a | Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,25 |
|  |  | * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy P1M=P0+PN * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy P2M=2P0+PN | 0,25 0,25 |
|  |  | * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 10.000KVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy S2 = 21.000KVA có S > Sgh : Vận hành 2 máy S3 = 7.000KVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,5 0,25 |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 1,75 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: (0,75đ) | 0,25 0,5 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành 2 máy suốt năm: (0,75đ) | 0,25 0,25 |
|  |  | *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy suốt năm: ATK =A2M - AKT =573.307,6923 – 534.786,905=38.521,3018 (KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,25 |
| 3 |  | Tính toán và lựa chọn CD-CC | 4,0 |
|  |  | * Chọn CC1 (Do máy khoan kim loại mở máy nặng tải nên chọn 1 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 150A, Ivỏ = 200A * Chọn CC2 (Do cầu trục mở máy nặng tải (có tải) nên chọn 2 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 600A, Ivỏ = 800A * Chọn CC3 Cầu chì CC3 bảo vệ đồng thời 3 động cơ Đ3, Đ4, Đ5 nên: So sánh dòng mở máy 3 động cơ Đ3, Đ4, Đ5: (Do máy phay kim loại mở máy nhẹ tải nên chọn 4 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC3 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | * Chọn CCT Dựa vào thông số tham khảo, có thể chọn: IdcT = 500A, Ivỏ = 600A, nhưng đối với cầu chì tổng bảo vệ toàn mạch phải chọn quá 1 cấp, do đó chọn CCT có: IdcT = 600A, Ivỏ = 800A. | 0,25 0,25 0,5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: 				Trung cấp (T5)

Học phần: 				Cung cấp điện

Khối lớp: 18T5 -ĐCN1		Ngày thi:  ____ /____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (3,0 điểm)

a) Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu nào? Vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người và đối với một quốc gia?

b) Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?

Câu 2: (3,0 điểm)

Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng và tổn thất công suất toàn phần trên từng đoạn và trên toàn đường dây cung cấp điện 15KV cho bởi sơ đồ (Hình 1):

500+j450KVA

300+j250KVA

l=5Km

l=3Km

l=2Km

100+j50KVAA

Hình 1: Sơ đồ đường dây

Biết toàn bộ đường dây có cùng thông số điện trở đơn vị r0=0.33/Km, kháng trở đơn vị x0=0.45/Km

Câu 3: (4,0 điểm)

Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng sau:

| Máy bơm | Uđm (KV) | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB1 MB2 | 0,38 0,38 | 22 14 | 0,89 0,86 | 7 7 | 0,9 0,9 | 0,86 0,85 |

Các đoạn cáp L1 và L2 nối từ thanh góp ở tủ phân phối đến các máy bơm MB1, MB2 có thông số sau:

(L1): Ký hiệu cáp 3G4   –  Icp = 53A cấp nguồn cho MB1

(L2): Ký hiệu cáp 3G1,5 – Icp = 31A cấp nguồn cho MB2

Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải.

Yêu cầu:

- Tính toán và lựa chọn dây chảy–cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy–cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy–cầu chì tham khảo trong dây sau:

Iđm = 50 – 70 – 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A

Ivỏ = 100 – 200 – 400A

- Kiểm tra các đoạn cáp L1, L2 đã cho có đạt yêu cầu kỹ thuật không? Cho biết k1=0,9,  k2=1 vì ở xa nguồn và chiều dài cáp không đáng kể nên bỏ qua kiểm tra ổn định nhiệt khi tính ngắn mạch và tổn thất điện áp.

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 2018 – 2019 Bậc đào tạo: Trung cấp (T5) Học phần: Cung cấp điện Khối lớp: 18T5 -ĐCN1 Ngày thi: ____ /____ / 2019

Đề số 2

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm các khâu nào, đóng vai trò thế nào? | 2,0 |  |
|  |  | Hệ thống điện quốc gia: là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản: - Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân,… - Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. - Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm mỏ, cầu đường,… Vai trò của năng lượng điện: Năng lượng điện ảnh hưởng và chi phối lên hầu hết các hoạt động sống của con người hiện nay như chiếu sáng, quạt gió, đun nấu, chế biến thực phẩm, may mặc, điều hòa nhiệt độ, điều khiển giao thông, mọi hoạt động của bệnh viện, trường học, sân bay, bến tàu xe, khu du lịch, khu thương mại,… Năng lượng điện quan hệ chặt chẽ với hầu hết các ngành kinh tế quốc dân (khai khoáng, luyện kim, hóa chất, cơ khí, và hầu hết các ngành công nghiệp, tiểu thủ công…). Là vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, là cơ sở để phát triển toàn diện và hợp lý cấu trúc kinh tế của một quốc gia. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 |  |
|  | b | Lưới điện quốc gia VN có các cấp điện áp nào | 1,0 |  |
|  |  | Lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp xoay chiều (liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau: 500KV – 220KV – 110KV – 35KV – 22KV – 15KV – 5KV – 0,4KV Và được chia ra theo các cấp điện áp như sau: - Hạ áp: từ 0,4 KV trở xuống - Trung áp: 15KV, 22KV và 35KV - Cao áp: 110KV và 220KV - Siêu cao áp: 500KV Cấp 5KV và 15KV tại đầu nguồn các nhà máy phát điện | 0,5 0,5 |  |
| 2 | a | Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên từng đoạn | 2,25 |  |
|  |  | *Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn BC: *Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn AB: *Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn OA: | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |  |
|  | b | Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên toàn đường dây | 0,75 |  |
|  |  |  | 0,25 0,25 0,25 |  |
| 3 | a | Lựa chọn dây chảy - cầu chì | 2,5 |
|  |  | Lựa chọn dây chảy cầu chì CC1 *Idc1 IttMB1 = = 39,3 (A) *Idc1 = 122,27 (A) (Do MB1 mở máy nhẹ tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 125A, Ivỏ = 200A Lựa chọn dây chảy cầu chì CC2 * = 26,19 (A) * = 81,48(A) (Do MB2 mở máy nhẹ tải nên chọn 2 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A Lựa chọn cầu chì tổng bảo vệ cả trạm bơm CCT * = 0,9 (43,67 + 29,1) = 65,5 (A) * = =132,75(A) Vậy chọn cầu chì hạ áp CCT bào vệ cho trạm bơm có: Idc=160A, Ivỏ=200A (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp của thông số 150A) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra các đoạn cáp | 1,5 |
|  |  | Kiểm tra đoạn cáp L1 Đối với đoạn cáp L1: k1 = 0,9, k2 = 1, = 53A * k1.k2.= 0,9 1 53 = 47,7 (A) > = 39,3 (A) * k1.k2.= 47,7 (A) > = 41,6 (A) Vậy đoạn cáp L1 đã cho là phù hợp Kiểm tra đoạn cáp L2 Đối với cáp L2: k1 = 0,9, k2 = 1, = 31A * k1.k2.= 0,9 1 31 = 27,9 (A) > = 26,9 (A) * k1.k2.= 27,9 (A) < = 33,33 (A) (Lưu ý: Do mạch được bảo vệ bằng cầu chì, tải động lực nên chọn = 3) Vậy đoạn cáp L2 đã cho không phù hợp với thiết bị. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng