| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần:  Điện cơ bản

Lớp:  15TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 01

Câu 1: (3.0 điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lý quạt bàn dạng hình T và nêu trình tự xác định đầu dây quạt bàn?

Câu 2: (3.0 điểm)

Cho hình 1. Yêu cầu:

- Trình bày khái niệm?

- Nêu tên các bộ phận cấu tạo?

- Trình bày điều kiện lựa chọn máy cắt hạ áp (CB).

1

2

3

4

5

Hình 1: Cấu tạo bên trong của CB

Câu 3: (4,0 điểm)

Hãy xác định cầu chì các nhánh và cầu chì tổng bảo vệ động cơ trong hình 2.

Hình 2: Sơ đồ mạch điện dùng cầu chì bảo vệ động cơ.

Bảng 1: Thông số động cơ

| Động cơ | Pđm (kW) | Cosφ | Kmm | Kt | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1: Máy mài | 10 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,9 |
| Đ2 : Cầu trục | 8 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,9 |
| Đ3 : Máy phay | 10 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,9 |
| Đ4: Máy khoan | 4,5 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,9 |

Bảng 2: Cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo Uđm = 500V, IN  = 120kA.

| Iđm (A) | Mã hiệu | Iđm (A) | Mã hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 3NA2 814 | 125 | 3NA2 832 |
| 40 | 3NA2 817 | 150 | 3NA2 835 |
| 50 | 3NA2 820 | 160 | 3NA2 836 |
| 63 | 3NA2 822 | 200 | 3NA2 140 |
| 80 | 3NA2 824 | 225 | 3NA2 142 |
| 100 | 3NA2 830 | 250 | 3NA2 252 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần:  Điện cơ bản

Lớp:  15TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Nội dung

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  |  | Sơ đồ nguyên lý hình T quạt bàn Hình 1: Sơ đồ nguyên lý hình T quạt bàn | 1.0 |
|  |  | - Sử dụng đồng hồ VOM: chọn thang đo (Rx1) hoặc (Rx10) để xác định 5 đầu dây ra của quạt bàn. - Xác định nhóm dây chạy – đề (R-S) và nhóm dây số (1,2,3): Đưa lần lượt hai đầu que đo vào hai trong năm đầu dây ra quạt bàn, quan sát đồng hồ ta thấy trường hợp hai dây có điện trở lớn nhất là nhóm dây chạy – đề (R-S), ba đầu còn lại là nhóm dây số. - Xác định đầu dây số (2): Đo điện trở lần lượt từng cặp dây của ba đầu dây số: hai dây có điện trở lớn nhất đó là hai đầu dây số 1 và số 3, vậy đầu dây còn lại là đầu số 2. - Xác định dây chạy (R) và dây đề (S) Đưa một đầu que đo để cố định đầu dây số 2, đầu que đo kia di động trên hai đầu dây đề và dây chạy (R-S) của quạt. Quan sát đồng hồ ta thấy đầu dây nào có điện trở lớn hơn là đầu dây chạy (R), dây còn lại là đầu dây đề. - Xác định dây số 1 và dây số 3. Đưa một đầu que đo để cố định ở đầu chạy (R), đầu que đo kia di động trên hai đầu dây số 1 và số 3 của quạt. Quan sát đồng hồ ta thấy đầu nào có điện trở lớn hơn là đầu dây số (1), dây còn lại là đầu dây số (3). | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 3.0 |
|  |  | Khái niệm máy cắt hạ áp(CB): Máy cắt hạ áp(CB) là thiết bị đóng cắt, ở điều kiện làm việc bình thường máy cắt có khả năng cho dòng điện chạy qua và trong các điều kiện bất thường do ngắn mạch phải có khả năng chịu dòng điện trong khoảng thời gian xác định và cắt chúng. Máy cắt cho phép tác động đóng bằng tay cũng như tác động bằng cơ cấu tích lũy năng lượng như lò xo, động cơ, nam châm điện. Máy cắt cho phép tác động cắt bằng tay, bằng động cơ, bằng các bộ nhả như hở mạch, quá dòng, điện áp thấp. | 0.5 0.5 |
|  |  | Cấu tạo của CB gồm có 5 bộ phận chính: 1: Vỏ hộp 2: Tiếp điểm 3: Buồng dập hồ quang 4: Cơ cấu tác động cơ khí 5: Cơ cấu bảo vệ thường gọi là móc bảo vệ | 1.0 |
|  |  | Việc chọn CB tùy thuộc vào các điều kiện sau: - Đặc tính của lưới điện. - Môi trường sử dụng của thiết bị. - Khả năng cắt dòng ngắn mạch. - Các yêu cầu khai thác. - Các đặc tính tải. - Các quy tắc lắp đặt. Do đó CB được chọn theo các điều kiện sau: UđmCB UđmLĐ IđmCB Itt IcđmCB IN | 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 4.0 |
|  |  | - Lựa chọn CC1 cho nhánh 1: Dòng định mức của động cơ1: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 820 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). - Lựa chọn CC2 cho nhánh 2: Dòng định mức của động cơ 2: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc = 80A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 824 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). - Lựa chọn CC3 cho nhánh 3: Dòng định mức của động cơ 3: Dòng định mức của động cơ 4: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 820 do hãng Siemens chế tạo ( tra bảng 2). - Lựa chọn cầu chì tổng CCT: Để thỏa mãn điều kiện chọn lọc ta chọn cầu chì Idc = 125A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 832 do hãng Siemens chế tạo (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp của thông số 100A) | 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần:  Điện cơ bản

Lớp:  15TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.0 điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lý quạt trần và nêu trình tự xác định đầu dây quạt trần?

Câu 2: (3.5 điểm)

Hình 2: Nguyên lý cấu tạo của rơle thời gian

Hình 1: Sơ đồ chân của rơle thời gian

Cho Sơ đồ chân của rơle thời gian (hình 1) và Nguyên lý cấu tạo của rơle thời gian (hình 2)

Giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian trong hình 1 và trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của rơle thời gian trong hình 2.

Câu 3: (4,5 điểm)

Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng 1:

| Máy bơm | Uđm (KV) | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB1 MB2 | 0,38 0,38 | 22 14 | 0,89 0,86 | 7 7 | 0,9 0,9 | 0,86 0,85 |

Bảng 1: Thông số động cơ

Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải. Yêu cầu:

Tính toán và lựa chọn dây chảy –  cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy – cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy – cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo trong bảng 2.

Bảng 2: Cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo Uđm = 500V, IN  = 120kA.

| Iđm (A) | Mã hiệu | Iđm (A) | Mã hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 3NA2 814 | 125 | 3NA2 832 |
| 40 | 3NA2 817 | 150 | 3NA2 835 |
| 50 | 3NA2 820 | 160 | 3NA2 836 |
| 63 | 3NA2 822 | 200 | 3NA2 140 |
| 80 | 3NA2 824 | 225 | 3NA2 142 |
| 100 | 3NA2 830 | 250 | 3NA2 252 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần:  Điện cơ bản

Lớp:  15TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Nội dung

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2.0 |
|  |  | Sơ đồ nguyên lý quạt trần Hình 1: Sơ đồ nguyên lý quạt trần | 1.0 |
|  |  | Sử dụng đồng hồ VOM chọn thang đo Rx10: - Xác định dây chung (C): Đưa hai đầu que đo lần lượt vào 2 trong 3 đầu dây ra ta thấy có trường hợp điện trở lớn nhất thì dây còn lại là dây chung (C). - Xác định dây (R) và (S): Đặt 1 đầu que đo cố định vào đầu dây chung (C). Đầu que đo kia di động trên hai dây còn lại của quạt trần. Quan sát đồng hồ ta thấy đầu có điện trở nhỏ là dây đề (S), đầu có điện trở lớn là dây chạy (R). | 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 3.5 |
|  |  | Sơ đồ chân của rơle thời gian: Chân 2, 7: Là hai đầu cuộn dây của rơle thời gian. Chân 1, 3: Là tiếp điểm thường hở tác động tức thời. Chân 1, 4: Là tiếp điểm thường đóng tác động tức thời. Chân 8, 5: Tiếp điểm thường đóng mở chậm (có trì hoãn thời gian). Chân 8, 6: Tiếp điểm thường hở đóng chậm (có trì hoãn thời gian). | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  |  | Cấu tạo của rơle thời gian: Rơle thời gian điện từ gồm lõi thép tĩnh 1, nhiều lá thép kỹ thuật điện hình chữ U ghép lại, trên lõi thép 1 có đặt cuộn dây 2 và ống lót đồng 6. Lõi thép động 3 hình chữ I gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại, trên lõi thép động 3 có gắn tiếp điểm động 5. Ngoài ra còn có lò xo 4 và kết cấu vỏ bên ngoài. | 0.75 |
|  |  | Nguyên lý hoạt động của rơle thời gian: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây 2 thì lõi thép 1 sẽ hút phần ứng 3 để cắt tiếp điểm 5, nếu ngắt dòng điện qua cuộn dây 2 thì phần ứng 3 không nhả ra ngay vì khi từ thông trong cuộn dây 2 giảm trong ống lót đồng 6 xuất hiện sức điện động cảm ứng và dòng điện cảm ứng chống lại sự giảm của từ thông nên phần ứng 3 sẽ được hút trong một thời gian nữa. Muốn chỉnh định thời gian có thể thay đổi lực kéo của lò xo 4 hoặc thay đổi trị số dòng điện qua cuộn dây 2. | 0.75 0.75 |
| 3 |  |  | 4.5 |
|  |  | Lựa chọn dây chảy cầu chì CC1 *Idc1 IttMB1 = = 39,3 (A) *Idc1 = 122,27 (A) (Do MB1 mở máy nhẹ tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc = 125A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 832 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). Lựa chọn dây chảy cầu chì CC2 * = 26,19 (A) * = 81,48(A) (Do MB2 mở máy nhẹ tải nên chọn 2 = 2,5) Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc = 100A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 830 do hãng Siemens chế tạo ( tra bảng 2). Lựa chọn cầu chì tổng bảo vệ cả trạm bơm CCT * = 0,9 (43,67 + 29,1) = 65,5 (A) * = = =132,75(A) Vậy chọn cầu chì CCT có Idc = 160A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 832 do hãng Siemens chế tạo ( tra bảng 2). (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp của thông số 150A). | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường