| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần: VẬT LIỆU ĐIỆN

Lớp:  16TCN - Đ     Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)

Trình bày phân loại vật liệu cách điện theo cấp chịu nhiệt?

Câu 2: ( 2.5 điểm)

Trình bày các điều kiện và phương pháp chọn dây dẫn điện hạ thế?

Câu 3: (2.0 điểm)

Hãy giải thích các giai đoạn của đường cong từ hóa (hình 1) vật liệu sắt từ?

Hình 1

Câu 4: (3.0 điểm)

Hãy lựa chọn dây dẫn điện cho máy bơm nước sử dụng điện 1 pha có U = 220 V, công suất là 2 HP, hệ số công suất là 0.8, hiệu suất là 0.93, nhiệt độ không khí là 350C, dây đi riêng trong ống.

Bảng 1: Hệ số hiệu chỉnh dòng điện cho phép của dây bọc cách điện theo nhiệt độ không khí.

| Nhiệt độ không khí (0C) | Hệ số ( k1) |
| --- | --- |
| 25 | 1 |
| 30 | 0.91 |
| 35 | 0.82 |
| 40 | 0.71 |
| 45 | 0.58 |
| 50 | 0.41 |

Bảng 2: Dây điện hạ thế lõi đồng nhiều sợi (CADIVI)

| Loại dây | Dòng cho phép(A) | Loại dây | Dòng cho phép(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| VC 0.5 | 5 | VCm 0.5 | 5 |
| VC 0.75 | 7 | VCm 1.0 | 10 |
| VC 1.0 | 10 | VCm 1.5 | 16 |
| VC 1.25 | 12 | VCm 2.5 | 25 |
| VC 1.5 | 19 |  |  |
| VC 2.5 | 27 |  |  |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần: VẬT LIỆU ĐIỆN

Lớp: 16 TCN - Đ    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2.5 |
|  |  | Vật liệu cách điện phân loại theo tính chịu nhiệt bao gồm 7 cấp: Y, A, E, B, F, H, C. - Cấp Y: chịu nhiệt độ tối đa là 900C, bao gồm vật liệu cấu tạo từ bông, tơ sợi không tẩm cách điện kể cả giấy, vải. - Cấp A: chịu nhiệt độ tối đa là 1050C, bao gồm vật liệu cấp Y có tẩm dầu, sơn cách điện. - Cấp E: chịu nhiệt độ tối đa là 1200C, bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp, chất dẻo poly và vinyl. - Cấp B: chịu nhiệt độ tối đa là 1300C, bao gồm vật liệu chứa amian, mica, thủy tinh với chất liên kết và tẩm hữu cơ như vải sơn thủy tinh, micamit độn giấy, vải. - Cấp F: chịu nhiệt độ tối đa là 1500C, bao gồm vật liệu chứa amian, mica, thủy tinh với chất liên kết và tẩm vô cơ hoặc hữu cơ như micanit chịu nhiệt, silic hữu cơ. - Cấp H: chịu nhiệt độ tối đa là 1800C, bao gồm vật liệu chứa amian, mica, thủy tinh với chất liện kết tẩm bằng silic hữu cơ. - Cấp C: chịu nhiệt độ trên 1800C, bao gồm thủy tinh thạch anh, amian, polytetrafloetylen. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 2.5 |
|  |  | - Muốn chọn dây dẫn hợp lý phải căn cứ vào 3 điều kiện sau: + Dòng điện liên tục cho phép qua dây dẫn. + Tổn thất điện áp trên dây dẫn. + Độ bền về cơ của dây dẫn - Phương pháp chọn dây dẫn: + Tính dòng điện phụ tải. + Tra bảng dòng cho phép của nhà sản xuất để chọn sơ bộ loại dây có dòng cho phép lớn hơn dòng phụ tải ( chọn loại dây có dòng cho phép lớn hơn liền kề). + Tùy vào nhiệt độ môi trường và số dây đi trong ống chọn hệ số hiệu chỉnh k1 và k2. + Tính dòng hiệu chỉnh: Ihc = k1.k2. Icp. + Kết luận dây chọn có phù hợp hay không. - Chú ý độ sụt áp trên dây không được vượt quá 5% đối với mạng động lực và không được vượt quá 2.5 % đối với mạng điện chiếu sang trong nhà | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Đường cong từ hóa của vật liệu sắt từ biểu diễn mối quan hệ giữa B và H được chia làm 3 giai đoạn. - Giai đoạn 0 – 1: Tăng H từ 0 lên thì B tăng nhanh theo H, quan hệ B= f(H) là tuyến tính. Giai đoạn này được sử dụng ở lĩnh vực khí cụ điện. - Giai đoạn 1- 2: Tiếp tục tăng H nhưng B tăng chậm hơn, quan hệ B =f(H) là phi tuyến. Đa số các máy điện đều làm việc ở giai đoạn này nhằm đảm bảo khi H thay đổi thì B cũng thay đổi nhưng ít hơn đồng thời vẫn có thể điều chỉnh B khi cần thiết. - Giai đoạn 2 – 3: Đây là giai đoạn bảo hòa thật sự, trong giai đoạn này H thay đổi nhưng B hầu như không đổi. Giai đoạn này được sử dụng trong lĩnh vực xóa băng từ hoặc sử dụng ở những thiết bị cần giữ B không đổi | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 3.0 |
|  |  | Tóm tắt dữ kiện bài toán: U = 220V, P = 2 HP = 1500W, cosφ = 0.8, η= 0.93, nhiệt độ không khí là 350 C, dây đi riêng. - Tính dòng điện phụ tải: Ta có: P = U.I. cosφ.η Suy ra I =PUcosφ.η = 1500220. 0.8. 0.93=9,16 A (0,25) - Tra bảng 2 chọn dây VC 1.0 có Icp = 10 A. - Tra bảng 1 chọn k1 = 0.82 ( nhiệt độ là 350C), vì dây đi riêng trong ống nên chọn k2 = 1. - Tính dòng hiệu chỉnh: Ihc = k1.k2. Icp = 0.82. 1. 10 = 8.2 A. - Vì Ihc < I nên dây VC 1.0 không đảm bảo. - Tra bảng 2 chọn lại dây VC 1.25 có Icp = 12 A khi đó dòng hiệu chỉnh là Ihc = 0.82.1.12 = 9,84 A > I = 9,16 A, - Vậy dây VC 1.25 được chọn là phù hợp. (Chú ý có thể tra bảng 2 chọn dây VCm 1.5 thay cho dây VC 1.25 đều đúng) | 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử 	Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần: VẬT LIỆU ĐIỆN

Lớp:  16 TCN - Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (3.0 điểm).

Trình bày hiện tượng phóng điện, đánh thủng, phóng điện bề mặt xảy ra đối với vật liệu cách điện?

Câu 2: (2.0 điểm).

Hãy trình bày ưu điểm, nhược điểm của vật liệu cách điện ở thể lỏng?

Câu 3: (2.0 điểm)

Trình bày tính chất và ứng dụng của volfram?

Câu 4: (3.0 điểm)

Qua đường cong từ hóa và chu trình từ trễ hãy đánh giá các tính chất của vật liệu sắt từ?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

Học phần: VẬT LIỆU ĐIỆN

Lớp: 16TCN - Đ          Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  |  | - Hiện tượng phóng điện: + Mỗi loại điện môi với chiều dày nhất định chỉ chịu được điện áp giới hạn nhất định, khi điện áp cao hơn trị số giới hạn sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện. + Hiện tượng phóng điện xảy ra nếu điện áp lớn hơn trị số đặc trưng của vật liệu cách điện và kết cấu hình học của điện cực. + Trị số điện áp đặc trưng gọi là điện áp phóng điện. + Điện áp bắt đầu có phóng điện gọi là điện áp ngưỡng của phóng điện. - Hiện tượng đánh thủng: + Khi tấm cách điện không chịu nổi điện áp, ở một hoặc nhiều chổ điện tích chạy từ điện cực này qua điện cực kia xuyên qua tấm cách điện ta nói tấm cách điện bị đánh thủng. + Vật liệu cách điện ở thể khí hoặc thể lỏng chỉ bị xuyên thủng trong giây lát còn cách điện ở thể rắn thì bị phá hủy vĩnh viễn. + Điện áp đánh thủng là điện áp làm cho cách điện có bề dày nhất định bị đánh thủng và được gọi là điện áp đánh thủng. + Điện áp đánh thủng thay đổi theo bề dày cách điện nhưng không theo tỉ lệ nhất định. - Hiện tượng phóng điện bề mặt: + Khi điện áp tăng đến trị số nào đó thì ở cạnh mép của điện cực xuất hiện vầng quang rồi phát triển thành tia lửa điện. + Hồ quang phóng điện trên bề mặt của tấm cách điện từ cực này đến cực kia gọi là phóng điện bề mặt. + Phóng điện bề mặt thường không gây hậu quả nghiêm trọng. + Điện áp làm sinh ra phóng điện bề mặt gọi là điện áp phóng điện bề mặt | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Ưu điểm của vật liệu cách điện ở thể lỏng + Có độ bền cách điện cao. + Hằng số điện môi lớn từ 2.2 đến 2.5. + Sau khi bị đánh thủng có khả năng phục hồi cách điện. + Có thể thâm nhập vào các rãnh hẹp, vừa cách điện vừa có tác dụng làm mát. + Sử dụng làm môi trường dập hồ quang điện ở máy cắt điện - Nhược điểm của vật liệu cách điện ở thể lỏng + Tính năng về điện sẽ thay đổi nhiều khi dầu bị bẩn, nhạy cảm với độ ẩm. + Có thể bị thay đổi tính chất hóa học, tạo bọt, độ nhớt giảm, khả năng cách điện và làm mát giảm. + Dễ cháy, có thể tạo thành hỗn hợp nổ | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Tính chất của volfram: + Volfram là kim loại cứng, bị oxy hóa ở nhiệt độ cao. + Volfram phản ứng với oxit cacbon, ni tơ, hơi nước nhưng không phản ứng với thủy ngân và hidro. + Volfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số các kim loại. + Volfram là kim loại có sức bền đứt và độ cứng rất cao. - Ứng dụng của volfram + Dây vòng xoắn ở đèn nung sáng + Các điện cực catot + Điện trở nung nóng + Nhiệt ngẫu, tiếp điểm điện | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 4 |  |  | 3.0 |
|  |  | Qua đường cong từ hóa và chu trình từ trễ ta có thể đánh giá tính chất của vật liệu sắt từ cụ thể như sau: - Giai đoạn chưa bảo hòa là giai đoạn B tỉ lệ với H, giai đoạn này ứng dụng trong khí cụ điện cần thay đổi cường độ từ cảm lớn. - Giai đoạn bắt đầu bảo hòa là giai đoạn cường độ từ cảm tăng chậm so với cường độ từ trường, giai đoạn này ứng dụng trong máy điện nhằm thỏa mãn yêu cầu khi H thay đổi thì B ít thay đổi nhưng vẫn có thể điều chỉnh B. - Giai đoạn bảo hòa thật sự thì cường độ từ cảm B gần như không đổi, giai đoạn này dung cho thiết bị cần giữ từ cảm ít thay đổi. - Biết mức độ từ dư của vật liệu để tính toán nam châm vĩnh cửu. - Biết sự thay đổi của hệ số từ thẩm theo sự biến đổi của cường độ từ trường. - Biết đặc điểm của vật liệu sắt từ, chia vật liệu sắt từ làm 2 loại: sắt từ mềm và sắt từ cứng. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử 	Đỗ Huỳnh Thanh Phong