| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 16CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)

Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?

Hình 1

Câu 2: (4.0 điểm)

Hãy chọn công tắc tơ điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc:

- Thông số động cơ: Công suất có ích đối với trục động cơ Pđm = 3KW; sử dụng điện áp 3 pha có Ud= 380V; Cosφ = 0,79; η = 0,81.

- Chế độ làm việc: Làm việc 16 giờ mỗi ngày; 200 lần thao tác / một giờ; 230 ngày làm việc trong một năm; ngắt động cơ theo đồ thị loại AC3;

- Chế độ kiểm tra xem xét: một năm một lần.

(Thông số công tắc tơ tra hình 3)

Câu 3: (3.0 điểm)

Xem hình 2. Yêu cầu:

- Cho biết tên khí cụ điện?

- Trình bày nguyên lý làm việc?

Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử

Hình 3: Công tắc tơ AC3

- Trục tung: Số lần thao tác (triệu lần thao tác).

- Trục hoành: Dòng điện cắt (A)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 16CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  |  | Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian off delay | 0.5 |
|  |  | 8-5: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh đóng chậm. 8-6: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh mở chậm 1-3: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh 1-4: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh 2-7: Cuộn dây | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 4.0 |
|  | a | Động cơ ba pha rôto lồng sóc và ngắt theo đồ thị AC3, do đó chọn công tắc tơ loại AC3. Số lượng lần thao tác trong một năm: 200 x 16 x 230 = 736.000 lần thao tác. Khi ngắt động cơ cường độ dòng điện ngắt cũng là cường độ dòng điện định mức của động cơ: Dựa vào các thông số công suất, cường độ dòng điện ngắt, số lần thao tác trong một năm và hình 3 ta chọn loạiAC3, mã hiệu LC1-LP1-DO9. | 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 |
| 3 |  |  | 3.0 |
|  | a | RCCB | 0.75 |
|  | b | - Khi không có dòng điện rò I, tổng dòng điện pha A, B, C và N đi xuống qua ZCT bằng không. - Khi xuất hiện dòng điện rò I∆ ở một pha bất kỳ, vì dòng điện rò chỉ đi qua ZCT một lần rồi xuống đất (hoặc trở về dây trung tính “ bảo vệ” PE), nên khi đó tổng dòng điện đi qua ZCT bằng dòng điện rò I∆. - Nếu dòng điện rò I lớn hơn giá trị dòng tác động rò danh định I∆n thì dòng cảm ứng thứ cấp I2∆ của ZCT sau khi đi qua rơle dòng rò (ELR) được khuếch đại và truyền đến mạch điều khiển của RCCB làm tác động ngắt mạch điện. | 0.75 0.75 0.75 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 16CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Rơle nhiệt là gì? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt? Tại sao rơle nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch?

# Câu 2: (3.0 điểm)

Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?

Hình 1

Câu 3: (3.0 điểm)

Xem hình 2. Yêu cầu:

- Cho biết tên khí cụ điện?

- Trình bày nguyên lý làm việc?

Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 16CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4.0 |
|  | a | Rơ le nhiệt: là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi bị quá tải. | 0.75 |
|  | b | Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau. | 0.75 |
|  | c | Nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim: Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên một lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le. Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt. | 0.75 0.75 1.0 |
|  | d | Rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch: Vì rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. Vì vậy, nó không dùng để bảo vệ ngắn mạch. |  |
| 2 |  |  | 3.0 |
|  |  | Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian on delay | 0.5 |
|  |  | - Chân 2 - 7: Là hai đầu cuộn dây của rơle thời gian - Chân 1 - 3: Là tiếp điểm thường hở đóng nhanh - Chân 1 - 4: Là tiếp điểm thường đóng mở nhanh - Chân 8 - 5: Tiếp điểm thường đóng mở chậm (có trì hoãn thời gian). - Chân 8 - 6: Tiếp điểm thường hở đóng chậm (có trì hoãn thời gian). | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 3.0 |
|  | a | RCCB | 0.75 |
|  | b | - Khi không có dòng điện rò I, tổng dòng điện pha A, B, C và N đi xuống qua ZCT bằng không - Khi xuất hiện dòng điện rò I∆ ở một pha bất kỳ, vì dòng điện rò chỉ đi qua ZCT một lần rồi xuống đất (hoặc trở về dây trung tính “ bảo vệ” PE), nên khi đó tổng dòng điện đi qua ZCT bằng dòng điện rò I∆. - Nếu dòng điện rò I lớn hơn giá trị dòng tác động rò danh định I∆n thì dòng cảm ứng thứ cấp I2∆ của ZCT sau khi đi qua rơle dòng rò (ELR) được khuếch đại và truyền đến mạch điều khiển của RCCB làm tác động ngắt mạch điện. | 0.75 0.75 0.75 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử