| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  NGHỀ

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 16TCN – Đ      Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (5.0 điểm)

Đường dây 22KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên hình 1:

Hình 1: Sơ đồ cung cấp điện đường dây 22KV

Yêu cầu:

- Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:

- Đường dây vận hành bình thường?

- Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép 01. Biết thông số đường dây r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.

- Xác định giá trị điện áp U2 và U0 khi mạng điện hoạt động bình thường. Biết U1 = 22250V.

Câu 2: (5.0 điểm)

Một trạm biến áp 110/15KV gồm 2 máy biến áp giống nhau, dung lượng và các thông số kỹ thuật mỗi máy là: Sđm = 10MVA, P0 = 15,5KW,PN = 60KW, UN %=10, I0%=2,5.Cấp điện cho các phụ tải có đồ thị phụ tải như hình 2:

Hình 2: Đồ thị phụ tải trạm biến áp 110/15KV

Yêu cầu:

- Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp?

- Xác định chi phí tiết kiệm điện năng có được khi thực hiện vận hành kinh tế so với vận hành hai máy suốt năm. Biết giá tiền điện là 1800 đồng/1KWh.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		  Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   	NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  NGHỀ (9+3)

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp:  16TCN – Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5.0 |
|  | a) b) | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây - Sơ đồ thay thế đường dây (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu) - Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây - Công suất tải - Khi làm việc bình thường Điều kiện Ubt < Ucp = 5%Uđm = 1100V Vậy Ubt = 734,91(V) < Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100(V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường - Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép 01 Điều khiện Usc < Usccp= 10% Uđm Vậy Usc = 1162,18(V) < Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200(V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc sự cố Xác định điện áp U0, U2 - Điện áp tại nút 2 U2 = U1 U12 = 22250 307,64 = 21942,36 (KV) - Điện áp tại đầu 0 của đường dây U0 = U1 + U01 = 22250 + 427,27= 22677,27(KV) | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 5.0 |
|  | a) b) | Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp - Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên chế độ vận hành 2 máy - Phương thức vận hành kinh tế như sau Với S1 = 15 MVA có S1 > Sgh : vận hành 2 máy Với S2 = 7 MVA có S2 < Sgh : vận hành 1 máy S3 = 5 MVA có S3 < Sgh : vận hành 1 máy Xác định chi phí - Tổn thất điện năng trong trạm biến áp trong thời gian 1 năm =275800+98780+114680 ΔATBA=489260 KWh - Tổn thất điện năng trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy suốt 1 năm =275800+100540+144760 ΔA2M=521100 KWh - Tổn thất điện năng tiết kiệm được ΔAtk= ΔA2M - ΔATBA = 521100 – 489260 = 31840KWh - Chi phí tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành hai máy suốt năm. VNĐ | 0.5 0.5 0.75 0.5 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử						Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  NGHỀ

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 16TCN – Đ      Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (5.0 điểm)

Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho như hình 1:

Hình 1: Sơ đồ cung cấp điện đường dây 15KV

Yêu cầu:

Tính toán chi phí tổn thất điện năng trên đường dây đã cho trong thời gian 1 năm, Biết giá tiền điện theo quy định là 1800 đồng/1KWh. Biết thông số đường dây AC – 50 là: r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.

Câu 2: (5.0 điểm)

Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến như hình 2:

Hình 2: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện

- Máy biến áp: Uđm = 22KV/0,4KV;           ZB = 10,5 + j.28,8 m

- Thanh góp: M(50x5)                                 ZG = 0,04 + j.0,09 m

- Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =200m;       Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km

Yêu cầu:

- Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?

- Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1, và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.

- Tính toán và lựa chọn aptomat APT1 đạt yêu cầu kỹ thuật của bài toán. Cho các thông số tham khảo của aptomat như sau:

Iđm = 40A – 50A – 60A -75A – 90A – 100A – 125A – 150A

Uđm = 600V

Icđm = (3÷5)KA

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		    Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II 	NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  NGHỀ

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp:  16TCN – Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5.0 |
|  |  | - Sơ đồ thay thế đường dây để tính tổn thất công suất (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu) - Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây - Công suất tải - Tổn thất công suất trên các đoạn đường dây và trên toàn đường dây - Thời gian sử dụng công suất lớn nhất của cả hai phụ tải - Tổn thất điện năng trên toàn đường dây - Chi phí tổn thất điện năng trên đường dây trong 1 năm đồng | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 5.0 |
|  | a) b) c) | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2 - Điện trở và trở kháng trên các đoạn cáp A1A2 - Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải So sánh Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp Tính dòng điện ngắn mạch tại A2 - Tổng trở ngắn mạch - Dòng điện ngắn mạch 3 pha Tính toán và lựa chọn aptomat APT1 - Dòng điện tính toán của phụ tải trên đoạn cáp A1A2 - Tham khảo thông số aptomat cho sẵn ta chọn aptomat APT1 ta có Iđm = 90A , Uđm = 600V, Icđm = (3÷5)KA - Kiểm tra thông số + Điện áp định mức: U đmAPT1 =600V > U đm lưới điện = 400V + Dòng điện định mức: I đm APT1 = 90A > I tt = 75,97A + Dòng điện cắt định mức: I cđm APT1 = (3÷5)KA > IN = 1,88KA Vập aptomat vừa chọn thỏa mãn các điều kiện bảo vệ mạch | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử					       Đỗ Huỳnh Thanh Phong