PHÂN BIỆT MCB – MCCB – ACB

Nguyễn Trọng Trí

Giáo viên Khoa Điện-Điện tử

1A

6300A

MCB

- Dòng điện định mức không quá 100A (1-63A)

- Đặc tuyến làm việc thường không điều chỉnh được

- Không gắn được shunt trip nhưng gắn thêm phụ kiện ngoài

- Dòng ngắn mạch tối đa 6kA-10kA

- ON/OFF bằng tay

Maintenance

interface

USB/

Bluetooth

MCCB

- Dòng điện định mức có thể đến 1600A

- Đặc tuyến làm việc thường điều chỉnh được

- Gắn thêm được shunt trip, Rờle

- Dòng ngắn mạch tối đa 50Ka-150Ka

- Có chức năng draw out

- Có khả năng kết nối  BMS

- Có chức năng hiển thị công suất

- Chỉ có thể tắt được từ xa thông qua shunt trip

- ON/ OFF bằng tay có  tay nắm trợ lực

Đo chính xác tất cả các thông

số điện:

  - I, U, f, PQS, E, THD

Cho phép cài đặt báo động

Truyền thông qua cấu trúc

plug & play

Trạng thái của CB

  - BSCM

Điều khiển từ xa

Lưu dữ liệu

  - Dòng tải

  - Nhiệt độ bên trong

ACB

- Dòng điện định mức bắt đầu 630A – 6300A

- Đặc tuyến làm việc thường điều chỉnh được

- Có chức năng data loger

- Dòng ngắn mạch tối đa 50Ka-150Ka

- Có chức năng draw out

- Có khả năng kết nối  BMS

- Có chức năng hiển thị công suất

- Có thể đóng ,cắt từ xa

- ON/OFF bằng điện + cơ khí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Schneider electronic. Compact NS Catalogue. Năm 2011

- Jignesh Parmar. Electrical Notes & Articles: MCB/MCCB/ELCB/RCCB.Năm 2011