2.2.4 Mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

2.2.4.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha rotor dây quấn M, động cơ này bộ dây rotor đấu hình Y thông qua ba vòng trượt và ba chổi than kết nối với hai cấp điện trở phụ R1, R2 bên ngoài. Các tiếp điểm chính của contactor K, K1, K2, KH được điều khiển bởi các cuộn dây contactor K, K1, K2, KH. Các tiếp điểm chính của contactor K đóng để cấp điện khởi động động cơ M. Các tiếp điểm chính của contactor K1, K2 đóng để loại từng cấp điện trở R1, R2 trong quá trình khởi động. Các tiếp điểm chính contactor KH đóng lại để đưa điện một chiều vào bộ dây stator để hãm động năng động cơ M.

Máy biến áp một pha dạng cách ly để hạ điện áp phù hợp điện áp hãm động năng động cơ M.

Cầu diode để chỉnh lưu điện xoay chiều sang điện một chiều để hãm động năng động cơ M.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút ấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở. Tiếp điểm rơle thời gian Rth1, Rth2 được điều khiển bởi các cuộn dây rơle thời gian Rth1, Rth2; rơle thời gian kết hợp với tiếp điểm và cuộn dây các contactor K1, K2 để điều khiển cắt từng cấp điện trở R1, R2 khi đến giá trị chỉnh định của rơle thời gian Rth1, Rth2.

Nút dừng Stop và dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện các cuộn dây contactor K, K1, K2 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi ba phần tử đốt nóng trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

2.2.4.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(11, N),dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K, N), tiếp điểm K(21, 23) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(11, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 13) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rth1(13, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.

Hình 2.26a Mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở, dừng hãm động năng tác động bằng rơle thời gian

Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth1(7, 17) đóng lại cấp điện cho cuộn dây contactor K1(17, N) có điện, tiếp điểm K1(7, 15) đóng lại cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth2(15, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1 ra khỏi mạch, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth2(7, 19) đóng lại, cuộn dây contactor K2(19, N) có điện, các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) trên mạch động lực đóng lại, loại cấp điện trở R2 ra khỏi mạch kết thúc quá trình khởi động.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(11, N), K1(17, N), K2(19, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(13, N), Rth2(15, N) mất điện, các tiếp điểm K(7, 9), K(7, 13), K1(7, 15),  Rth1(7, 17), Rth2(7, 19) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, tiếp điểm K(21, 23) đóng lại đồng thời tiếp điểm nút ấn Stop(5, 21) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KH và rơle thời gian Rth3 theo đường (C1, 1, 3, 5, 21, 23, 25, KH và Rth3, N), tiếp điểm KH(9, 11) hở ra, tiếp điểm KH(5, 21) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KH(C1, C6), KH(B2, B7), KH(C2, C8) đóng lại đưa điện một chiều vào hai pha của bộ dây stator động cơ M, quá trình hãm động năng xảy ra, tốc độ động cơ M giảm dần, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth3(23, 25) hở ra làm cuộn dây contactor KH và rơle thời gian Rth3 mất điện, tiếp điểm KH(5, 21) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KH(C1, C6), KH(B2, B7), KH(C2, C8) hở ra, ngắt điện một chiều vào 2 pha bộ dây stator của động cơ, kết thúc quá trình hãm động năng động cơ M.

2.2.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch toàn bộ mạch điện.

Động cơ ba pha đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 13) hở ra làm các rơle thời gian Rth1(13, N), Rth2(15, N) và cuộn dây contactor K1(17, N), K2(19, N) mất điện và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ M cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển.