CHƯƠNG 1

TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

§1.1 Dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha có q nguyên

Một số qui ước các ký hiệu và định nghĩa các thuật ngữ như sau

_ Bước cực từ  () : Bước cực từ là chiều rộng của 1 cực từ trong khoảng không gian của stato, đơn vị đo là rãnh.

_ Góc lệch hh và đ : là các đại lượng dùng để xác định vị trí đặt bộ dây quấn của từng pha trong stato cũng như dùng chúng để xác định sơ đồ hình tia sđđ rãnh trong việc xác định vùng pha của dây quấn và xác định hệ số dây quấn cho bộ dây quấn.

hh = p đ

_ Số rãnh mỗi pha phân phối dưới mỗi bước cực từ (q) :

Trong mỗi bước cực từ (ơ) số rãnh của mỗi pha được phân bố đều :

Hay :

_ Bối dây : là một cuộn dây quấn được tạo nên bởi nhiều vòng dây quấn cùng một chiều nối tiếp nhau.

+ Cạnh tác dụng : một bối dây có 2 cạnh lồng vào 2 rãnh khác nhau, ta gọi mỗi cạnh của bối dây được lồng vào rãnh là cạnh tác dụng.

Cạnh tác dụng trên là cạnh tác dụng nằm ở phần trên rãnh, ký hiệu cho cạnh tác dụng này là nét vẽ liên tục.

Cạnh tác dụng dưới là cạnh tác dụng nằm ở đáy rãnh, ký hiệu cho cạnh tác dụng này là nét vẽ gián đoạn.

Trong bộ dây quấn động cơ 3 pha có thể có :

+ Trong một rãnh chỉ chứa một cạnh tác dụng, bộ dây quấn trong trường hợp này gọi là dây quấn 1 lớp.

+ Trong một rãnh chứa 2 cạnh tác dụng của 2 bối dây độc lập nhau, bộ dây quấn lúc này là dây quấn 2 lớp.

Khi thực hiện  lối dây quấn 2 lớp sẽ có 1 cạnh tác dụng nằm trên và 1 cạnh tác dụng nằm dưới, người ta thường ký hiệu vẽ trên sơ đồ: cạnh trên nét liền, cạnh dưới nét đứt

_ Vùng pha : là khoảng không gian thường được tính theo đơn vị đo là góc điện, vùng là góc mở dưới mỗi bước cực từ tính theo sự trải dây quấn của từng pha dưới mỗi bước cực từ.

Vùng pha của dây quấn dưới mỗi bước cực từ, được tính như sau :

= q.đ

_ Bước bối dây (y) : Khi lồng dây cho 1 bối dây vào 2 rãnh phân biệt, khoảng cách giữa 2 rãnh chứa 2 cạnh tác dụng của bối dây được gọi là bước bối dây, ký hiệu là y.

y =

+  = 1  y =  : bước bối dây là bước đủ

+  < 1  y <   : bước bối dây là bước ngắn.

+  >1  y >   : bước bối dây là bước dài.

_ Phương pháp đấu nối tiếp các nhóm bối dây thuộc 1 pha:

+  Khi tổng số nhóm bối dây của 1 pha bằng số đôi cực p, các nhóm bối dây được đấu nối tiếp nhau bằng cách đấu cực giả.

+ Khi tổng số nhóm bối dây của 1 pha bằng số cực p, các nhóm bối dây được đấu nối tiếp nhau bằng cách đấu cực thật.

1.1.1  Dây quấn đồng tâm tập trung một lớp

a) Đặc điểm của nhóm bối dây đồng tâm:

_ Các bối dây trong cùng nhóm có kích thước khác nhau. Bối dây nhỏ sắp xếp nằm lọt lòng bối dây lớn.  Các bối dây trong cùng một nhóm bối có chung một tâm trục (trục trung tâm).

_ Bước bối dây của 2 bối dây kề nhau trong cùng nhóm bối thì hơn, kém nhau 2 rãnh.

y1 = 2q + 1     rãnh

y2 = y1 + 2      rãnh

y3 = y2 + 2      rãnh

………….

yn = yn-1 + 2    rãnh

Đầu đầu hoặc đầu cuối của nhóm bối có thể

chọn đặt ở bối nhỏ nhất hay bối lớn nhất. Trong bài này ta chọn đầu đầu thuộc bối nhỏ nhất, đầu cuối thuộc bối lớn nhất.

b) Đặc điểm dây quấn một lớp dạng đồng tâm tập trung:

_ Các nhóm bối dây có số bối dây bằng nhau và bằng q, các bối dây tương ứng của các nhóm có kích thước như nhau.

_ Số nhóm bối dây của 1 pha bằng số đôi cực từ p  các nhóm bối dây của 1 pha nối tiếp nhau theo lối cực giả.

_ Các nhóm bối dây được sắp theo kiểu mặt phẳng hoặc kiểu xếp ngói.

c) Vẽ sơ đồ dây quấn

Ví dụ: Vẽ sơ đồ trải dây quấn một lớp dạng đồng tâm tập trung của một động cơ KĐB 3 pha có số rãnh stato Z = 36 rãnh, số cực 2p = 4.

Giải

Bước cực từ:

Góc lệch điện:

Số rãnh 1 pha phân bố dưới một bước cực:

Bước bối dây: y1 = 2q+1 = 2.3+1 = 7 rãnh.

y2 = y1+2 = 7 + 2 =  9 rãnh.

y3 = y2+2 = 9 + 2 =  11 rãnh

Khoảng các đầu vào (hoặc đầu ra) của 2 pha liên tiếp:

Trình tự vẽ sơ đồ trải dây quấn:

+ Vẽ các rãnh stato : vẽ các đoạn thẳng song song, ứng với mỗi đoạn là số thứ tự rãnh và phân chia cực từ theo bước cực. Chọn chiều lồng dây và phân bố các rãnh của mỗi pha theo thứ tự A- C-B trên mỗi cực.

+ Căn cứ vào chiều lồng dây và bước bối dây y  vẽ bối dây và kết nối thành nhóm bối dưới một đôi cực từ, với đầu đầu thuộc cạnh đầu bối nhỏ, đầu cuối thuộc cạnh cuối bối lớn nhất của nhóm bối. Sau đó nối tiếp các nhóm bối của một pha.

_ Vẽ dây quấn pha A

_ Vẽ dây quấn pha B. Đầu vào dây quấn pha B cách đầu vào dây quấn A yđ = 6 rãnh.

_ Vẽ dây quấn pha C. Đầu vào dây quấn pha C cách đầu vào dây quấn B yđ = 6 rãnh.

sơ đồ dây quấn một lớp đồng tâm tập trung sắp xếp theo kiểu xếp ngói

Sơ đồ dây quấn đồng tâm tập trung sắp xếp theo kiểu mặt phẳng (tham khảo)

1.1.2 Dây quấn đồng khuôn tập trung một lớp

a)  Đặc điểm: _ Các bối dây có kích thước bằng nhau, bước bối dây là bước đủ y = .

_ Các nhóm bối dây có số bối dây bằng nhau.

_ Số nhóm bối dây của 1 pha bằng số đôi cực từ p  các nhóm bối dây của 1 pha nối tiếp nhau theo lối cực giả.

_ Các bối dây được lồng theo kiểu xếp ngói.

b) Vẽ sơ đồ dây quấn

Ví dụ: Vẽ sơ đồ trải dây quấn một lớp dạng đồng khuôn tập trung của một động cơ KĐB 3 pha có số rãnh stato Z = 36 rãnh, số cực 2p = 4.

Giải

Bước cực từ:

Góc lệch điện:

Số rãnh 1 pha phân bố dưới một bước cực:

Bước bối dây: y =  = 9 rãnh.

Khoảng các đầu vào (hoặc đầu ra) của 2 pha liên tiếp:

Trình tự vẽ sơ đồ trải dây quấn:

+ Vẽ các rãnh stato, đánh số thứ tự rãnh và phân chia cực từ theo bước cực. Chọn chiều lồng dây và phân bố các rãnh của mỗi pha theo thứ tự A- C-B trên mỗi cực.

+ Căn cứ vào chiều lồng dây và bước bối dây y  vẽ bối dây và kết nối thành nhóm bối dưới một đôi cực từ, với đầu đầu thuộc cạnh đầu, đầu cuối thuộc cạnh cuối nhóm bối. Sau đó nối tiếp các nhóm bối của một pha.

_ Vẽ dây quấn pha A

_ Vẽ dây quấn pha B. Đầu vào dây quấn pha B cách đầu vào dây quấn A yđ = 6 rãnh.

_ Vẽ dây quấn pha C. Đầu vào dây quấn pha C cách đầu vào dây quấn B yđ = 6 rãnh.

1.1.3 Dây quấn đồng tâm phân tán một lớp:

* Đặc điểm :

_ Nhóm bối dây phân bố trên 1 đôi (cặp) cực từ được chia thành 2 nhóm bối dây nhỏ:

+ Nếu q nguyên chẵn : mỗi nhóm chứa (q/2) bối dây.

+ Nếu q nguyên lẻ : một nhóm chứa (q+1)/2 bối dây và nhóm còn lại chứa (q-1)/2 bối.

_ Số nhóm bối dây / 1 pha = 2p  các nhóm bối cùng 1 pha đấu cực thật.

1.1.4 Dây quấn đồng khuôn phân tán một lớp

Ví dụ: Vẽ sơ đồ trải dây quấn một lớp dạng đồng khuôn phân tán của một động cơ KĐB 3 pha có số rãnh stato Z = 36 rãnh, số cực 2p = 4.

Giải

Bước cực từ:

Góc lệch điện:

Số rãnh 1 pha phân bố dưới một bước cực:

Vì q = 3 lẻ nên nhóm 1 có 2 bối, nhóm 2 có 1 bối

Khoảng các đầu vào (hoặc đầu ra) của 2 pha liên tiếp:

Trước hết, vẽ dây quấn pha A

1.1.5 Dây quấn xếp kép

§1.2 Dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha có q là phân số

    - Dây quấn 1 lớp theo phương pháp Clement

    - Dây quấn xếp 2 lớp ( xếp kép) theo phương pháp Clement

    - Dây quấn xếp 2 lớp ( xếp kép) theo phương pháp Pyδo

§1.3 Tính toán dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu

1.3.1 Trình tự tính toán:

Nội dung phần tính toán này chỉ áp dụng cho dây quấn một lớp.

Bước 1: Xác định tham số cần thiết cho việc tính toán

_ Kích thước lõi thép.

_ Điều kiện thông gió, giải nhiệt, cấp cách điện.

_ Sơ đồ đấu dây và điện áp vận hành.

Bước 2: Phỏng định số cực 2p thích ứng với lõi thép động cơ

Gọi 2pmin là số cực nhỏ nhất, ta có:

Trong đó: _ Dt đường kính trong lõi thép stato

_ bg bề dày gông lõi thép stato

Bước 3: Lập biểu thức quan hệ từ thông giữa một cực từ  và mật độ từ thông qua khe hở không khí B

= .(.L). B

Trong đó: _  hệ số cung cực từ, chọn  = 0,7 đến 0,715

_  bước cực từ:

_ Diện tích mặt cực từ  .L:

Bước 4: Lập biểu thức quan hệ giữa mật độ từ thông qua gông lõi thép stato Bg với mật độ từ thông qua khe hở không khí B

Kc  hệ số ép chặt lõi thép, chọn Kc = (0,93  0,95) (một cách gần đúng có thể chọn Kc =1)

Bước 5: Lập biểu thức quan hệ giữa mật độ từ thông qua răng lõi thép stato Bg với mật độ từ thông qua khe hở không khí B

Bước 6: Chọn giá trị B

Từ biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa B  với Bg và Br, chọn B sao cho Bg và Br đạt giá trị nhỏ hơn và gần bằng giá trị max như sau:

và

Bước 7: Chọn kết cấu dây quấn và hệ số dây quấn

Bước 8: Tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn Npha

Với: _ Npha tổng số vòng của mỗi pha dây quấn

_ kE tỉ số giữa điện áp nguồn nhập vào mỗi pha dây quấn so với sức điện động cảm ứng trên bộ dây của mỗi pha.

_ Uđmpha điện áp định mức mỗi pha.

kE phụ thuộc cấp công suất động cơ và thường được cho theo quan hệ của diện tích mặt cực (.L) như trong bảng sau:

| .L (cm2) | 1550 | 50100 | 100150 | 150400 | Trên 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KE | 0,750,86 | 0,860,9 | 0,90,93 | 0,930,95 | 0,960,97 |

Khi tính xong Npha, điều chỉnh tròn số, sao cho Npha là bội số của tổng số bối dây chứa trong một pha và Npha có giá trị nguyên.

Số vòng dây trong mỗi bối Nboi

Bước 9: Xác định tiết diện rãnh stato, chọn hệ số lấp đầy, đường kính dây quấn không lớp men cách điện.

Công thức tính tiết diện rãnh

Rãnh hình thang			     Rãnh quả lê

Tiết diện rãnh hình thang:

Tiết diện rãnh quả lê:

Hệ số lấp đầy rãnh: theo định nghĩa, ta có công thức tổng quát

Có thể biểu diễn klđ theo công thức cụ thể

Trong đó: n số sợi chập.

ur số cạnh tác dụng chứa trong một rãnh. Với dây quấn 1 lớp ur = 1.

Scđ tiết diện 1 sợi dây kể cả lớp men cách điện.

klđ được chọn trong bảng sau:

| Hình dạng rãnh | Loại dây quấn | klđ |
| --- | --- | --- |
| Hình thang hay hình chữ nhật | 2 lớp | 0,33 đến 0,40 |
|  | 1 lớp | 0,36 đến 0,43 |
| Hình quả lê | 2 lớp | 0,36 đến 0,43 |
|  | 1 lớp | 0,33 đến 0,48 |

Sau khi chọn klđ , suy ra tiết diện dây quấn Scđ và đường kính dây quấn:

Với dây dẫn tiết diện tròn, đường kính dây kể cả lớp men bọc cách điện dcđ là:

Từ kết quả dcđ tính được, tra trong catalogue của nhà sản xuất dây điện từ, để tìm giá trị phù hợp.  ( nếu klđmax phải chọn đường kính dây bằng hoặc nhỏ hơn và gần bằng giá trị đã tính ).

Nếu không, có thể xác định đường kính dây trần d (không có lớp men), có thể tính:

d = dcđ – 0,05  (mm)

Trong đó giá trị 0,05mm là độ dày của lớp men, phù hợp với dây quấn có đường kính từ (0,251) mm (với dây có đường kính càng nhỏ thì độ dày lớp men càng nhỏ). Sau đó,điều chỉnh d đúng với giá trị tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Bước 10: Chọn mật độ dòng điện J và suy ra dòng điện định mức Iđmpha qua mỗi pha dây quấn

Đối với động cơ có công suất trung bình, không chú ý đến thông gió, có thể chọn J theo cấp cách điện sau:

_ Cách điện cấp A:   J = 5,5 đến 6,5 A/mm2

_ Cách điện cấp B:   J = 6,5 đến 7,5 A/mm2

Sau khi chọn J, tính dòng điện định mức mỗi pha dây quấn như sau:

Bước 11: Dựa theo hiệu suất động cơ  và hệ số công suất cos để xác định công suất định mức Pđm cho động cơ.

Pđm = 3Uđmpha.. Iđmpha. (.cos)

Giá trị  và cos có thể tra trên bảng thông số điện định mức của các động cơ do nhà sản xuất cung cấp.

1.3.2 Ví dụ

Ví dụ: Cho một động cơ không đồng bộ 3 pha cũ,

mất số liệu về dây quấn stato. Động cơ có kích

ước lõi thép stato như sau:

Đường kính trong của lõi thép Dt = 78mm

Chiều dài lõi thép L = 66mm

Bề dày gông lõi thép bg = 11mm

Bề dày răng lõi thép br = 3,5mm

Tổng số rãnh stato Z = 36 rãnh

Rãnh hình quả lê có kích thước như hình vẽ

Yêu cầu : Tính lại số liệu dây quấn stato gồm

các số vòng dây, tiết diện dây (không cần tính

khối lượng dây) và công suất động cơ để vận hành ở nguồn điện xoay chiều 3 pha, tần số f = 50Hz với cách đấu dây /Y: 220V/380V.

Giải

_Phỏng định số cực 2p

chọn 2p = 4

_Biểu thức quan hệ giữa  với B :

Ta có: Diện tích mặt cực từ:

Và chọn  = 0,7, vậy:

= .(.L). B = 0,7.7426.10-6.B = 51,98.10-4 B

= 51,98.10-4 B

_ Biểu thức quan hệ giữa Bg với B :

Chọn hệ số ép chặt lõi thép Kc = 0,95 (một cách gần đúng có thể chọn Kc =1), ta có:

_ Biểu thức quan hệ giữa Br với B :

_ Chọn B sao cho Bgmax  1,4T và Brmax  1,5T

Với Bgmax  1,4T  B  0,66T và Brmax  1,5T  B  1,095T.

Ta chọn B gần bằng và nhỏ hơn giá trị max   B = 0,65T

_ Chọn kết cấu dây quấn và hệ số dây quấn

Chọn dây quấn 1 lớp dạng đồng khuôn bước đủ  hệ số kn = 1, vậy hệ số dây quấn :

Trong đó: số rãnh của 1 pha/ bước cực từ :

Và góc lệch điện

_ Tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn Npha

Ta có :

Và với diện tích mặt cực .L = (50100)cm2 thì kE = (0,860,9). Tính kE :

Mỗi pha có 6 bối

Vậy tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn    Npha = 45.6 = 270 vòng

_ Tiết diện rãnh stato : vì rãnh hình thang nên

Tiết diện dây quấn kể cả cách điện: chọn hệ số lấp đầy klđ = 0,42, ta có

Đường kính dây kể cả cách điện:

Đường kính dây trần (không lớp bọc cách điện):

d = dcđ – 0,05 = 1,3 – 0,05 = 1,25 mm  chọn d = 1,25 mmm

Đường kính dây tính luôn cách điện:  dcđ = 1,2 + 0,05 = 1,3 mm

Vì không hiệu chỉnh đường kính dây nên không cần kiểm tra lại hệ số lấp đầy klđ

_ Dòng điện pha định mức của động cơ:

Với  mật độ dòng điện với cách điện cấp A: J = 6,5A/mm2

_ Tính công suất định mức động cơ :

Tra bảng chọn gần đúng hiệu suất  = 0,82 hệ số cos = 0,88, công suất định mức được ước tính như sau

Pđm = 3.Uđmpha.Iđmpha.. cos = 3.220.7,97.0,82.0,88 = 3795W ≈ 5hp

1.4 Tính toán dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

1.4.1 Sơ đồ đấu dây

1.4.2 Sơ đồ triển khai dây quấn động cơ KĐB 3 pha hai cấp tốc độ

1.4.3 Trình tự tính toán dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

Hãy tính toán số liệu cho bộ dây quấn 2 tốc độ 2p = 2/4 với trường hợp n thay đổi nhưng M không đổi. Biết điện áp nguồn 3 pha cung cấp là 380V.

CHƯƠNG 2

TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

2.1 Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu thông thường.

2.1.1 Dây quấn 1 lớp

    - Dây quấn xếp 2 lớp

2.2 Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu dây quấn sin

- Trường hợp  chẵn

Ví dụ Vẽ sơ đồ dây quấn sin cho pha chính và pha phụ của một động cơ KĐB 1 pha có Z= 32 rãnh, 2p =4, biết pha chính có dạng mượn rãnh

- Trường hợp  lẻ

Ví dụ Vẽ sơ đồ dây quấn sin cho pha chính và pha phụ của một động cơ KĐB 1 pha có Z= 20 rãnh, 2p =4, biết pha chính có dạng không mượn rãnh

2.3 Phương pháp xác định số vòng dây của mỗi phần tử trong nhóm bối dây quấn sin

Có 2 phương pháp:

- Phương pháp Siskind

Ví dụ: trong động cơ 1pha có số liệu dây quấn chính như sau: Z = 36 rãnh, 2p =4. Tính hệ số dây quấn chính.

    - Phương pháp Viennott

2.4 Tính toán dây quấn stato động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu

2.4.1 Động cơ không đồng bộ 1 pha mở máy bằng pha phụ

2.4.2 Động cơ không đồng bộ 1 pha mở máy bằng tụ điện

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP

§3.1 Máy biến áp cách ly

Trình tự tính toán dây quấn và chọn lõi thép cho máy biến áp cách ly

Bước 1 : Xác định số liệu cần thiết

- Điện áp sơ cấp định mức U1 và điện áp thứ cấp định mức U2.

- Dòng điện thứ cấp định mức I2 hoặc công suất toàn phần thứ cấp định mức S2

Mối quan hệ giữa I2 và S2 tính theo công thức như sau:

S2 = U2.I2        (VA)

- Tần số nguồn điện f (Hz)

- Chế độ làm việc của máy biến áp: ngắn hạn hay dài hạn.

Bước 2 : Tính tiết diện tính toán của lõi thép

Tính tiết diện tính toán của lõi thép:

(cm2 )

Trong đó:

_ S2: công suất toàn phần cung cấp phía thứ cấp máy biến áp. [VA]

_ K: hệ số hình dáng lõi thép

+  K = (1 1,2)  ứng với lõi thép dạng EI .

+ K = (0,75  0,85)  ứng với lõi thép dạng UI .

_ Bm: Mật độ từ thông (từ cảm) sử dụng trong lõi thép (đơn vị Tesla [T]), lá thép có hàm lượng silic khác nhau Bm cũng khác nhau. Với loại lá thép dẫn từ không định hướng Bm = (0,8  1,2)T, còn loại lá thép dẫn từ có định hướng Bm = (1,2  1,6)T .

Hình dạng và ký hiệu các phần kích thước trên lõi thép EI và UI

Nếu sử dụng lõi thép có sẵn (yêu cầu ở bước 1 không cho giá trị công suất), có thể tính tiết diện tính toán thông qua tiết diện thật (đo được thực tế) của lõi thép :

Ag = a.b        (cm2 )

Giữa At và Ag có sự chênh lệch nhau (At  Ag) do:

- Bề dày lớp sơn cách điện tráng trên hai mặt lá thép.

- Ba vớ trên mép (biên) lá thép làm cho các lá thép không thể ghép khít chặt với nhau.

Quan hệ giữa At và Ag tính bằng công thức:

(cm2 )

Trong đó Kg  là hệ số ghép được xác định trong bảng sau :

| Bề dày lá thép [mm2] | Kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lá thép ít ba vớ | Lá thép nhiều ba vớ |
| 0,35 0,5 | 0,92 0,95 | 0,8 0,85 |

Hiện nay, lõi thép dùng cho máy biến áp 1 pha thông dụng là dạng EI, UI. Kích thước của lõi thường có quan hệ với nhau theo tỉ lệ nhất định:

Dạng EI: b = (1 1,5)a ; h = 1,5a ; c = 0,5a.

Dạng UI: b = a ; h = 4a ; c = a.

Độ dày của lá thép el = (0,35  0,5) mm.

Bước 3 :  Tính số vòng dây tạo ra một vôn sức điện động

Gọi W là số vòng dây tạo ra một vôn sức điện động:

(vòng/vôn)

Trường hợp f = 50 Hz:                       (vòng/vôn)

Bước 4 : Xác định điện áp thứ cấp khi máy biến áp không tải

Gọi U20 là điện áp thứ cấp khi không tải, U2 điện áp thứ cấp khi mang tải . Ta có độ sụt áp phía thứ cấp lúc mang tải:  U2 = U20 – U2     (V)

Hoặc tính theo phần trăm:

Chuyển vế và biến đổi:

Vậy:                              U20 = Ch . U2           (V)

Quan hệ giữa Ch và S2 cho trong bảng sau: trong đó S2 đơn vị là (VA)

| S2 | Ch | S2 | Ch | S2 | Ch | S2 | Ch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 7,5 10 15 20 25 30 40 | 1,35 1,28 1,25 1,22 1,18 1,16 1,14 1,13 | 50 60 70 80 90 100 120 150 | 1,12 1,11 1,10 1,09 1,085 1,08 1,075 1,065 | 180 200 250 300 350 400 500 600 | 1,060 1,058 1,052 1,048 1,045 1,042 1,038 1,035 | 700 800 900 1000 1500 2000 3000 | 1,032 1,030 1,028 1,025 1,020 1,016 1,009 |

Bước 5 : Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp

Số vòng dây cuộn sơ cấp:        W1 = W. U1       (vòng)

Số vòng dây cuộn thứ cấp:      W2 = W. U20      (vòng)

Bước 6 : Tính đường kính dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp .

Đường kính dây quấn sơ cấp:       	          (mm)

Trong đó: Dòng điện sơ cấp được tính:                  (A)

Quan hệ giữa hiệu suất  và S2 được cho trong bảng sau:

| S2 (VA) | Đến 10 | 10 30 | 30 50 | 50 100 | 100 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 0,7 | 0,7 0,8 | 0,8 0,85 | 0,85 0,9 | 0,9 | 0,9 0,95 |

J mật độ dòng điện [A/mm2] được chọn phụ thuộc vào cấp cách điện của vật liệu, điều kiện giải nhiệt của dây quấn, chế độ vận hành …

Nếu máy làm việc liên tục, điều kiện giải nhiệt kém, J được chọn theo bảng sau:

| S2 (VA) | 0 50 | 50 100 | 100 200 | 200 500 | 500 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J (A/mm2) | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 |

Nếu máy làm việc ngắn hạn (không liên tục), có vật liệu cách điện cấp A, J được chọn như sau:

| S2 (VA) | 0 50 | 50 100 | 100 200 | 200 500 | 500 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J (A/mm2) | 5 đến 6 | 4,5 đến 5,5 | 4 đến 5 | 3,5 đến 4,5 | 3 đến 4 |

Đường kính dây quấn thứ cấp:                  [ mm ]        (14)

Sau khi tính xong đường kính dây, phải hiệu chỉnh lại cho phù hợp với kích thước của nhà sản xuất dây điện từ. Đường kính dây đã hiệu chỉnh bằng hoặc lớn hơn và gần bằng đường kính dây được tính toán

.

Bước 7 : Chọn hệ số lấp đầy và tính chọn kích thước lõi thép

Hệ số lấp đầy máy biến áp được tính như sau:

Tổng diện tích dây quấn sơ cấp và thứ cấp choán chỗ ở cửa sổ lõi thép là:

Dtdq = W1.S1cđ + W2.S2cđ                ( cm2 )

Diện tích cửa sổ lõi thép:              Dtcs = c.h             ( cm2)

Ta có:

Trong đó : S1cđ ,S2cđ là tiết diện dây quấn sơ và thứ cấp đã tính lớp men (sơn) cách điện.

Giá trị klđ2 phải thỏa trong phạm vi klđ2 = 0,36  0,46.

§2.2 Máy biến áp tự ngẫu

Máy biến áp tự ngẫu có cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp có chung một số vòng dây.

So với máy biến áp cách ly cùng công suất, máy biến áp tự ngẫu có:

_ Lõi thép có kích thước nhỏ hơn.

_ Số vòng dây quấn ít hơn và đường kính dây quấn có thể nhỏ hơn.

_ Sụt áp trong cuộn dây quấn ít hơn.

…

Tóm lại, so với máy cách ly cùng công suất thì máy tự ngẫu có kích thước nhỏ hơn, lượng vật tư chế tạo ít hơn nên giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên máy biến áp tự ngẫu nguy hiểm hơn về mặt an toàn điện.

Trình tự và nội dung tính toán tương tự máy biến áp cách ly. Tuy nhiên có một số điểm khác nhau như sau:

Bước 1:

Công suất máy biến áp tự ngẫu: S2 = U2.I2 gồm 2 phần:

_ Phần truyền trực tiếp từ sơ cấp qua thứ cấp.

_ Phần truyền gián tiếp qua môi trường từ trong lõi thép.

Gọi Sth là công suất truyền gián tiếp, ta có quan hệ:

Trường hợp máy tăng thế:  U2 > U1

Trường hợp máy giảm thế:  U1 > U2

Bước 2:

Tiết diện tính toán lõi thép

Bước 4:

điện áp thứ cấp khi máy biến áp không tải

U20 = U2[1+( Ch -1) . Kbđ]

Trong đó: