| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp:  17C1-       Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm) Trình bày hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng thường gặp đối với khí cụ điện sau:

- Nút nhấn?

- Công tắc 3 pha?

Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày phân loại theo tính chất dòng điện, điện áp và nguyên lý làm việc đối với khí cụ điện?

Câu 3: (2.0 điểm) Chọn cầu chì cho tải là động cơ 3 pha có công suất P=7,5 kW, Uđm= 380V, cos = 0.8, = 0.81, Ikđ = 5Iđm, C = 2,5.

Câu 4: (3.0 điểm) Cho sơ đồ nguyên lý sau, hãy trình bày khi muốn động cơ quay ngược và khi động cơ bị quá tải xảy ra?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Châu Văn Bảo			     Quách Minh Thử			Vũ Hạnh Chiêu

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp:  17C1-        Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  | a | - Khi tác động vào nút nhấn, tiếp điểm thường đóng không mở ra được. Do bị dính giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động. - Khi tác động vào nút nhấn, tiếp điểm thường mở không đóng vào được . Do tiếp xúc giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động . - Buông tay khỏi nút nhấn thì nút nhấn vẫn cố định ở vị trí đó không trở về vị trí ban đầu. Do nút nhấn bị kẹt, hay lò xo phản kháng bị hỏng. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | - Khi bật công tắc, cầu chì bị cháy. Do cách điện của vỏ giữa hai pha gần nhau bị đánh thủng hoặc giữa một pha với đế bị đánh thủng. - Chỉ có hai pha thông mạch, còn một pha không thông mạch. Do tiếp xúc hoặc tiếp điểm động của một pha bị phá hủy. - Bật công tắc, sau một thời gian cả ba pha đều mất điện. Do khi làm việc có sự rung động làm trục công tắc bị xoay đi. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Khí cụ điện dùng trong mạch một chiều. - Khí cụ điện dùng trong mạch xoay chiều. - Khí cụ điện hạ áp U < 1000V. - Khí cụ điện cao áp U > 1000V. - Khí cụ điện điện từ. - Khí cụ điện điện động. - Khí cụ điện cảm ứng. - Khí cụ điện có tiếp điểm và không có tiếp điểm. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | PĐC = 7,5 kW = 7500 W IđmĐC=P3 . Uđm . cos . = 75003. 380. 0,8. 0,81 = 17,605 A Ikđ = 5.17,605 = 88A Iđc =IkđC = 882,5= 35,2A Vậy chọn cầu chì 40A | 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 |
| 4 |  |  | 3.0 |
|  |  | - Đóng CB, nguồn điện A, B, C qua CB đến chờ ở tiếp điểm thường mở mạch động lực và bên mạch điều khiển. - Muốn động cơ quay theo chiều ngược ta tác động vào nút nhấn MN thì MN đóng lại. Cuộn dây N có điện theo đường 1-3-9-11-N-RN-N. Đóng tiếp điểm N mạch động lực cung cấp điện cho động cơ quay theo chiều ngược. Đóng tiếp điểm N3-9 để duy trì dòng điện.. Mở tiếp điểm N5-7 để khóa cài không cho cuộn T làm việc. - Trong quá trình động cơ đang làm việc. Nếu xảy ra quá tải, dòng điện chạy trong mạch động lực tăng lên, làm cho phần tử đốt nóng RN nóng lên và giãn nở. Độ giãn nở đến một mức độ nào đó thông qua cần tác động làm mở tiếp điểm RN. - Cuộn T hoặc N bị mất điện, mở tiếp điểm T hoặc N mạch động lực cắt điện vào động cơ, động cơ được bảo vệ an toàn. | 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử						    Vũ Hạnh Chiêu