## Slide 1: TRUYỀN THÔNG MODBUS
Nhà sản xuất PLC Modicon phát hành năm 1979
Modicon giờ là Schneider Electric's / Telemecanique
Mạng truyền thông Master / Client
Modbus serial hỗ trợ phần cứng RS232, RS485
Modbus truyền theo dạng thông điệp
Hỗ trợ kiểm tra lỗi CRC với nhiều ưu điểm.
Phiên bản mới nhất hỗ trợ TCP/IP
Modbus rất thông dụng : PLC, HMI, Smart IO, SCADA
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

## Slide 2: MODBUS SERIAL
Truyền thông RTU (Binary) và ASCII
Modbus RTU thông dụng (tập trung)
Các (Client) Slave được phân biệt bằng ID
Thông điệp được gửi đến các Client
Client chỉ trả lời khi trùng ID và không có lỗi CRC
Khoảng cách lớn nhất 1200m (RS485)
Khoảng cách thực tế thường <1000m.
Dùng chuyển đổi quang điện tăng khoảng cách.

## Slide 3: CẤU TRÚC FRAME TRUYỀN MODBUS
Modbus message | 
Trường | Mô tả
Device address | Địa chỉ của receiver
Function code | Mã lệnh (yêu cầu)
Data | Dữ liệu
Error check CRC | Giá trị kiểm tra lỗi truyền thông CRC

## Slide 4: CẤU TRÚC FRAME TRUYỀN MODBUS RTU
START: 3.5 char time
Địa chỉ: 8bit (1 Char)
Function: 8bit
Data: 8 bit + 1 parity + 1 Stop / 8 bit + 0 parity + 2 Stop
End: 3.5 Char time
Start | Address | Function | Data | CRC | End
3.5 Char time | 8 Bit | 8 Bit | N * 8Bit | 16 Bit | 3.5 Char time

## Slide 5: MODBUS RTU FUNCTION
01 READ COIL STATUS
02 READ INPUT STATUS
03 READ HOLDING REGISTERS
04 READ INPUT REGISTERS
05 WRITE SINGLE COIL
06 WRITE SINGLE REGISTER
15 WRITE MULTIPLE COILS
16 WRITE MULTIPLE REGISTERS
22 MASK WRITE REGISTER
23 READ/WRITE REGISTERS

## Slide 6: PHẠM VI ĐỊA CHỈ
Device address | MODBUS address | Description | Function | R/W
1...10000* | address - 1 | Coils (outputs) | 0 | Read/Write
10001...20000* | address - 10001 | Discrete Inputs | 01 | Read
40001...50000* | address - 40001 | Holding Registers | 03 | Read/Write
30001...40000* | address - 30001 | Input Registers | 04 | Read

## Slide 7: VÍ DỤ 1 TRUYỀN THÔNG
Name | RTU (hex)
Slave Address | 01
Function | 03
Starting Address HI | 00
Starting Address LO | 00
No of Registers Hi | 00
No of Registers Lo | 01
Error Check Lo | 84
Error Check Hi | 0A
GỬI ĐI
NHẬN VỀ
Name | RTU (hex)
Slave Address | 01
Function | 03
Number of byte | 02
Data byte 1 | 00
Data byte 2 | 00
Error Check Lo | B8
Error Check Hi | 44

## Slide 8: TRUYỀN THÔNG VỚI MFM383A-C (RTU)
Thực hiện truyền thông với MFM383A-C bằng phần mềm Modbus poll. Thực hiện chi tiết từng lệnh bổ sung cho kến thức đã trình bày

## Slide 9: TRUYỀN THÔNG PLC CP1E VÀ BIẾN TẦN IG5A
Thực hiện truyền thông giữa PLC Omron CP1E và biến tần LS IG5A.