| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện

Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy trình bày các yêu cầu của lưới điện trong nhà.

Câu 2: (2,5 điểm)

Hãy kể tên và giải thích các phương pháp lắp đặt chuẩn được sử dụng khi lắp đặt cáp điện.

Câu 3: (2,0 điểm)

Hãy trình bày yêu cầu bán kính cong tối thiểu khi lắp đặt cáp điện hạ áp

Câu 4: (3,5 điểm)

Hãy trình bày các yêu cầu của việc lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong khay và thang cáp sử dụng trong các công trình công nghiệp.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Châu Văn Bảo                               Quách Minh Thử                          Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện

Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Các yêu cầu của lưới điện trong nhà. | 2,0 |
|  |  | - Thiết bị điện của các phòng khác nhau (nhưng vẫn trong cùng một nhà) cho phép được cấp điện bằng một nhánh rẽ riêng nối vào đường dây cung cấp chung hoặc bằng một đường dây riêng từ tủ phân phối. - Được phép cấp điện cho các phòng không dùng để ở trong nhà ở bằng đường dây cung cấp chung với điều kiện tại nơi rẽ nhánh phải có khí cụ đóng cắt riêng nhưng phải đảm bảo yêu cầu chất lượng điện áp. - Một đường dây được phép cấp điện cho một số đoạn đứng. Riêng với nhà ở trên 5 tầng, mỗi đoạn đứng phải đặt thiết bị đóng cắt riêng tại chỗ rẽ nhánh. - Chiếu sáng cầu thang, lối đi chung, hành lang và những phòng khác ngoài phạm vi căn hộ của chung cư, phải được cấp điện bằng các đường dây riêng từ tủ phân phối chính. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Các phương pháp lắp đặt chuẩn được sử dụng khi lắp đặt cáp điện. | 2.5 |
|  | . | - Phương pháp lắp đặt chuẩn A1: cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường. - Phương pháp lắp đặt chuẩn A2: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường. - Phương pháp lắp đặt chuẩn B1: cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ. - Phương pháp lắp đặt chuẩn B2: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ. - Phương pháp lắp đặt chuẩn C: cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt trên tường bằng gỗ. - Phương pháp lắp đặt chuẩn D1: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong đất. - Phương pháp lắp đặt chuẩn D2: cáp nhiều lõi hoặc một lõi có vỏ bọc đặt trực tiếp trong đất. - Phương pháp lắp đặt chuẩn E: cáp nhiều lõi đặt trong không khí. - Phương pháp lắp đặt chuẩn F: cáp một lõi đặt sát nhau trong không khí. - Phương pháp lắp đặt chuẩn G: cáp một lõi đặt cách nhau trong không khí. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | Bán kính cong tối thiểu khi lắp đặt cáp điện hạ áp | 2,0 |
|  |  | - Cáp cách điện bằng PVC lõi đồng hoặc nhôm nhiều sợi, không bọc thép có đường kính ngoài nhỏ hơn hoặc bằng 10mm thì bán kính cong tối thiểu là 3 lần dường kính ngoài của cáp. - Cáp cách điện bằng PVC lõi đồng hoặc nhôm nhiều sợi, không bọc thép có đường kính ngoài lớn hơn 10mm và nhỏ hơn hoặc bằng 25mm thì bán kính cong tối thiểu là 4 lần dường kính ngoài của cáp. - Cáp cách điện bằng PVC lõi đồng hoặc nhôm nhiều sợi, không bọc thép có đường kính ngoài lớn hơn 25mm thì bán kính cong tối thiểu là 6 lần dường kính ngoài của cáp. - Cáp cách điện bằng PVC lõi đồng hoặc nhôm nhiều sợi,có bọc thép , đường kính ngoài bất kỳ thì bán kính cong tối thiểu là 6 lần dường kính ngoài của cáp. - Cáp cách điện bằng PVC lõi đồng hoặc nhôm cứng ,có hoặc không bọc thép, đường kính ngoài bất kỳ thì bán kính cong tối thiểu là 6 lần dường kính ngoài của cáp. - Cáp cách điện bằng giấy tẩm dầu,có bọc chì, đường kính ngoài bất kỳ thì bán kính cong tối thiểu là 6 lần dường kính ngoài của cáp. - Cáp cách điện bằng chất vô cơ,bọc đồng hoặc nhôm có hoặc không có PVC, đường kính ngoài bất kỳ thì bán kính cong tối thiểu là 6 lần dường kính ngoài của cáp. - Bán kính vòng uốn phía trong của ruột cáp khi tách cáp ra phải lấy so với đường kính ngoài của ruột cáp không nhỏ hơn 10 lần đối với loại cáp có lớp bọc cách điện bằng giấy tẩm dầu và 3 lần đối với loại cáp có lớp bọc bằng cao su. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 4 |  | Các yêu cầu của việc lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong khay và thang cáp sử dụng trong các công trình công nghiệp | 3.5 |
|  |  | - Phải sử dụng hệ thống khay và thang cáp để bảo vệ cáp điện trong phạm vi nhà xưởng có số lượng cáp lớn. - Hệ thống khay và thang cáp phải được lắp hoàn chỉnh trước khi đặt cáp. - Tuyến khay hoặc thang cáp không rộng hơn 1200 mm, phải có giá đỡ sau mỗi cự ly từ 1 m đến 3 m, cự ly này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thi công. - Vật liệu chế tạo khay hoặc thang cáp phải là thép mạ kẽm nóng hoặc có lớp phủ ngoài bằng vật liệu chống gỉ và chống ăn mòn. - Các cáp trong khay và thang cáp phải được sắp xếp theo thứ tự, phân thành từng nhóm tùy theo chức năng và được cố định bằng dây thắt nhựa. - Khay và thang cáp phải được tiếp đất. - Cáp đi từ trong khay hoặc thang cáp ra ngoài không được vượt lên trên thành bên của khay hoặc thang cáp để không làm cản trở việc đậy nắp khay hoặc thang cáp. - Khay hoặc thang cáp không được đi chung với ống dẫn dầu hoặc khí đốt trong cùng một hành lang kỹ thuật - Nắp trên của khay hoặc thang cáp và các phương tiện bảo vệ bổ sung phải được tháo lắp dễ dàng. - Chung quanh khay hoặc thang cáp phải chừa hoặc duy trì đủ không gian nhằm cho phép tiếp cận dễ dàng để lắp đặt và bảo trì cáp. - Nơi nào nước mưa thấm qua các cửa thông bố trí dọc theo tuyến khay hoặc thang cáp thì phải xem xét thực hiện biện pháp ngăn chặn nước xâm nhập. - Mỗi tuyến khay hoặc thang cáp phải ở tư thế co dãn tự do trên các giá đỡ hoặc quang treo. - Trước khi lắp đặt, khay hoặc thang cáp và các phụ kiện phải qua kiểm tra để bảo đảm không có khuyết tật về điện, về cơ học: - Tuyến thang cáp chạy thẳng đứng phải được bảo vệ bằng nắp đậy kim loại chống ăn mòn và chống tác hại cơ học trong phạm vi 2 m tính từ sàn hoàn thiện hay mặt đất trở lên. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                      Đỗ Huỳnh Thanh Phong