| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp:  17C1 – HL2 – ĐĐT1

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0 điểm)

Đường dây 22 KV cung cấp điện cho phụ tải như sau (Hình 1)

Hình 1

Tính toán chi phí do tổn thất điện năng trong một năm biết giá điện là 1864 đ/KWh. Cho thông số đường dây AC - 50 là: r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.

Câu 2: ( 7,0 điểm)

Đường dây 0.4 KV cung cấp điện cho phụ tải như sau (Hình 2)

Hình 2

Phụ tải 1: U = 380V, S = 25 KVA, cáp(C1): 3 lõi, đi trong máng cáp có 4 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.

Phụ tải 2: U = 380V, S = 10 KVA, cáp(C2): 3 lõi, đi trong máng cáp có 3 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 350 C.

Phụ tải 3: U = 380V, S = 15 KVA, cáp(C3): 3 lõi, đi trong máng cáp có 2 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB1 bảo vệ cho phụ tải 1.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB2 bảo vệ cho phụ tải 2.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB3 bảo vệ cho phụ tải 3.

- Tính chọn CB tổng của tủ điện

- Tính dòng điện ngắn mạch N(3) biết ZCBT = 10,5 + j.28,8 (m), ZTG = 0,04 + j.0,09 (m), Cáp C1 dài l = 100m, có z0 =0,524+j.0,0637 (/km), bỏ qua tổng trở CB1.

Bảng 1: Hệ số đồng thời của tủ phân phối

| Số mạch | Hệ số đồng thời ( kđt) |
| --- | --- |
| 2 và 3 ( tủ được kiểm nghiệm) 4 và 5 6 đến 9 10 và lớn hơn | 0,9 0.8 0,7 0,6 |

Bảng 2: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của cách lắp đặt

| Cách lắp đặt | Hệ số hiệu chỉnh K1 |
| --- | --- |
| Cáp đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt Ống dây đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt Cáp đi trong hầm và mương cáp kín Cáp treo trên trần Cáp đi trong máng cáp, thang cáp | 0,7 0,77 0,95 0,95 1,0 |

Bảng 3: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện sự tương hỗ của mạch cáp đặt kề nhau

| Cách lắp đặt | Hệ số hiệu chình K2 theo số mạch cáp (1mạch đến 9 mạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chôn trong tường | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,5 |
| Hàng đơn trên tường, trên khay cáp | 1,0 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,7 |
| Hàng đơn trên máng cáp | 1,0 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |

Bảng 4: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lắp đặt

| Nhiệt độ môi trường | Cách điện |  |
| --- | --- | --- |
|  | PVC | XLPE |
| 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 1,22 1,17 1,12 1,07 1,0 0,93 0,87 0,79 0,71 | 1,15 1,12 1,08 1,04 1,0 0,96 0,91 0,87 0,82 |

Bảng 5 - Khả năng mang dòng tính bằng ampe đối với phương pháp lắp đặt E, F và G, Cách điện bằng PVC, ruột dẫn đồng

Nhiệt độ ruột dẫn: 70 oC, nhiệt độ môi trường xung quanh chuẩn: 30 oC

| Diện tích mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn mm2 | Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp nhiều lõi |  | Cáp một lõi |  |  |  |  |
|  | Hai ruột dẫn mang tải | Ba ruột dẫn mang tải | Hai ruột dẫn mang tải đặt sát nhau | Ba ruột dẫn mang tải dạng tam giác | Ba ruột dẫn mang tải, dạng phẳng |  |  |
|  |  |  |  |  | Đặt sát nhau | Đặt cách nhau |  |
|  |  |  |  |  |  | Theo chiều ngang | Theo chiều thẳng đứng |
|  | Phương pháp E | Phương pháp E | Phương pháp F | Phương pháp F | Phương pháp F | Phương pháp G | Phương pháp G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,5 | 22 | 18,5 | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 30 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | 40 | 34 | - | - | - | - | - |
| 6 | 51 | 43 | - | - | - | - | - |
| 10 | 70 | 60 | - | - | - | - | - |
| 16 | 94 | 80 | - | - | - | - | - |
| 25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130 |
| 35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162 |
| 50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197 |
| 70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254 |
| 95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311 |
| 120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362 |
| 150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419 |
| 185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480 |
| 240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569 |
| 300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659 |
| 400 | - | - | 754 | 656 | 689 | 852 | 795 |
| 500 | - | - | 868 | 749 | 789 | 982 | 920 |
| 630 | - | - | 1 005 | 855 | 905 | 1 138 | 1 070 |

Bảng 6: Thông số CB của hãng ABB, Icu  = 4,5 KA

| Loại B |  |  |  | Loại C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số cực | In (A) | Mã số | Đầu cốt | Số cực | In (A) | Mã số | Đầu cốt |
| 3 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 | S 233-B6 S 233-B10 S 233-B16 S 233-B20 S 233-B25 S 233-B32 S 233-B40 S 233-B50 S 233-B63 S 233-B80 | GJF 233 0001 R0604 GJF 233 0001 R1004 GJF 233 0001 R1604 GJF 233 0001 R2004 GJF 233 0001 R2504 GJF 233 0001 R3204 GJF 233 0001 R4004 GJF 233 0001 R5004 GJF 233 0001 R6304 GJF 233 0001 R8004 | 3 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 | S 233-C6 S 233-C10 S 233-C16 S 233-C20 S 233-C25 S 233-C32 S 233-C40 S 233-C50 S 233-C63 S 233-C80 | GJF 233 0001 R0605 GJF 233 0001 R1005 GJF 233 0001 R1605 GJF 233 0001 R2005 GJF 233 0001 R2505 GJF 233 0001 R3205 GJF 233 0001 R4005 GJF 233 0001 R5005 GJF 233 0001 R6304 GJF 233 0001 R8004 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường                                 Quách Minh Thử                           Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 17C1 – HL2 – ĐĐT1

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | Điện trở và điện kháng RA1 = = 1,6 () XA1 = = 1 () R12 = r0l2 = 0,64 3 = 1,92 () X12 = x0l2 = 0,4 3 = 1,2 () Sơ đồ thay thế Tổn thất công suất P12 = 4002+ 3002222 X 1,92 = 0,9917 (kW) PA1 = (700+400)2+ ( 714+300)2222 x1,6 = 7,399 (kW) P = PA1 + P12 = 0,9917 + 7,399 = 8,3907 (kW) Tmaxtb = = 4667(h) ح = (0,124 + 10 4.Tmaxtb)2 8760 = (0,124 + 10 4 4667)2 8760 = 3056,6 (h) - Tổn thất điện năng trong một năm (0,25ñ) A = P.ح = 8,3907 3056,6 = 25 647(kWh) - Chi phí do tổn thất điện năng (0,25ñ) YA = A.c = 25 647 1864 = 47 806 033 ( đồng) | 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 7,0 |
|  | a b c d e | Phụ tải 1: - S = 3. U. Iđm suy ra Iđm = S3. U = 250003. 380 = 38 A suy ra Itt = 38A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C40 có In = 40A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. - Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 1,0 - Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 0,77 - Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,87 - Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 1,0 . 0,77 . 0,87 = 0,67 - Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥ InK = 400,67 = 59,7 A - Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 10mm2 có Icp = 60 A Phụ tải 2: - S = 3. U. Iđm suy ra Iđm = S3. U = 100003. 380 = 15,21 A suy ra Itt = 15,21A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C16 có In = 16A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. - Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 1,0 - Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 0,82 - Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,93 - Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 1,0 . 0,82 . 0,93 = 0,76 - Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥ InK = 160,76 = 21,05 A - Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 2,5mm2 có Icp = 25 A Phụ tải 3: - S = 3. U. Iđm suy ra Iđm = S3. U = 150003. 380 = 22,82 A suy ra Itt = 22,82A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C25 có In = 25A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. - Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 1,0 - Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 0,88 - Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,87 - Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 1,0 . 0,88 . 0,87 = 0,7656 - Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥ InK = 250,7656 = 32,65 A - Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 4,0 mm2 có Icp = 34 A Tính CB tổng: Tra bảng 1 chọn Kđt = 0,9 - Ta có I = Kđt .( Itt1 + Itt2 + Itt3 ) = 0,9 . (38 + 15,21+ 22,82) = 68,43 A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C80 có In = 80A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. - Điện trở và điện kháng của cáp điện RC = 0,524. 0,1. 1000 = 52,4(m) XC = 0,0637 . 0,1 . 1000 = 6,37 (m) - Điện trở và điện kháng ngắn mạch RN = 52,4 +10,5 + 0,04 = 62,94(m) XN = 6,37 +28,8 + 0,09 = 35,26 (m) - Tổng trở ngắn mạch ZN = 62,942+35,262 = 72,14 (m) - Dòng điện ngắn mạch IN = UZN3= 40072,14.3=3,2 (KA) | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                             Đỗ Huỳnh Thanh Phong