| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 17C1 – HL2 – ĐĐT1

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)

Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng, tổn thất công suất toàn phần của mạng điện sau (Hình 1) biết U = 15KV và thông số đường dây là r0=0.33/Km, x0=0.45/Km.

100+j50KVAA

500+j450KVA

300+j250KVA

l=5Km

l=3Km

l=2Km

Hình 1

Câu 2: (4.0 điểm)

Tính chọn cầu chì bảo vệ cho các động cơ sau (Hình 2), biết điện áp mạng điện 3 pha là 380V:

| Động cơ | Pđm, KW | cos | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy mài (Đ1) | 10 | 0.8 | 5 | 1 | 0.9 |
| Cần trục (Đ2) | 8 | 0.8 | 7 | 1 | 0.9 |
| Máy phay (Đ3) | 10 | 0.8 | 5 | 1 | 0.9 |
| Máy khoan (Đ4) | 4,5 | 0,8 | 7 | 1 | 0.9 |

Caàu chì :6, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 260, 300, 350 A

Hình 2

Câu 3: (3.0 điểm)

Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến như hình 3:

Hình 3: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện

- Máy biến áp: Uđm = 22KV/0,4KV;           ZB = 10,5 + j.28,8 m

- Thanh góp: M(50x5)                                 ZG = 0,04 + j.0,09 m

- Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =300m        Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km

Yêu cầu:

- Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?

- Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1 và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường                              Quách Minh Thử                              Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp:  17C1 – HL2 – ĐĐT1

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  |  | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  |  | Caàu chì CC1: Idc Itt = ktIñmñc = 1. Idc = = Choïn caàu chì CC1 coù daây chaûy laø 50A. Caàu chì CC2: Idc Itt = ktIñmñc = 1. Idc = = Choïn caàu chì CC1 coù daây chaûy laø 80A. Caàu chì CC3: Idc = 1.+ 1. = 30,625A Idc = Choïn caàu chì CC3 coù daây chaûy laø 50A. Caàu chì CCT: Idc = 1.(21,125 + 16,9 + 21,25 + 9,5) = 68,65A Idc= Ñeå caàu chì CCT baûo veä theo ñieàu kieän choïn loïc neân choïn caàu chì CCT3 coù daây chaûy laø 150A. | 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 |
| 3 |  |  | 3.0 |
|  | a b | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2 - Điện trở và trở kháng trên các đoạn cáp A1A2 - Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải So sánh Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp Tính dòng điện ngắn mạch tại A2 - Tổng trở ngắn mạch - Dòng điện ngắn mạch 3 pha | 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				     (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                     Đỗ Huỳnh Thanh Phong