| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT1,2,3

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)

Đường dây 22 KV cung cấp điện cho phụ tải như hình 1

Hình 1

Yêu cầu:

Tính toán chi phí do tổn thất điện năng trong một năm biết giá điện là 2000đ/KWh. Cho thông số đường dây là: r0 = 0,6/km, x0 = 0,4/km.

Câu 2: ( 3,5 điểm)

Một xí nghiệp có 3 phân xưởng được cung cấp điện từ máy biến áp 22/0,4kV có sơ đồ như hình 2. Hãy tính dung lượng công suất phản kháng cần bù tại các phân xưởng để nâng hệ số công suất của xí nghiệp lện 0,95.

Hình 2

Câu 3: (3,0 điểm)

Tính chọn cầu chì bảo vệ cho các động cơ như hình 3, biết điện áp phụ tải 3 pha là 380V:

| Động cơ | Pđm, KW | cos | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cần trục (ĐC1) | 8 | 0.85 | 6 | 1 | 0.9 |
| Máy phay (ĐC2) | 9 | 0.8 | 5 | 1 | 0.9 |
| Máy khoan (ĐC3) | 4,5 | 0,8 | 7 | 1 | 0.9 |

Cầu chì có Idc :10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 260, 300, 350 A

Hình 3

_____Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

P TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường                                 Quách Minh Thử                           Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT1,2,3

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,5 |
|  |  | Điện trở và điện kháng R01 = r0l01 = 0,6 . 5 = 3 () X01 = x0l01 = 0,4 . 5 = 2 () R12 = r0l12 = 0,6 . 3 = 1,8 () X12 = x0l12 = 0,4 . 3 = 1,2 () R23 = r0l23 = 0,6 . 4 = 2,4 () X23 = x0l23 = 0,4 . 4 = 1,6 () Công suất tại các nút phụ tải P1 = S1. Cosφ = 1000. 0,8 = 800 KW suy ra Q1 =10002- 8002 = 600 Kvar P2 = S2. Cosφ = 500. 0,8 = 400 KW suy ra Q1 =5002- 4002 = 300 Kvar Q3 = P3. tanφ = 300. 0,75 = 225 Kvar Tổn thất công suất P23 = P232+ Q232U2. R23= 3002+2252222. 2,4=697 (W) P12 = P122+ Q122U2. R12= 7002+5252222. 1,8=2847 (W) P01 = P012+ Q012U2. R01= 15002+11252222. 3=21791 (W) P = P01 + P12 +P23 = 21791 + 2847 + 697 = 25335 (W) = 25,335 (KW) Tmaxtb = S1.Tmax1+S2.Tmax2+ S3.Tmax3S1+ S2+S3= 1000. 5000+500. 4000+375. 45001000+500+375 = 4633(h) ح = (0,124 + 10 4.Tmaxtb)2 8760 = (0,124 + 10 4 4633)2 8760 = 3021,5 (h) - Tổn thất điện năng trong một năm (0,25ñ) A = P.ح = 25,335 3021,5= 76 549,7(kWh) - Chi phí do tổn thất điện năng (0,25ñ) YA = A.c = 76 549,7 2000 = 153 099 400 ( đồng) | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 3,5 |
|  |  | # P = P1 + P2 + P3 = 90 + 50 + 80 = 220 KW # Q = Q1 + Q2 + Q3 = 120 + 50 + 60 = 230 Kvar # cos1= P1 S1= 90902+1202=0.6 # cos2= P2S2= 50502+502=22 # cos3= P3 S3= 80802+602=0.8 # cost= P1 .cos1+P2 .cos2+P3 .cos3P1+P2+P3= 90. 0,6+50.22+80. 0,8 220=0.697 # Xác định dung lượng bù - cost = 0,697 tgt = 1,029 - coss = 0,95 tgs = 0,328 # Qb = P(tgt – tgs) # = 220 (1,029 – 0,328) # Qb = 154 Kvar # Điện trở của các nhánh # R1 = 0,4 . 50 .10-3 = 20.10-3 # R2 = 0,5 . 70 .10-3 = 35.10-3 # R3 = 0,6 . 100 .10-3 = 60.10-3 # Điện trở tương đương của mạng # Rtđ = ( 1/ R1 + 1/ R2 + 1/ R3)-1 # = ( 1/ 20.10-3 + 1/ 35.10-3 + 1/ 60.10-3)-1 = 0,0105 # Dung lượng bù tại các nhánh # Qb1 = Q1 – (Q - Qb) Rtđ / R1 # Qb1 = 120 – ( 230 – 154 )0,0105/ 0,02 = 80,1 Kvar # Qb2 = Q2 – (Q - Qb) Rtđ / R2 # Qb2 = 50 – ( 230 – 154 )0,0105/ 0,035 = 27,2 Kvar # Qb3 = Q3 – (Q - Qb) Rtđ / R3 # Qb3 = 60 – ( 230 – 154 )0,0105/ 0,06 = 46,7 Kvar | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  |  | Chọn cầu chì CC1: Idc Itt = ktIđm1 = 1. Vì là cần trục nên α = 1,6 Idc = = Chọn cầu chì CC1 có dây chảy là 60A. Chọn cầu chì CC2: Idc = 1.+ 1. = 28,49A Vì cả 2 động cơ đều mở máy nhẹ nên α = 2,5 Idc = 94,96+9,52,5=41,78A Chọn cầu chì CC2 có dây chảy là 50A. Chọn cầu chì CCT: Idc = 1.(15,9 + 18,99 + 9,5) = 44,39A Vì có động cơ mở máy nặng nên α = 1,6 Idc Vậy chọn cầu chì CCT có dây chảy là 80A. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                             Đỗ Huỳnh Thanh Phong